Zał. A do zapytania ofertowego

nr RZP-II.271.11.2026

1. Dostawa 2 agregatów stacjonarnych o mocy 40kVA/35kW z układem SZR spełniających poniższe wymagania:

Minimalne wymagania dotyczące nowego agregatu

| CHARAKTERYSTYKA |  |
| --- | --- |
| - Cyfrowa regulacja napięcia +/- 0,25% - Kontrola napięcia na trzech fazach - Zawartość THD < 3% - Klasa izolacji H - Stopień ochrony prądnicy IP23 - Prądownica z uzwojeniem miedzianym | - Klasa regulacji G2 (wg ISO 8528-5) - Szybkie przyjęcie obciążenia - Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym - Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia min. 20 h - Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku |
| WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |  |
| - Prądnica bezszczotkowa - Cyfrowy AVR - Cewka wybijakowa wyłącznika - Transformatorowa ładowarka akumulatora - Grzałka bloku silnika - Elektroniczny regulator obrotów - Pomiar temperatury silnika - Akumulator rozruchowy - Automatyka SZR | - System paliwowy wtrysk bezpośredni - Dwa wlewy paliwa - 4 punkty podnoszenia z zawiesiami - Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża - Sygnalizator dźwiękowy awarii - Kontrola poziomu paliwa - Pomiar ciśnienia oleju |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| Moc maksymalna ESP od 41kVA do 44kVA Moc znamionowa PRP od 36kVA do 40 kVA Prąd znamionowy PRP od 46A do 58A Częstotliwość 50 Hz Napięcie 400 V Emisja spalin stage II | Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) Pojemność zbiornika paliwa min 100l Zużycie paliwa maksymalne dla: 50% /100% 5 /10 l/h Waga agregatu bez paliwa [kg] max 1100 kg Wymiary maksymalne D x S x W [mm] max 2200x1100x1350 |
| PARAMETRY SILNIKA |  |
| Prędkość obrotowa 1500 obr/min Stabilizacja obrotów elektroniczna Pojemność min 2,3 l | Liczba cylindrów 4 Instalacja 12V Rodzaj paliwa diesel |
| PARAMETRY PRĄDOWNICY |  |
| Ilość faz trzyfazowa 400V Typ prądnicy bezszczotkowa, samowzbudna, synchroniczna Wydajność min. 85 % Stopień ochrony IP 23 | Współczynnik mocy (cos ɸ) 0,8 Klasa izolacja H Zawartość THD < 3% Regulacja napięcia cyfrowy AVR |
| WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE |  |
| Okres wymiany filtrów paliwa Okres wymiany oleju Okres wymiany filtrów oleju Okres wymiany płynu chłodzącego Okres wymiany filtra powietrza Okres wymiany baterii Okres badań instalacji elektrycznej | 500 h / 1 rok Po pierwszych 250h, następnie co 500 h / 1 rok Po pierwszych 250h, następnie co 500 h / 1 rok 2000 h / 2 lata 500 h 2 lata Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-6 |
| STEROWNIK |  |
| - Intuicyjny interfejs graficzny - Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem - Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora - Pomiar wartości prądu w 3 fazach - Pomiar wartości napięcia sieci i generatora - Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | - Licznik energii czynnej i biernej generatora - Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów - Pomiar napięcia akumulatora - Magistrala CAN i port USB - Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM - 3 poziomy dostępu, zabezpieczone hasłem |
| NORMI I DYREKTYWY |  |
| - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022 - PN-EN ISO 8528-13:2016 - PN-EN 60204-1 |  |
| WYMAGANIA W OKRESIE GWARANCJI |  |
| - ceny przeglądów serwisowych rocznych (dojazd i praca serwisanta oraz materiały eksploatacyjne miedzy innymi: filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący, baterii, akumulatorów) w cenie agregatu - czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji : maksymalnie 24 h na pojawienie się na obiekcie od skutecznego zgłoszenia awarii drogą mailową oraz telefoniczną - telefon alarmowy dostępny 24 h |  |
| ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH NOWEGO AGREGATU |  |
| - dostawa, rozładunek agregatu |  |

2.Dostawa jednego agregatu stacjonarnego o mocy 20kVA/16kW z układem SZR spełniającego poniższe wymagania:

| CHARAKTERYSTYKA |  |
| --- | --- |
| - Cyfrowa regulacja napięcia +/- 0,25% - Kontrola napięcia na trzech fazach - Zawartość THD < 3,5% - Klasa izolacji H - Stopień ochrony prądnicy IP23 - Prądownica z uzwojeniem miedzianym | - Klasa regulacji G2 (wg ISO 8528-5) - Szybkie przyjęcie obciążenia - Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym - Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 20 h - Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku |
| WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |  |
| - Prądnica bezszczotkowa - Cyfrowy AVR - Cewka wybijakowa wyłącznika - Transformatorowa ładowarka akumulatora - Grzałka bloku silnika - Elektroniczny regulator obrotów - Pomiar temperatury silnika - Akumulator rozruchowy - Automatyka SZR | - System paliwowy wtrysk bezpośredni - Dwa wlewy paliwa - 4 punkty podnoszenia z zawiesiami - Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża - Sygnalizator dźwiękowy awarii - Kontrola poziomu paliwa - Pomiar ciśnienia oleju |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| Moc maksymalna ESP od 22kVA do 30kVA Moc znamionowa PRP od 20kVA do 25kVA Prąd znamionowy PRP od 29A do 36A Częstotliwość 50 Hz Napięcie 400 V Emisja spalin stage II Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) Pojemność zbiornika paliwa min 100l Zużycie paliwa maksymalne dla: 50% /100% 3 /6 l/h Waga agregatu bez paliwa [kg] max 800 kg Wymiary maksymalne D x S x W [mm] max 2200x1100x1350 |  |
| PARAMETRY SILNIKA |  |
| Prędkość obrotowa 1500 obr/min Stabilizacja obrotów elektroniczna Pojemność min 2,3 l | Liczba cylindrów 4 Instalacja 12V Rodzaj paliwa diesel |
| PARAMETRY PRĄDOWNICY |  |
| Ilość faz trzyfazowa Typ prądnicy bezszczotkowa, samowzbudna, synchroniczna Wydajność min. 85 % Stopień ochrony IP 23 |  |
| WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE |  |
| Okres wymiany filtrów paliwa Okres wymiany oleju Okres wymiany filtrów oleju Okres wymiany płynu chłodzącego Okres wymiany filtra powietrza Okres wymiany baterii Okres badań instalacji elektrycznej | 500 h / 1 rok Po pierwszych 250h, następnie co 500 h / 1 rok Po pierwszych 250h, następnie co 500 h / 1 rok 2000 h / 2 lata 500 h 2 lata Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-6 |
| STEROWNIK |  |
| - Cyfrowa regulacja napięcia +/- 0,6% - Kontrola napięcia na trzech fazach - Zawartość THD < 2% - Klasa izolacji H - Stopień ochrony prądnicy IP23 - Prądownica z uzwojeniem miedzianym | - Klasa regulacji G2 (wg ISO 8528-5) - Szybkie przyjęcie obciążenia - Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym - Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 15 h - Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku |
| NORMI I DYREKTYWY |  |
| - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022 - PN-EN ISO 8528-13:2016 - PN-EN 60204-1 |  |
| WYMAGANIA W OKRESIE GWARANCJI |  |
| - ceny przeglądów serwisowych rocznych (dojazd i praca serwisanta oraz materiały eksploatacyjne miedzy innymi: filtr paliwa, filtr oleju, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący, baterii, akumulatorów) w cenie agregatu - czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji : maksymalnie 24 h na pojawienie się na obiekcie od skutecznego zgłoszenia awarii drogą mailową oraz telefoniczną - telefon alarmowy dostępny 24 h |  |
| ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH NOWEGO AGREGATU |  |
| - dostawa, rozładunek |  |