### Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewniają one co najmniej taki sam poziom parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych, jak wymagane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, oraz spełniają wszystkie minimalne wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wymagania techniczne zostały określone w sposób funkcjonalny i parametryczny, proporcjonalny do skali inwestycji oraz uzasadniony potrzebą zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa i zgodności z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zamawiający dopuszcza stosowanie dowolnych rozwiązań spełniających powyższe wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne, w tym rozwiązań równoważnych oferowanych przez innych producentów lub dostawców, pod warunkiem udokumentowania zgodności z minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ.

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Przedmiot zamówienia – Część 1: Instalacja fotowoltaiczna – prace budowlane

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 410,16 kWp, obejmującej:

  - część gruntową o mocy nie mniejszej niż 299,28 kWp (max 516 sztuk modułów 580 W),

  - część dachową o mocy nie mniejszej niż 110,88 kWp. ( max 252 sztuki modułów 440 W)

Zakres obejmuje modernizacje punktu przyłączenie SN zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci.

### Wymogi techniczne

#### Normy

- Wszystkie urządzenia, materiały i systemy zastosowane w ramach realizacji zamówienia muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy PN-EN, IEC lub ISO.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy normami, stosuje się wymagania bardziej rygorystyczne, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych.

#### Komponenty i systemy

#### 2.1. Moduły fotowoltaiczne – część gruntowa

Wymagane parametry minimalne:
a) moc jednostkowa: ≥ 575 Wp,
b) sprawność w warunkach STC: ≥ 22,3%,
c) karta katalogowa musi zawierać dane elektryczne w warunkach NOCT: Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc,
d) konstrukcja typu szkło–szkło, grubość każdej tafli szkła ≥ 2,0 mm, klasa ogniowa nie niższa niż C zgodnie z IEC 61730,
e) gwarancja produktowa: min. 12 lat,
f) gwarancja liniowa mocy: min. 30 lat,
g) degradacja w pierwszym roku: ≤ 1,0%,
h) degradacja po pierwszym roku: ≤ 0,4% rocznie,
i) moc po 30 latach: ≥ 87,4%,
j) odporność mechaniczna: ≥ 3600 Pa (śnieg, przód) oraz ≥ 1600 Pa (wiatr, tył); dopuszcza się wyższe wartości potwierdzone dokumentacją producenta,
k) raporty z badań akredytowanego laboratorium potwierdzające odporność na LID, PID oraz Hot Spot,
l) dodatnia tolerancja mocy wyłącznie w zakresie 0 W do wartości dodatniej; tolerancje ujemne lub mieszane są niedopuszczalne.

#### 2.2. Moduły fotowoltaiczne – część dachowa

Wymagane parametry minimalne:
a) moc jednostkowa: ≥ 440 Wp,
b) sprawność w STC: ≥ 21,8%,
c) karta katalogowa musi zawierać dane elektryczne w warunkach NOCT,
d) konstrukcja szkło–szkło, grubość tafli ≥ 1,6 mm, szkło hartowane o wysokiej przepuszczalności, klasa ogniowa ≥ C,
e) gwarancja produktowa: min. 12 lat,
f) gwarancja liniowa mocy: min. 30 lat,
g) degradacja w pierwszym roku: ≤ 1,0%,
h) degradacja po pierwszym roku: ≤ 0,4% rocznie,
i) moc po 30 latach: ≥ 87,4%,
j) odporność mechaniczna: ≥ 5400 Pa (śnieg, przód) oraz ≥ 4000 Pa (wiatr, tył),
k) dodatnia tolerancja mocy wyłącznie dodatnia.

#### 2.3. Falowniki

Minimalne wymagania:
a) moc jednostkowa 100 kW ±2%, trójfazowe, 400 V,
b) europejska sprawność maksymalna ≥ 98,6%,
c) THDi ≤ 3%, cosφ ≥ 0,99,
d) zakres pracy od –25°C do +60°C, bez redukcji mocy do min. +50°C,
e) fabrycznie zintegrowana funkcja AFCI z czasem reakcji ≤ 2,5 s,
f) funkcja skanowania krzywej I-V,
g) komunikacja: RS485, Modbus TCP/IP, możliwość integracji z SCADA w standardzie IEC 60870-5-104 lub równoważnym,
h) możliwość zdalnych aktualizacji oprogramowania (OTA),
i) certyfikat zgodności z NC RfG,
j) gwarancja min. 5 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat.

#### SCADA i komunikacja

- Wykonawca zapewni system SCADA umożliwiający monitoring, odczyt i sterowanie podstawowymi parametrami instalacji.

- Komunikacja musi być możliwa w standardowych protokołach stosowanych przez OSD (m.in. Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104 lub równoważnych).

- Ostateczny protokół komunikacyjny zostanie dobrany zgodnie z warunkami przyłączenia.

- Wykonawca dostarczy pełną dokumentację integracyjną oraz zapewni wsparcie techniczne w procesie uzgodnień z OSD.

#### Konstrukcje wsporcze i montażowe

Część gruntowa:

- Materiały: stal z powłoką ocynkową, stal nierdzewna, stopy aluminium

- Wymóg odporności na warunki atmosferyczne zewnętrzne

- klasa korozyjności C5,

- projekt zgodny z Eurokodem PN-EN 1991,

- próby wyrywania min. w 3 lokalizacjach – wynik pozytywny warunkiem odbioru.

Część dachowa:

- konstrukcje dopasowane do pokrycia i konstrukcji dachu,

- materiały odporne na korozję,

- obliczenia statyczne potwierdzone przez projektanta z uprawnieniami,

- elementy montażowe zabezpieczone antykorozyjnie.

## Przedmiot zamówienia – Część 2: Dokumentacja projektowa

## II. Przedmiot umowy – Część 2: Dokumentacja projektowa

Przedmiot umowy w zakresie Części 2 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii, a także realizację czynności towarzyszących, w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wymaganych uzgodnień formalno-prawnych,

- realizację dostaw, montażu oraz uruchomienia instalacji,

- przeprowadzenie prób FAT i SAT,

- wykonanie rozruchu próbnego,

- przekazanie instalacji do eksploatacji,

- integrację instalacji z systemem SCADA,

- przeprowadzenie szkolenia obsługi Zamawiającego,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

- wykonanie operatu geotechnicznego

- PINB – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

- MIOZE – Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

### Dokumentacja projektowa – zakres i forma

- Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną, wykonawczą oraz powykonawczą.

- Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym w formacie PDF.

### Odbiór dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa podlega odbiorowi warunkowemu, rozumianemu jako czynność techniczno-prawna potwierdzająca spełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w umowie, Specyfikacji Warunków Zamówienia, obowiązujących normach oraz przepisach prawa.

- Odbiór dokumentacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy całość dokumentacji, w tym w szczególności:

  - część opisowa i rysunkowa,

  - obliczenia statyczne i wytrzymałościowe,

  - opinie geotechniczne,

  - raporty z badań,

  - zestawienia materiałów,

  - schematy wykonawcze,
jest kompletna, spójna, jednoznaczna oraz oznaczona zgodnie z normą PN-EN ISO 7200.

- W przypadku stwierdzenia braków, rozbieżności, niejasności, błędów edycyjnych lub niespójności, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji w całości lub w części, a Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych korekt na własny koszt i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Za niespełnienie warunków odbioru uznaje się również w szczególności:

  - brak numeracji stron,

  - brak daty opracowania,

  - brak podpisu projektanta wraz z numerem uprawnień,

  - brak potwierdzenia przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - brak klauzuli o zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami,

  - brak zestawienia zmian wprowadzonych w stosunku do założeń projektowych.

- Odbiór dokumentacji nie może nastąpić bez:

  - przedstawienia raportu z prób wyrywania konstrukcji wsporczych,

  - złożenia oświadczenia projektanta o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania niezależnego audytora w celu weryfikacji dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia uchybień, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

- Odbiór dokumentacji projektowej następuje w formie protokołu odbioru, który nie może zawierać zastrzeżeń. Wszelkie uwagi Zamawiającego zgłoszone w toku odbioru i ujęte w protokole mają charakter wiążący.

### Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania dla firmy
„OPAKOFARB” Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. spełnia wszystkie minimalne i wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, określone w niniejszym Załączniku nr 1a.

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |