OPIS POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA WĘZEŁ CIEPLNY

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

- Adres: ul. Mickiewicza 5c, 39-400 Tarnobrzeg.

- Rodzaj budynku: Budynek usługowy.

- Miejsce montażu: Pomieszczenie usługowe znajdujące się w podpiwniczeniu. Celem inwestycji jest wydzielenie i adaptacja przestrzeni pod indywidualny, jednofunkcyjny węzeł cieplny

2. Warunki logistyczne i ciągi komunikacyjne

- Dostęp do pomieszczenia: Komunikacja odbywa się przez korytarz ze schodami.

- Otwór wejściowy do pomieszczenia: brak.

- Czynniki ograniczające: Wykonawca musi uwzględnić transport materiałów po klatce schodowej.

3. Stan istniejący i wyposażenie

- Wymiary pomieszczenia: Zgodnie z załączonym poniżej rzutem/szkicem.

- Instalacja elektryczna: Pomieszczenie posiada sprawne oświetlenie oraz punkt poboru energii.

- Instalacja wod-kan: Pomieszczenie posiada dostęp do wody bieżącej oraz instalacji kanalizacyjnej.

- Wentylacja: Pomieszczenie nie posiada wentylacji.

- Wysokość pomieszczenia: 2,3 m

4. Szczegółowy zakres prac budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wydzielenia i przygotowania pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zakres obejmuje:

- Wydzielenie pomieszczenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania indywidualnego, prefabrykowanego węzła cieplnego w gotowej zabudowie, pod warunkiem zachowania następujących parametrów:

Bezpieczeństwo PPOŻ: Obudowa węzła musi zapewniać szczelność 
i izolacyjność ogniową zgodną z wymaganiami dla wydzieleń technicznych 
w budynkach lub uzyskać akceptację Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jako rozwiązanie zamienne.

Dostępność i Bezpieczeństwo: Zabudowa musi być trwale zamykana (zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych/dzieci) i posiadać rewizje umożliwiające pełną konserwację urządzeń.

Kompaktowość: Rozwiązanie musi zapewniać optymalizację powierzchni użytkowej przy zachowaniu wszystkich funkcji hydraulicznych, pomiarowych 
i automatyki, zgodnie z warunkami technicznego dostawcy ciepła.

- Stolarka drzwiowa: Jeżeli będzie taka potrzeba montaż drzwi technicznych, przeciwpożarowych, otwieranych na zewnątrz, o parametrach zgodnych z wymogami ppoż. i technicznymi dla pomieszczeń węzłów cieplnych wyposażonych 
w samozamykacz.

- Dostosowanie instalacji:

- Projekt oraz montaż indywidualnego węzła cieplnego, z uwzględnieniem optymalizacji układu pod kątem kubatury i ograniczeń przestrzennych docelowego pomieszczenia

- Zapewnienie skutecznej wentylacji grawitacyjnej (nawiewno-wywiewnej) zgodnie z przepisami dla węzłów cieplnych.

- Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w układ odwodnienia awaryjnego 
i technologicznego. W przypadku braku dostępu do pionów kanalizacyjnych, Wykonawca zaproponuje system odbioru popłuczyn i wód zrzutowych dostosowany do ograniczonej kubatury pomieszczenia. Rozwiązanie musi gwarantować bezpieczeństwo przed zalaniem pomieszczenia oraz zapewniać możliwość odprowadzenia medium o temperaturze właściwej dla parametrów pracy węzła. Jeżeli jest to możliwe.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić materiałami o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności danej przegrody. Przepusty kablowe w przegrodach pionowych i poziomych należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych materiałów niepalnych i pęczniejących, gwarantujących zachowanie ciągłości izolacyjności i szczelności ogniowej (EI) otworu. Do uszczelnień dopuszcza się wyłącznie wyroby posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; kategorycznie zabrania się stosowania pianki poliuretanowej (PU) oraz innych materiałów niespełniających wymaganych norm bezpieczeństwa pożarowego.

- Bezpieczeństwo i oznakowanie: Pomieszczenie musi być dostosowane do bezpiecznej pracy urządzeń pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić wymagane oznakowanie w postaci tablic ostrzegawczych, schematów technologicznych. Całość wykonania musi gwarantować pełne bezpieczeństwo pożarowe i techniczne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami właściwości użytkowych zastosowanych materiałów.

Wymiary pomieszczenia