OPIS POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA WĘZEŁ CIEPLNY

Montaż węzła jednofunkcyjnego

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

- Adres: ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

- Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej. Budynek Urzędu Miasta Tarnobrzega

- Miejsce montażu: Kondygnacja podziemna (piwnica). Celem inwestycji jest wydzielenie i adaptacja przestrzeni pod indywidualny, jednofunkcyjny węzeł cieplny.

2. Warunki logistyczne i ciągi komunikacyjne

- Dostęp do pomieszczenia: Komunikacja odbywa się przez korytarz ze schodami.

- Szerokość korytarza: Szerokość korytarza około 1,5 m

- Czynniki ograniczające: Wykonawca musi uwzględnić transport materiałów po klatce schodowej.

- Wysokość pomieszczenia: 2,2 m

3. Stan istniejący i wyposażenie

- Wymiary pomieszczenia: Zgodnie z załączonym poniżej rzutem/szkicem.

- Instalacja elektryczna: Pomieszczenie posiada sprawne oświetlenie oraz punkt poboru energii.

- Instalacja wod-kan: Pomieszczenie nie posiada dostępu do wody bieżącej oraz instalacji kanalizacyjnej.

- Wentylacja: Pomieszczenie posiada wentylację oraz okno z dostępem światła dziennego.

4. Szczegółowy zakres prac budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wydzielenia i przygotowania pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zakres obejmuje m.in.:

- Wydzielenie pomieszczenia: Pomieszczenie węzła cieplnego należy wydzielić jako odrębną strefę pożarową, stosując elementy konstrukcyjne (ściany, stropy, drzwi) o klasie odporności ogniowej ściśle dostosowanej do klasy odporności pożarowej budynku

- Stolarka drzwiowa: Montaż drzwi technicznych, przeciwpożarowych, otwieranych na zewnątrz, o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu wyposażonych w samozamykacz

- Dostosowanie instalacji:

- Projekt oraz montaż indywidualnego węzła cieplnego, z uwzględnieniem optymalizacji układu pod kątem kubatury i ograniczeń przestrzennych docelowego pomieszczenia

- Zapewnienie w wyznaczonym pomieszczeniu skutecznej wentylacji grawitacyjnej (nawiewno-wywiewnej) zgodnie z przepisami dla węzłów cieplnych.

- Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w układ odwodnienia awaryjnego 
i technologicznego. W przypadku braku dostępu do pionów kanalizacyjnych, Wykonawca zaproponuje system odbioru popłuczyn i wód zrzutowych dostosowany do ograniczonej kubatury pomieszczenia, jeżeli jest taka możliwość.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić materiałami o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności danej przegrody. Przepusty kablowe w przegrodach pionowych i poziomych należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych materiałów niepalnych i pęczniejących, gwarantujących zachowanie ciągłości izolacyjności i szczelności ogniowej (EI) otworu. Do uszczelnień dopuszcza się wyłącznie wyroby posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; kategorycznie zabrania się stosowania pianki poliuretanowej (PU) oraz innych materiałów niespełniających wymaganych norm bezpieczeństwa pożarowego

- Bezpieczeństwo i oznakowanie: Pomieszczenie musi być dostosowane do bezpiecznej pracy urządzeń pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić wymagane oznakowanie w postaci tablic ostrzegawczych, schematów technologicznych. Całość wykonania musi gwarantować pełne bezpieczeństwo pożarowe i techniczne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami właściwości użytkowych zastosowanych materiałów.

Wymiary pomieszczenia