OPIS POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA WĘZEŁ CIEPLNY

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

- Adres: ul. Dekutowskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg.

- Rodzaj budynku: Wielorodzinny, pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu.

- Miejsce montażu: Wydzielone pomieszczenie w kondygnacji podziemnej (piwnica), przeznaczone na realizację indywidualnego węzła cieplnego dwufunkcyjnego.

2. Warunki logistyczne i ciągi komunikacyjne

- Dostęp do pomieszczenia: Przez klatkę schodową i korytarz piwniczny.

- Otwór wejściowy do piwnicy: Drzwi o wymiarach 0,80 m x 1,90 m.

- Szerokość korytarza: Ok. 1,00 m.

- Ograniczenia wysokościowe: Na trasie komunikacyjnej szerokość korytarzy wynosi ok 1 m. Wykonawca musi uwzględnić te wymiary przy transporcie urządzeń i materiałów.

- Wysokość pomieszczenia: 2,2 m

3. Stan techniczny i wyposażenie pomieszczenia

- Wymiary pomieszczenia: Zgodnie z załączonym rzutem/szkicem

- Instalacja elektryczna: Pomieszczenie wyposażone w punkt poboru energii oraz oświetlenie.

- Instalacja wod-kan: Brak podejścia wody bieżącej oraz instalacji kanalizacyjnej wewnątrz pomieszczenia.

- Wentylacja: Pomieszczenie posiada wentylację oraz dostęp do światła dziennego (okno).

4. Szczegółowy zakres prac budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami technicznymi dotyczącymi węzłów cieplnych, w tym w szczególności do:

- Stolarka drzwiowa: Montaż drzwi technicznych, przeciwpożarowych, otwieranych na zewnątrz, o parametrach zgodnych z wymogami ppoż. 
i technicznymi dla pomieszczeń węzłów cieplnych wyposażonych 
w samozamykacz.

- Roboty wykończeniowe: Dostosowanie ścian, posadzek i stropu do wymogów technicznych tj. wyrównanie i pomalowanie ścian farbami zmywalnymi (jasny kolor), naprawa posadzki betonowej. Wykonanie izolacji akustycznej sufitu.

- Dostosowanie instalacji:

- Projekt oraz montaż indywidualnego węzła cieplnego, z uwzględnieniem optymalizacji układu pod kątem kubatury i ograniczeń przestrzennych docelowego pomieszczenia.

- Zapewnienie skutecznej wentylacji grawitacyjnej (nawiewno-wywiewnej) zgodnie z przepisami dla węzłów cieplnych.

- Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w układ odwodnienia awaryjnego 
i technologicznego. W przypadku braku dostępu do pionów kanalizacyjnych, Wykonawca zaproponuje system odbioru popłuczyn i wód zrzutowych dostosowany do ograniczonej kubatury pomieszczenia, jeżeli jest taka możliwość.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić materiałami o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności danej przegrody. Przepusty kablowe 
w przegrodach pionowych i poziomych należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych materiałów niepalnych i pęczniejących, gwarantujących zachowanie ciągłości izolacyjności i szczelności ogniowej (EI) otworu. 
Do uszczelnień dopuszcza się wyłącznie wyroby posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; kategorycznie zabrania się stosowania pianki poliuretanowej (PU) oraz innych materiałów niespełniających wymaganych norm bezpieczeństwa pożarowego.

- Bezpieczeństwo i oznakowanie:

Pomieszczenie musi być dostosowane do bezpiecznej pracy urządzeń pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić wymagane oznakowanie w postaci tablic ostrzegawczych, schematów technologicznych oraz instrukcji stanowiskowych. Całość wykonania musi gwarantować pełne bezpieczeństwo pożarowe i techniczne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami właściwości użytkowych zastosowanych materiałów.