OPIS POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA WĘZEŁ CIEPLNY

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

- Adres: ul. Targowa 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

- Rodzaj budynku: Budynek ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.

- Miejsce montażu: Pomieszczenie Węzła W10. Celem inwestycji jest wydzielenie i adaptacja przestrzeni pod indywidualny, jednofunkcyjny węzeł cieplny.

2. Warunki logistyczne i ciągi komunikacyjne

- Dostęp do pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne.

- Otwór wejściowy do pomieszczenia: Drzwi o wymiarach 
1,80 m x 2,00 m.

- Szerokość korytarza: brak

- Czynniki ograniczające: Drzwi wejściowe do pomieszczenia gdzie będzie zamontowany węzeł o szerokości 0,6 m.

- Wysokość pomieszczenia: 2,3 m

3. Stan techniczny i wyposażenie pomieszczenia

- Wymiary pomieszczenia: Zgodnie z załączonym poniżej rzutem/szkicem

- Instalacja elektryczna: Pomieszczenie wyposażone w punkt poboru energii oraz oświetlenie.

- Instalacja wod-kan: Pomieszczenie posiada dostęp do bieżącej wody i do kanalizacji.

- Wentylacja: Pomieszczenie nie posiada wentylacji. Posiada dostęp do światła dziennego (okno).

4. Szczegółowy zakres prac budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wydzielenia i przygotowania pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zakres obejmuje m.in.:

- Roboty wykończeniowe:

Dostosowanie ścian, posadzek i stropu do wymogów technicznych tj. wyrównanie i pomalowanie ścian farbami zmywalnymi (jasny kolor), naprawa posadzki betonowej.

- Stolarka drzwiowa: Montaż drzwi technicznych, przeciwpożarowych, otwieranych na zewnątrz, o szerokości dostosowanej do istniejącego otworu wyposażonych w samozamykacz.

- Dodatkowe prace:

W ramach inwestycji należy zamurować obecne drzwi do pomieszczenia a w kolejnym pomieszczeniu należy wykuć i wykonać drzwi wejściowe do pomieszczenia gdzie znajdować będzie się węzeł.

Dostosowanie instalacji:

- Projekt oraz montaż indywidualnego węzła cieplnego, z uwzględnieniem optymalizacji układu pod kątem kubatury i ograniczeń przestrzennych docelowego pomieszczenia

- Zapewnienie w wyznaczonym pomieszczeniu skutecznej wentylacji grawitacyjnej (nawiewno-wywiewnej) zgodnie z przepisami dla węzłów cieplnych.

- Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w układ odwodnienia awaryjnego 
i technologicznego. W przypadku braku dostępu do pionów kanalizacyjnych, Wykonawca zaproponuje system odbioru popłuczyn i wód zrzutowych dostosowany do ograniczonej kubatury pomieszczenia, jeżeli jest taka możliwość.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy uszczelnić materiałami o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności danej przegrody. Przepusty kablowe w przegrodach pionowych i poziomych należy zabezpieczyć przy użyciu certyfikowanych materiałów niepalnych i pęczniejących, gwarantujących zachowanie ciągłości izolacyjności i szczelności ogniowej (EI) otworu. Do uszczelnień dopuszcza się wyłącznie wyroby posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; kategorycznie zabrania się stosowania pianki poliuretanowej (PU) oraz innych materiałów niespełniających wymaganych norm bezpieczeństwa pożarowego.

Bezpieczeństwo i oznakowanie: Pomieszczenie musi być dostosowane do bezpiecznej pracy urządzeń pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić wymagane oznakowanie w postaci tablic ostrzegawczych, schematów technologicznych. Całość wykonania musi gwarantować pełne bezpieczeństwo pożarowe i techniczne, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami właściwości użytkowych zastosowanych materiałów.

Wymiary pomieszczenia