OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego kliniki Silesia wraz z zagospodarowaniem terenu.
Istniejący budynek pełni funkcję obiektu opieki zdrowotnej, świadczącego całodobowe usługi medyczne. Mieszczą się tu specjalistyczne poradnie medyczne, zakład rehabilitacji ambulatoryjnej, pracownie specjalistyczne, pracownie diagnostyki medycznej, szpital z izbą przyjęć, blokiem operacyjnym i oddziałem łóżkowym.

Rozbudowa obejmuje budowę czterokondygnacyjnego skrzydła w miejscu istniejącej, parterowej części przewidzianej do wyburzenia. Nowa część zostanie funkcjonalnie zintegrowana z istniejącym budynkiem poprzez włączenie w obecny układ komunikacji. W ramach przebudowy przewiduje się powiększenie otworów okiennych w celu umożliwienia tego połączenia, rozbiórkę parterowej części obiektu oraz wykonanie nowych schodów wejściowych do kliniki.

W nowym obiekcie znajdą się magazyny (parter), poradnie medyczne (1p.), gabinety konsultacyjne (2p.) oraz pokoje chorych (3p.), jako rozwinięcie funkcji istniejących odpowiednio na każdej kondygnacji kliniki.

Teren Inwestycji obejmuje działki 1264 i 1265, na których znajduje się budynek (teren 2U w mpzp).

SPECYFIKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Trudności realizacyjne związane z rozbudową obiektu czynnego

1. Realizacja robót w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia

Budynek istniejący przez cały okres realizacji robót pozostaje w ciągłym użytkowaniu jako obiekt medyczny o wysokim reżimie sanitarnym i funkcjonalnym.

Ze względu na powyższe, Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie obiektu (konieczne jest zachowanie ciągłości pracy oddziałów, w tym diagnostyki obrazowej - rezonans magnetyczny, RTG i bloku operacyjnego)

- dostosowania technologii robót do ograniczeń wynikających z pracy urządzeń medycznych,

- stosowania rozwiązań minimalizujących drgania, hałas i zapylenie, w tym tymczasowych zabezpieczeń przeciwpyłowych i akustycznych

- prowadzenia prac szczególnie uciążliwych poza godzinami pracy kliniki lub w uzgodnionych oknach czasowych.

- uzgadniania harmonogramu robót z użytkownikiem obiektu.

Należy przewidzieć możliwość czasowego wstrzymywania robót i prowadzenia robót w ograniczonych przedziałach czasowych.

2. Rozbiórka istniejącej części budynku przylegającej do obiektu czynnego

Rozbiórka parterowej części budynku bezpośrednio przylegającej do ściany szczytowej obiektu istniejącego wiąże się z ryzykiem:

- naruszenia stateczności lokalnej istniejących elementów konstrukcyjnych,

- uszkodzenia istniejących instalacji niezinwentaryzowanych w pełnym zakresie,

- konieczności wykonania tymczasowych zabezpieczeń konstrukcyjnych i obudów.

Zakłada się możliwość wystąpienia elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych nieujętych w dokumentacji.

3. Połączenie konstrukcyjne i funkcjonalne nowej i istniejącej części budynku

Istniejący budynek stanowi układ niejednorodny konstrukcyjnie, obejmujący część pierwotną (prawdopodobnie z lat 60-tych) o nieustalonym sposobie posadowienia oraz część rozbudowaną w 2023 r., wykonaną w konstrukcji słupowo-ryglowej i posadowioną na płycie fundamentowej, obejmującą m.in. trzony komunikacyjne z klatkami schodowymi i windami.

Projektowana rozbudowa przylega do obu tych części, co oznacza brak jednorodnego schematu statycznego oraz występowanie różnic w pracy konstrukcji i fundamentów (sztywność, osiadanie, dylatacje). Istotnym ograniczeniem jest brak pełnych danych dotyczących posadowienia części starszej oraz możliwość występowania elementów konstrukcyjnych nieujętych w dokumentacji.

W trakcie realizacji należy przewidzieć wykonanie odkrywek, weryfikacji przyjętych założeń oraz ewentualnego dostosowania rozwiązań projektowych, w tym w zakresie posadowienia i połączeń konstrukcyjnych.

Połączenie nowej i istniejącej części budynku na wszystkich kondygnacjach wymaga ingerencji w konstrukcję istniejącą (wykonanie otworów, lokalne wzmocnienia, dopasowanie poziomów). Ze względu na brak pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z odchyłkami geometrycznymi oraz koniecznością wprowadzenia korekt w trakcie realizacji.

Przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie połączeń konstrukcyjnych mają charakter założeń i mogą wymagać dostosowania do warunków rzeczywistych ujawnionych w trakcie robót.

4. Ograniczone warunki terenowe i logistyczne

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycja realizowana jest na działce o bardzo ograniczonej powierzchni, niemal w całości zagospodarowanej.

Występują następujące utrudnienia:

- brak możliwości wydzielenia pełnowymiarowego zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- konieczność prowadzenia robót przy zachowaniu funkcjonujących ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych oraz dojazdów,

- ograniczony dostęp sprzętu ciężkiego,

- w przypadku zajęcia pasa drogowego - konieczność uzgodnień z MZD Opole

- kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną (liczne sieci na terenie działki).

Może to wymagać etapowania dostaw oraz reorganizacji transportu i ruchu na terenie inwestycji.

Na terenie inwestycji występuje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego (wod.-kan., kanalizacja deszczowa, instalacje elektroenergetyczne). Brak pełnej odkrywkowej weryfikacji przebiegu instalacji powoduje ryzyko kolizji w trakcie robót ziemnych i czasowych przerw w funkcjonowaniu obiektu.

Podsumowując, organizacja budowy będzie wymagała indywidualnych rozwiązań logistycznych i nie zapewnia standardowych warunków realizacji.

5. Odpowiedzialność za rozpoznanie warunków realizacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi oraz specyfiką funkcjonowania obiektu.

Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie utrudnienia wynikające z lokalizacji inwestycji, ograniczenia wynikające z prowadzenia robót w obiekcie czynnym oraz konieczność dostosowania technologii robót do warunków istniejących.

Przyjmuje się, że wynagrodzenie obejmuje również roboty wynikające z konieczności dostosowania rozwiązań projektowych do rzeczywistych warunków istniejących.

SPECYFIKA ROBÓT INSTALACYJNYCH.

Trudności realizacyjne związane z wykonawstwem instalacji sanitarnych.

Wymagana wizyta na budowie

1.  Przeniesienie centrali wentylacyjnej z budynku wyburzanego na dach „starego” budynku.

Centrala oznaczona w projekcie jako CWNW2 obsługuje pomieszczenia zlokalizowane na poziomie parteru i pierwszego piętra budynku istniejącego.

Centrala przewidziana jest do przeniesienia w całości wraz z montażem belek wsporczych, na których będzie posadowiona.

Do przeniesienia jest również obsługujący centralę agregat skraplający i szafa sterownicza z osprzętem.

Inwestor przewiduje, że centrala a tym samym instalacja może być wyłączona z ruchu na nie dłużej niż 15 dni.

W związku z powyższym po przeniesieniu centrali a najlepiej wcześniej należy wykonać w możliwie maksymalnym zakresie instalacje kanałowe na dachu.

Następnie poprowadzić kanały wentylacyjne na „pustej” ścianie szczytowej wykonując je jako projektowane - docelowe lub jako tymczasowe i spiąć je z kanałami istniejącymi.

Należy liczyć się z tym, że w czasie robót budowlanych dotyczących nowego budynku kanały wentylacyjne mogą ulegać uszkodzeniu i będzie konieczność ich odtworzenia (trzeba przewidzieć w kosztach takie zdarzenia).

Z uwagi na to, że istniejący budynek cały czas funkcjonuje z dużym nasileniem pacjentów, na etapie opracowania projektu nie wykonano demontażu stropów podwieszonych i szczegółowo nie zinwentaryzowano istniejących instalacji wentylacyjnych w miejscach ich połączenia z kanałami projektowanymi.

Oparto się na archiwalnym projekcie wykonawczym, który zgodnie z informacją został wykonany dość szczegółowo a co w rzeczywistości może się nie potwierdzić.

Tak więc połączenia z nowymi kanałami prowadzonymi z dachu muszą być poprzedzone zdjęciem w niezbędnym zakresie stropów podwieszonych, inwentaryzacją i domiarem kanałów istniejących i projektowanych, odtworzeniem stropów podwieszonych w przypadku ich uszkodzenia.

2.  Przeniesienie centrali wentylacyjnej z wnętrza budynku wyburzanego na klatkę schodową „starego” budynku.

Centrala oznaczona w projekcie jako CWNW3 obsługuje pomieszczenia rezonansu magnetycznego. Inwestor zakłada, że centrala a tym samym instalacja może być wyłączona z ruchu na nie dłużej niż 2 dni.

W związku z powyższym jeszcze przed wyburzaniem budynku i wyłączeniem centrali z ruchu należy w możliwie maksymalnym zakresie wykonać projektowaną instalację kanałową dla nowej lokalizacji centrali.

To samo dotyczy agregatu i instalacji chłodniczej dla centrali.

3. Agregat wody lodowej do chłodzenia rezonansu magnetycznego

Postępowanie wykonawcze analogiczne jak wyżej.

4. Wykonanie instalacji wentylacji na piętrach

Dotyczy instalacji obsługiwanych przez centralę ozn. w projekcie jako CWNW1.

Dużą trudnością w realizacji instalacji będzie bardzo mała, wynosząca niespełna 16 cm, dostępna przestrzeń projektowanego stropu podwieszonego w pomieszczeniach, które wymagają wysokości w świetle 3 m.

Roboty w stropie podwieszonym muszą być koordynowane z wykonawcą instalacji elektrycznych i wykonawcą robót budowlanych, aby ograniczyć kolizyjność czy konieczność odtwarzania wykonanych przez branże robót.

5. Połączenia projektowanych przewodów instalacyjnych z węzłem cieplnym

Instalacje wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania wyprowadzone zostaną z pomieszczenia istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy istniejącego budynku.

Połączenie między budynkami przewiduje się wykonać przepustami prowadzonymi przez niepodpiwniczoną część starego budynku.

Ocena wykonania przepustów wg założeń projektowych będzie możliwa dopiero po dokonaniu odkrywki - wglądu do przestrzeni nie podpiwniczonej i ocenie stanu faktycznego.

Może się okazać, że z jakiś względów przepusty będą niemożliwe do wykonania, wówczas połączenia instalacji rurowych będą musiały być realizowane poprzez pomieszczenia parteru istniejącego budynku.

Projektowane instalacje grzewcze nowego budynku stanowią rozbudowę w zakresie mocy rzędu ok. 40 % w stosunku do instalacji istniejących w „starym” budynku.

Zakłada się, że w proponowanej konfiguracji podłączenia bezpośrednio w węźle, wystarczająca będzie prosta regulacja hydrauliczna instalacji istniejącej i projektowanej zaworami ręcznymi, ale gdyby to nie wystarczyło, należy założyć wykonanie skuteczniejszej regulacji zaworami automatycznymi równoważącymi czy skrajnie - wprowadzenie dodatkowego układu pompowego.