# Spis treści

1	Spis treści	2

2	Oświadczenie	3

3	Opis techniczny	4

3.1	Przedmiot opracowania	4

3.2	Zakres opracowania	4

4	Część szczegółowa	4

4.1	Normy, normatywy i wykorzystane materiały.	4

4.2	Warunki gruntowe i fundamentowanie	6

4.3	Sprawdzenie wymiarów	6

4.4	Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektu	6

4.4.1	Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu	7

4.4.2	Fundamenty	8

4.4.3	Mury oporowe	8

4.4.4	Szczegółowe zbrojenie wg rysunków wykonawczychSłupy	9

4.4.5	Rygle	9

4.4.6	Płatwie	9

4.4.7	Wymiany	9

4.4.8	Rygle ścienne	9

4.4.9	Stężenia	10

4.4.10	Zastrzały	10

4.5	Zabezpieczenie p.poż	10

4.6	Zabezpieczenie antykorozyjne.	10

4.7	Warunki wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowej	12

4.8	Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej	13

5	Obliczenia statyczne konstrukcji	16

5.1	Zebranie obciążeń	16

5.2	Podstawa opracowania	21

5.3	parametry obliczeniowe	22

5.4	Wymiarowanie szczegółowe	22

5.4.1	Wymiarowanie szczegółowe	23

5.5	Przemieszczenia konstrukcji	39

5.6	Stopa fundamentowa Sf. 1	39

6	Załączniki	46

# Oświadczenie

Oświadczamy, że dokumentacja projektowa w zakresie projektu technicznego stalowej konstrukcji oraz posadowienia dla zadania inwestycyjnego:

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Produkcji Mebli o część produkcyjną wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną. Rozbiórka kolidujących elementów budynku i infrastruktury technicznej.

przekazana dnia 02.05.2023r. wersja jest ostateczna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wydano ją Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektował:

Sprawdził:

# Opis techniczny

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza w zakresie projektu technicznego przebudowy oraz rozbudowy istniejącego Zakładu Produkcji Mebli.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego w oparciu o:

- Specyfikacje techniczne..

- Uzgodnienia i koordynacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Aktualne normy i przepisy.

- Karty katalogowe zastosowanych elementów konstrukcyjnych.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto:

- Projekt techniczny stalowej konstrukcji oraz posadowienia istniejącego Zakładu Produkcji Mebli.

# Część szczegółowa

## Normy, normatywy i wykorzystane materiały.

1. 	PN-EN 1990 	Podstawy projektowania konstrukcji.

2.	PN-EN 1991-1-1 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

3.	PN-EN 1991-1-2 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

4.	PN-EN 1991-1-3	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- obciążenie śniegiem.

5.	PN-87/B-02013	Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem.

6.	PN-EN 1991-1-4	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania wiatru.

7.	PN-EN 1991-1-5.	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania termiczne.

8.	PN-EN 1992-1-1. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

9.	PN-EN 1992-1-2. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

10.	PN-EN 1993-1-1. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

11.	PN-EN 1993-1-2 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

12.	PN-EN 1993-1-3. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

13.	PN-EN 1993-1-5. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.

14.	PN-EN 1993-1-8. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.

15. 	PN-EN 14399-1	Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych –

Część 1: Wymagania ogólne

16.	PN-EN 14399-2	Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych –

Część 2: Badanie przydatności do połączeń sprężanych

17.	PN-EN 15048-1	Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych - Część 1: Wymagania ogólne

18.	PN-EN 15048-2	Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych –

Część 2: Badanie przydatności

19.	PN-EN 1997-1 	Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

20.	PN-EN ISO 4014 	Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B.

21.	PN-EN ISO 4032 	Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B.

22.	PN-EN ISO 7089 	Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.

23.	PN-EN 1090-1	Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

24.	PN-EN 1090-2   	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

25.	Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006.

26.	Dokumentacja techniczna- projekt pierwotny obiektu.

OPRACOWANIE PROJEKTOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z INNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Stal konstrukcyjna na obiekt: S235JR, S355J2, S350GD.

Konstrukcja stalowa sklasyfikowana do klasy wykonania EXC2 wg PN-EN-1090-2.

## Warunki gruntowe i fundamentowanie

Dokumentacja Badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu została opracowana przez  Przedsiębiorstwo geologiczne EKO – GEO Suwałki sc  ul . Kościuszki 110, 16-400 Suwałki

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

· W analizowanym rejonie nie występują grunty słabonośne.

· Woda gruntowej nie stwierdzono w nawierconych otworach badawczych.

· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U,. poz.463) badany teren zaliczyć należy do prostych warunków gruntowych ze względu na to, że występujące tu nasypy zostały wykonane w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej która ulegnie przeniesieniu.

Wydzielono następujące warstwy:

Warstwa 0 – to nasypy zbudowane z gruntów sypkich barwy jasno brunatnej o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID=0,30

Warstwa I -  to piaski średnie i grube , brązowej i ciemno brązowej barwie, małowilgotne  w stanie średniozagęszczonym ID=0,35

Warstwa Ia -  to morenowe piaski średnie i grube ze żwirem oraz grube , brązowej i jasno brązowej barwie, małowilgotne  w stanie średniozagęszczonym ID=0,60

Warstwa Ib -  to piaski grube ze żwirem oraz grube , brązowej i jasno brązowej barwie, małowilgotne  w stanie średniozagęszczonym ID=0,50.

UWAGA:

W trakcie realizacji prac ziemnych należy powyższe założenia potwierdzić. W przypadku zaobserwowania 
w poziomie posadowienia gruntów o parametrach gorszych od założonych, należy niezwłocznie poinformować projektanta, celem korekty warunków posadowienia.

## Sprawdzenie wymiarów

Wykonawca zobowiązany jest do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym, jak również do zweryfikowania zgodności dokumentacji międzybranżowej przed przystąpieniem do realizacji obiektu.

Wykonawca sprawdzi na miejscu budowy możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Projektantowi, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pomyłki oraz zmiany w jego zakresie robót, wywołane nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

## Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektu

### Prace ziemne i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne prowadzone będą w wykopach otwartych, ze skarpami. Wykopy pod fundamentowanie należy wykonać do głębokości -1,60 m p.p.p, -2,40 m p.p.p, -2,55 m p.p.p. oraz -2,95 m p.p.p.

Wykop do głębokości Hw-20cm (gdzie Hw- głębokość wykopu) należy realizować mechanicznie, pozostałe 20cm wykopu wykonać ręcznie. W przypadku utrudnień związanych ze zwartą strukturą gruntu wykop dokończyć mechanicznie, ale przy użyciu łyżki gładkiej (bez zębów).

Po wykonaniu odkrywki istniejących fundamentów, każdorazowo należy sprawdzić wymiary i rzędne posadowienia danego fundamentu.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy się niezwłocznie skontaktować z projektantem, w celu skorygowania rysunków wykonawczych. Odkrywki i wzmocnienia należy wykonywać lokalnie, nie dopuszcza się do odkopania wszystkich fundamentów jednocześnie.

Przed przystąpieniem do realizacji wzmocnień, należy odpowiednio przygotować powierzchnie istniejących fundamentów (poprzez zabiegi polepszające przyczepność "nowego" betonu). Pręty należy wklejać na odległość min. 250 mm za pomocą specjalistycznych klejów dedykowanych do wklejania prętów zbrojeniowych.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy, grunty nienośne (gliny w stanie plastycznym), należy dokonać wymiany gruntu na zagęszczoną pospółkę piaszczysto-żwirową, zagęszczoną warstwami max. 30cm do stopnia zagęszczenia ID≥ 0,50.

Warstwy zasypki należy zagęszczać do wskaźnika Is≥ 0,97.

Po wykonaniu konstrukcji poniżej powierzchni terenu, zasypki wykonać gruntem dobrze zagęszczalnym, o optymalnej wilgotności (pospółka z piaskiem), zagęszczając do wskaźnika min. 0,96 wg normalnej próby Proctora.

Przy wykonywaniu posadowień bezpośrednich należy przewidzieć środki zabezpieczające przed:

a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża fundamentów w czasie wykonywania robót budowlanych,

b)  zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

c) korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały i konstrukcje podziemnej części budowli i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na grunty podłoża.

Fundamentowanie należy chronić przed wodami wsiąkowymi (z opadów i roztopu śniegu) przez wykonanie specjalnych zabezpieczeń lub odwodnień, by przestrzeń zasypki fundamentów nie stała się naturalnym zbiornikiem wody, co grozi zawilgoceniem fundamentów. W tym celu proponuje się ukształtowanie dna wykopu z niewielkim spadkiem- przy nachyleniu ok. 5 promili, woda swobodnie spływa do krawędzi wykopu. Przy ścianie na całej jej szerokości należy wykonać niewielki wykop, wypełniony żwirem. Dno wykopu wyprofilować lekko nachylone w kierunku studni zbiorczej, usytuowanej w narożniku wykopu. Wodę ze studni należy odpompować na zewnątrz wykopu.

Skarpy wykopu należy wykonać z pochyleniem, dostosowując je do zapewnienia ich stateczności oraz zabezpieczyć np. poprzez przykrycie skarp folią. Pochylenie skarp wg rysunku:

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu;

- sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót;

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów;

- nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane, przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu;

- zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli;

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Niezmiernie istotne jest, aby w czasie prowadzonych robót ziemnych i fundamentowych budowę nadzorował geotechnik.

### Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych  o zróżnicowanym wymiarze płyty podstawy oraz ław żelbetowych- dokładne wymiary fundamentów wg załączonej do projektu dokumentacji rysunkowe. Fundamenty zaprojektowano o różnej wysokości płyty podstawy z betonu klasy C25/30 W6 (B30) ze zbrojeniem w postaci prętów Ø12mm oraz Ø16mm klasy A-IIIN (B500SP). Pod każdym fundamentem należy wykonać podlewkę wyrównawczą grubości min. 10cm z betonu klasy C8/10.

Fundamenty w osi „1”, przylegające do istniejących budynków, zaprojektowano, jako wzmocnienie odsadzek istniejących stóp oraz wykonanie dodatkowych trzonów. Wzmocnienie stóp wykonano poprzez poszerzenie odsadzek oraz wklejanie prętów zbrojeniowych Ø12 mm w istniejące fundamenty.

Do dokładnego rozmieszczenia prętów startowych należy wykonać trwały szablon, umożliwiający precyzyjne usytuowanie prętów względem osi stopy fundamentowej i zapewniający niezmienność ich położenia w czasie betonowania. Zakłady prętów podłużnych przyjąć wg PN-EN 1992-1-2:2008.

### Mury oporowe

Ściany oporowe SO.1 oraz SO.2 zaprojektowano o grubości 20 cm i szerokościach podstawy 1,20 m.

Ścianę oporową zaprojektowano o wysokości płyty podstawy 0,50 m z betonu klasy C25/30 W6 (B30) ze zbrojeniem w postaci prętów Ø10mm, Ø12mm oraz Ø16mm klasy A-IIIN (B500SP). Pod każdym fundamentem należy wykonać podlewkę wyrównawczą grubości min. 10cm z betonu klasy C8/10.

Szczegółowe zbrojenie wg rysunków wykonawczych.

### Szczegółowe zbrojenie wg rysunków wykonawczychSłupy

Słupy główne zaprojektowano z profili dwuteowych gorącowalcowanych IPE 450, IPE 240 oraz HEA260.

Słupy szczytowe zaprojektowano z profili dwuteowych gorącowalcowanych IPE 240 oraz IPE 200.

Mocowanie słupów do fundamentu zaprojektowano jako przegubowe w postaci kotew fundamentowych z prętów żebrowanych RD 16 i RD 24. Wszystkie słupy zaprojektowano ze stali klasy S355J2 oraz zostały uzbrojone 
w żebra usztywniające oraz blachy węzłowe służące do połączeń z pośrednimi elementami konstrukcji.

UWAGA:

Do rektyfikacji słupów użyć pakietu nakrętek oraz podkładek stalowych z blach. Górne podkładki stalowe po rektyfikacji przyspawać na stałe do płyty podstawy słupa za pomocą obwodowej spoiny pachwinowej.

Pod wszystkimi słupami głównymi stosować systemową, cementową zaprawę bezskurczową (podlewkę montażową) o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C50/60 (zgodnie z PN-EN 206) i grubości warstwy 50 mm. Zastosowany materiał musi posiadać parametry robocze umożliwiające precyzyjne podlanie podstawy słupa (płynna konsystencja) oraz charakteryzować się brakiem skurczu w fazie wiązania.

### Rygle

Rygle główne zaprojektowano z profili IPE 240, IPE 400 oraz IPE 450 ze stali kl. S355J2 ze wzmocnieniami 
z blach o grubościach 15mm półka i 8mm środnik. Mocowanie rygli głównych do słupów i między sobą za pomocą śrub M24 ISO4014 oraz M16 ISO4014. Rygle szczytowe zaprojektowano z profilu HEA 140 ze stali 
kl. S355J2. Mocowanie rygli szczytowych do słupów i między sobą za pomocą śrub M16 ISO4014. Rygle uzbrojono w żebra usztywniające oraz blachy do mocowania elementów pośrednich konstrukcji.

### Płatwie

Zaprojektowano wieloprzęsłowe płatwie z zetowników zimnogiętych Z250x75/65x3mm oraz ceowników C150x60x2 ze stali klasy S350GD. Płatwie usytuowane w rozstawie ok.2,3m, pomiędzy osiami A-B rozstaw zagęszczono do ok. 2,0m. Mocowanie do rygli dachowych oraz słupów głównych, poprzez zastosowanie stołków wykonanych z blach stalowych o gr. 8mm i 10mm, za pomocą śrub M16 ISO4017.

Płatwie okapowe zaprojektowano z profili kwadratowych RK 120x4mm ze stali kl. S355J2. Mocowanie do słupów głównych za pomocą śrub M16 ISO4017.

Tężniki międzypłatwiowe zaprojektowano z profili kwadratowych RK 50x3mm ze stali kl. S235JR. Mocowanie tężników do płatwi zimnogiętych za pomocą śrub M16 ISO4017 oraz do płatwi okapowych za pomocą śrub 
M12 ISO4017.

Zastrzały płatwi zaprojektowano z kątownika L 60x60x4mm ze stali kl. S235JR. Mocowany do płatwi zimnogiętych i rygli głównych za pomocą śrub M16 ISO4017.

### Wymiany

Wymiany zaprojektowano z ceowników C 150x60x2mm ze stali klasy S350GD. Mocowane do płatwi zimnogiętych za pomocą uchwytów w postaci kątowników o gr.5mm oraz śrub M16 ISO4017.

### Rygle ścienne

Zaprojektowano rygle ścienne z profili kwadratowych RK 100x4mm oraz prostokątnych RK 150x100x4mm 
i RK 180x100x4mm ze stali kl. S355J2. Słupki ryglówki mocowane do fundamentu za pomocą kotew wklejanych M12. Mocowanie rygli ściennych do reszty konstrukcji oraz między sobą za pomocą śrub M12 ISO4017 
i M16 ISO4017.

### Stężenia

W osiach „B”, „C” i „D” zaprojektowano stężenia z profili kwadratowych RK 40x3/4mm, RK 80x5mm oraz 
RK 100x4mm ze stali kl. S355J2. Mocowanie do reszty konstrukcji oraz między sobą za pomocą śrub 
M16 ISO4017.

Stężenia prętowe zaprojektowano, jako prętowe wiotkie Ø16mm ze stali kl. S235JR z rurową nakrętką napinającą. Stężenia zaprojektowano w trzech ścianach oraz w paśmie obwodowym w płaszczyźnie połaci dachowej.

### Zastrzały

Zastrzały zaprojektowano z kątownika L60x60x4mm ze stali kl. S235JR. Mocowane do konstrukcji za pomocą śrub M16 ISO4017.

## Zabezpieczenie p.poż

Wymagania w zakresie ppoż. zgodnie z dokumentacją projektu techniczną oraz wykonawczego części architektonicznej obiektu.

Elementy przewidziane w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami technicznymi.

## Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym oraz programem funkcjonalno- użytkowym środowisko zostało zakwalifikowane, jako C3 (okres średni trwałości) zgodnie z PN-EN ISO 12 944-5:2018.

W związku z powyższym konstrukcję stalową należy lub poprzez ocynk zanurzeniowy.

Grubość powłoki cynkowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 (tabela poniżej)

a)	Warunki ogólne montażu.

1)	Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym; niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia 
i nośności nasypów budowlanych.

2) 	Osie modularne powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy.

3)	Przy montażu deskowania należy kontrolować jego dokładności sprawdzając:

a/ osiowe ustawienie elementu,

b/ pionowe ustawienie elementu,

c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie.

4)	Nie wolno przystępować do montażu konstrukcji bez wcześniejszego obsypania i zagęszczenia gruntu wokół stóp fundamentowych.

5)	Przed montażem konstrukcji stalowej dachu dokonać odbioru żelbetowych słupów konstrukcji głównej.

6)	Montaż elementów stalowych prowadzić w oparciu o projekt techniczny montażu opracowany przez bezpośredniego wykonawcę robót montażowych.

7)	Montaż konstrukcji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do użycia do montażu elementów których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.

8)	Przed przystąpieniem do wykonania elementów danego poziomu, należy każdorazowo na zmontowanym już poziomie wyznaczyć w sposób wyraźny osie modularne wszystkich elementów pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP, jakie obowiązują w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni dokładnie zaznajomić się 
z całością dokumentacji technicznej, zwracając uwagę na jej powiązanie z opracowaniami branżowymi.

Ewentualne uwagi przedstawić Projektantowi przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca konstrukcji stalowej przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy konstrukcji oraz wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie tego projektu.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym również na etapie rysunków roboczych) mogą być dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze wytrzymałościowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, który powinien spełniać również rolę Książki kontroli jakości robót. W Dzienniku tym należy dokonywać zgłoszeń poszczególnych robót do odbioru, oraz potwierdzeń wykonawstwa tych odbiorów. Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż opisane w niniejszej dokumentacji muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania.

Zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm PN-EN.

## Warunki wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowej

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejścia szczelne, itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym

.

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć wg przyjętego systemu. Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego . Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka . Zaleca się użycia środków adhezyjnych. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.

Rozbiórka deskowania i rusztowania.

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu

## Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Konstrukcja obiektu zakwalifikowana do klasy EXC2 wg PN-EN-1090-2.

Wymagania stawiane dla powyższej klasy konstrukcji- wg tablicy A.3. PN-EN-1090-2.

Wyroby konstrukcyjne:

Właściwości dostarczanych wyrobów konstrukcyjnych powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający porównanie ich z właściwościami specyfikowanymi.

Dokumenty kontrolne wyrobów metalowych  powinny  być  zgodne  z wymaganiami  podanymi  w EN  10204:

Stal na konstrukcję zgodnie z EN10025:2007 i PN-EN 10204:2006 -  S355J2 i S235JR.

Każda część (lub każdy pakiet podobnych części stalowych) powinna być identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji przez odpowiedni system znakowania.

Identyfikacja może być odniesiona do pakietów i wiązek lub kształtu i wymiarów elementów, albo uzyskana przez zastosowanie trwałego i wyróżniającego się oznakowania niepowodującego uszkodzeń produkcyjnych.

Nacinanie znaków jest niedozwolone.

Jeśli nie podano inaczej, to do znakowania (pojedynczych elementów lub pakietów elementów podobnych) metodą wytłaczania, wybijania lub wiercenia, stosuje się następujące wymagania, w myśl, których znakowanie mechaniczne jest:

a)  dopuszczane tylko dla gatunków stali do S355 włącznie;

b)  niedopuszczane dla stali nierdzewnych;

c)  niedopuszczane dla materiałów powlekanych i elementów kształtowanych na zimno;

d)  stosowane na określonych powierzchniach, na których sposób znakowania nie będzie miał wpływu na trwałość zmęczeniową.

Transport i składowanie gotowych wyrobów wg PN-EN-1090-2.

Stopień przygotowania powierzchni wg pkt. 10 PN-EN-1090-2, dla stopnie korozyjności C.3-M.

Tolerancje geometryczne poszczególnych elementów wg pkt. 11 PN-EN-1090-2.

Połączenia śrubowe: połączenia zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8, 10.9 wg. PN-EN 15048-1. Śruby skręcać do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy. Dla zwiększenia docisku połączeń śrubowych zezwala się użycie klucza dynamometrycznego o wartościach siły sprężania

zgodnie z PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2, tj. 0,5 * Fp,c – tabela poniżej:

Odporność na korozję złączy, łączników i podkładek uszczelniających powinna odpowiadać określonej odporności środków złącznych.

Powłoki cynkowe, zanurzeniowe łączników powinny być zgodne z wymaganiami normy EN-ISO 10684.

Wymagania odnośnie łączników mechanicznych wg pkt. 5.6 PN-EN-1090-2.

Połączenia spawane: spawanie wykonuje się zgodnie z wymaganiami odpowiednich części norm EN ISO 3834 lub EN ISO 14554 oraz EN-ISO 5817:2009.

Klasa wykonania złączy spawanych odpowiednia dla klasy konstrukcji EXC2- dokładny zapis wymagań wg pkt. 7 PN-EN-1090-2.

Zakres badań nieniszczących spoin (NDT):

- badania wizualne VT– 100%,

- badania dodatkowe (MT,UT) w zakresie zgodnym z tablicą 24 strona 85 PN-EN 1090-2:2009:

Stopień wykorzystania nośności spoin przy oddziaływaniu przeważająco statycznym przyjąć dla U≥0,5.

UWAGA:

WSZYSTKIE STYKI WARSZTATOWE WYNIKAJĄCE Z DŁUGOŚCI HANDLOWYCH PROFILI STALOWYCH LUB WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI WYKONAWCZYCH PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI DLA PROJEKTANTA NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 3834-2.

Tolerancje wykonania wg norm: EN 10029 / EN 10034 / EN 10056-1 / EN 10056-2.

# Obliczenia statyczne konstrukcji

## Zebranie obciążeń

- Obciążenia stałe

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Wartości charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Wartości obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/ m2] | - | [kN/m2] |
| 1. | Płyta warstwowa | 0,15 | 1,35 | 0,202 |

- Obciążenia zmienne

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Wartości charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Wartości obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/ m2] | - | [kN/m2] |
| 1. | Obciążenia użytkowe | 0,40 | 1,50 | 0,600 |

- Obciążenia wiatru wg PN-EN 1991-1-4

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru oblicza się z wyrażenia:

, gdzie:

ρ-		gęstość powietrza, zależna od wysokości nad poziomem morza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego  występująca w rozważanym regionie w czasie silnego wiatru, w załączniku krajowym wartością zalecaną jest 1,25 kg/m3;

ce(z)-	współczynnik ekspozycji;

qb-	wartość bazowa ciśnienia prędkości obliczana z wyrażenia:

, gdzie:

vb-	bazowa prędkość wiatru obliczana z wyrażenia:

, w którym:

vb-		bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10m nad poziomem gruntu w terenie kategorii III ;

vb,0-	      wartość podstawowa bazowej prędkością wiatru, dla I strefy przyjęto vb,0= 22m/s;

cdir-	       współczynnik kierunkowy, wartością zalecaną jest 1,0;

cseason-	współczynnik sezonowy, wartością zalecaną jest 1,0;

Ostatecznie dla H=7,50 otrzymano wartość szczytowego ciśnienia prędkości wiatru qp(10,1)=0,537kN/m2.

W przypadku terenu płaskiego, gdzie co(z)= 1,0 (patrz 4.3.3), współczynnik ekspozycji ce(z) należy odczytać wg rysunku 4.2 powyższej normy, w zależności od wysokości nad poziomem gruntu i kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji należy wyznaczać z wyrażenia:

we = qpze* cpe

w którym:

ze-		wysokość odniesienia dla ciśnienia zewnętrznego;

cpe-	współczynnik ciśnienia zewnętrznego przyjmowany wg schematów:

- dla ścian pionowych:

Korzystając z tabeli współczynników:

- dla połaci dachu dwuspadowego:

Korzystając z tabeli współczynników:

- Obciążenia od śniegu wg PN-EN 1991-1-3

Ciężar pokrywy śnieżnej na poziomie gruntu dla III strefy klimatycznej  Qk=0,90 kN/m2

Przy kącie pochylenia połaci dachowej dwuspadowej  ∝=33,42° uzyskuje się:

dla nachylenia połaci  0°<∝<30° współczynnik kształtu dachu wynosi  0,8

- obciążenie charakterystyczne 		Sk=Qk∙C=1,60∙0,8=1,28kN/m2

- obciążenie obliczeniowe		              Sd=Sk∙γf=1,28∙1,50=1,92kN/m2

## Podstawa opracowania

Modelem obliczeniowym konstrukcji hali szkieletowej oraz części socjalno- biurowej są poszczególne elementy konstrukcyjne, które zostały wprowadzone do programu obliczeniowego ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2014- licencja dla SDD PROJECT GROUP Krzysztof Wielgat.

## parametry obliczeniowe

Materiał:

| Materiał | E (MPa) | G (MPa) | NI | LX (1/°C) | CW (kN/m3) | Re (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,01 | 235,00 |
| S 355 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,01 | 355,00 |

Przypadki proste- przypadki obciążeń:

| Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CW | CW | Konstrukcyjne | Statyka liniowa |
| 2 | EKSP | EKSP | Eksploatacyjne | Statyka liniowa |
| 3 | SN1 | SN1 | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 4 | SN2 | SN2 | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 5 | SN3 | SN3 | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 6 | WX+ | WX+ | wiatr | Statyka liniowa |
| 7 | WX- | WX- | wiatr | Statyka liniowa |
| 8 | WY+ | WY+ | wiatr | Statyka liniowa |
| 9 | WY- | WY- | wiatr | Statyka liniowa |

## Wymiarowanie szczegółowe

Widok ogólny 3D:

### Wymiarowanie szczegółowe

Słupy główne:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | IPE 450 | S 355 W | 47.97 | 72.08 | 0.97 | 10 SGN /187/ |
| 87 | IPE 450 | S 355 W | 48.05 | 72.08 | 0.91 | 10 SGN /187/ |
| 125 | IPE 450 | S 355 W | 48.05 | 86.02 | 0.91 | 10 SGN /187/ |
| 127 | IPE 450 | S 355 W | 48.05 | 72.08 | 0.78 | 10 SGN /187/ |
| 49 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.75 | 10 SGN /195/ |
| 48 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.71 | 10 SGN /188/ |
| 89 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.68 | 10 SGN /195/ |
| 88 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.61 | 10 SGN /188/ |
| 129 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.57 | 10 SGN /195/ |
| 128 | HEA 260 | S 355 W | 125.92 | 106.24 | 0.51 | 10 SGN /188/ |
| 2 | IPE 450 | S 355 W | 47.80 | 86.02 | 0.48 | 10 SGN /187/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 40%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   47  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 4.7800 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /187/  1*1.15 + 2*1.05 + 3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 450

h=75.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=19.0 cm 	Ay=50.54 cm2 	Az=62.94 cm2 	Ax=144.64 cm2

tw=0.9 cm 	Iy=99532.11 cm4 	Iz=2367.13 cm4 	Ix=84.24 cm4

tf=1.5 cm 	Wely=2589.22 cm3 	Welz=249.17 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 181.18 kN  	My,Ed = -555.21 kN*m 	Mz,Ed = 0.69 kN*m 	Vy,Ed = -0.22 kN

Nc,Rd = 5134.72 kN 	My,el,Rd = 919.17 kN*m 	Mz,el,Rd = 88.46 kN*m	Vy,T,Rd = 1035.63 kN

Nb,Rd = 2944.53 kN 	My,c,Rd = 919.17 kN*m 	Mz,c,Rd = 88.46 kN*m	Vz,Ed = -116.19 kN

Vz,T,Rd = 1289.75 kN

Mb,Rd = 610.27 kN*m		Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 1242.43 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 0.65

Lcr,low=3.0000 m	Lam_LT = 0.86	fi,LT = 0.95	XLT,mod = 0.66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 4.7800 m 	Lam_y = 0.63 	Lz = 3.0000 m 	Lam_z = 0.94

Lcr,y = 9.5600 m 	Xy = 0.82 	Lcr,z = 3.0000 m 	Xz = 0.57

Lamy = 47.97 	kzy = 1.00 	Lamz = 72.08 	kzz = 0.93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.65 < 1.00   (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.64 < 1.00   (6.2.1.(5))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 47.97 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 72.08 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

My,Ed/Mb,Rd = 0.91 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.97 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.4 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /61/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 7*0.60

uz = 0.7 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.4 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /54/  1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00

Przemieszczenia

vx = 1.4 cm  <  vx max = L/150.00 = 3.2 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /58/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 6*0.60

vy = 0.2 cm  <  vy max = L/150.00 = 3.2 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /28/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*0.50 + 7*1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Słupy szczytowe:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek | Prop.(uz) | Przyp.(uz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | IPE 200 | S 355 W | 96.72 | 125.44 | 0.49 | 10 SGN /136/ | 0.60 | 13 SGU /50/ |
| 208 | IPE 200 | S 355 W | 90.23 | 125.44 | 0.47 | 10 SGN /137/ | 0.49 | 13 SGU /35/ |
| 212 | IPE 200 | S 355 W | 90.23 | 125.44 | 0.44 | 10 SGN /138/ | 0.47 | 13 SGU /50/ |
| 209 | IPE 200 | S 355 W | 77.23 | 125.44 | 0.42 | 10 SGN /130/ | 0.31 | 13 SGU /50/ |
| 168 | IPE 200 | S 355 W | 83.73 | 125.44 | 0.42 | 10 SGN /130/ | 0.38 | 13 SGU /35/ |
| 169 | IPE 200 | S 355 W | 83.73 | 125.44 | 0.42 | 10 SGN /138/ | 0.41 | 13 SGU /35/ |
| 210 | IPE 200 | S 355 W | 70.28 | 125.44 | 0.36 | 10 SGN /129/ | 0.28 | 13 SGU /42/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 30%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   204  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.01 L = 0.1000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /136/  1*1.15 + 2*1.05 + 3*0.75 + 9*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 200

h=20.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=10.0 cm 	Ay=19.60 cm2 	Az=14.02 cm2 	Ax=28.50 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=1940.00 cm4 	Iz=142.00 cm4 	Ix=7.00 cm4

tf=0.9 cm 	Wply=220.64 cm3 	Wplz=44.61 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 20.93 kN  	My,Ed = -1.08 kN*m 	Mz,Ed = -0.00 kN*m 	Vy,Ed = 0.04 kN

Nc,Rd = 1011.75 kN 	My,Ed,max = -21.99 kN*m 	Mz,Ed,max = 0.02 kN*m	Vy,c,Rd = 401.64 kN

Nb,Rd = 298.42 kN 	My,c,Rd = 78.33 kN*m 	Mz,c,Rd = 15.84 kN*m	Vz,Ed = -10.85 kN

MN,y,Rd = 78.33 kN*m 	MN,z,Rd = 15.84 kN*m	Vz,c,Rd = 287.27 kN

Mb,Rd = 51.68 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 0.00	Mcr = 66.15 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 0.65

Lcr,low=2.8000 m	Lam_LT = 1.09	fi,LT = 1.06	XLT,mod = 0.66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 7.9800 m 	Lam_y = 1.27 	Lz = 2.8000 m 	Lam_z = 1.64

Lcr,y = 7.9800 m 	Xy = 0.49 	Lcr,z = 2.8000 m 	Xz = 0.29

Lamy = 96.72 	kzy = 0.99 	Lamz = 125.44 	kzz = 0.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 96.72 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 125.44 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.43 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 4.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /58/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 6*0.60

uz = 2.4 cm  <  uz max = L/200.00 = 4.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /50/  1*1.00 + 9*1.00

Przemieszczenia

vx = 0.3 cm  <  vx max = L/150.00 = 5.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /58/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 + 6*0.60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Rygle główne:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.90 | 10 SGN /187/ |
| 52 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.90 | 10 SGN /187/ |
| 121 | IPE 450 | S 355 W | 99.11 | 55.22 | 0.81 | 10 SGN /187/ |
| 123 | IPE 450 | S 355 W | 99.11 | 55.22 | 0.81 | 10 SGN /195/ |
| 92 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.80 | 10 SGN /187/ |
| 122 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.80 | 10 SGN /187/ |
| 132 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.78 | 10 SGN /187/ |
| 162 | IPE 400 | S 355 W | 113.24 | 57.85 | 0.77 | 10 SGN /187/ |
| 163 | IPE 450 | S 355 W | 99.11 | 55.22 | 0.76 | 10 SGN /187/ |
| 201 | IPE 450 | S 355 W | 24.84 | 55.07 | 0.75 | 10 SGN /195/ |
| 161 | IPE 450 | S 355 W | 99.11 | 55.22 | 0.75 | 10 SGN /187/ |
| 578 | IPE 450 | S 355 W | 24.84 | 55.07 | 0.74 | 10 SGN /187/ |
| 577 | IPE 450 | S 355 W | 74.32 | 55.27 | 0.68 | 10 SGN /187/ |
| 83 | IPE 450 | S 355 W | 74.32 | 55.27 | 0.67 | 10 SGN /187/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 40%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   82  	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.0000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /187/  1*1.15 + 2*1.05 + 3*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 400

h=70.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=18.0 cm 	Ay=45.90 cm2 	Az=55.98 cm2 	Ax=129.14 cm2

tw=0.8 cm 	Iy=77923.04 cm4 	Iz=1904.43 cm4 	Ix=67.16 cm4

tf=1.4 cm 	Wely=2188.85 cm3 	Welz=211.60 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 141.41 kN  	My,Ed = -588.20 kN*m 	Mz,Ed = 1.42 kN*m 	Vy,Ed = 0.65 kN

Nc,Rd = 4584.47 kN 	My,el,Rd = 777.04 kN*m 	Mz,el,Rd = 75.12 kN*m	Vy,T,Rd = 933.45 kN

Nb,Rd = 1599.65 kN 	My,c,Rd = 777.04 kN*m 	Mz,c,Rd = 75.12 kN*m	Vz,Ed = 173.61 kN

Vz,T,Rd = 1141.96 kN

Mb,Rd = 717.81 kN*m		Tt,Ed = -0.11 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 2932.94 kN*m	Krzywa,LT - d	XLT = 0.90

Lcr,low=2.3000 m	Lam_LT = 0.51	fi,LT = 0.64	XLT,mod = 0.92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 10.0573 m 	Lam_y = 1.48 	Lz = 2.3000 m 	Lam_z = 0.76

Lcr,y = 20.1146 m 	Xy = 0.35 	Lcr,z = 2.3000 m 	Xz = 0.69

Lamy = 113.24 	kyy = 0.97 	Lamz = 57.85 	kyz = 0.92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.81 < 1.00   (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.79 < 1.00   (6.2.1.(5))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 113.24 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 57.85 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

My,Ed/Mb,Rd = 0.82 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.90 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/250.00 = 4.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /50/  1*1.00 + 9*1.00

uz = 1.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 4.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /54/  1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Rygle szczytowe:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571 | HEA 140 | S 355 W | 87.80 | 65.35 | 0.32 | 10 SGN /138/ |
| 570 | HEA 140 | S 355 W | 87.80 | 65.35 | 0.32 | 10 SGN /136/ |
| 569 | HEA 140 | S 355 W | 87.80 | 65.35 | 0.31 | 10 SGN /137/ |
| 572 | HEA 140 | S 355 W | 87.80 | 65.35 | 0.30 | 10 SGN /138/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 30%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   571  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.04 L = 0.2100 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /138/  1*1.15 + 2*1.05 + 9*1.50 + 5*0.75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 140

h=13.3 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=14.0 cm 	Ay=26.34 cm2 	Az=10.11 cm2 	Ax=31.40 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=1030.00 cm4 	Iz=389.00 cm4 	Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm 	Wply=173.50 cm3 	Wplz=84.85 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 25.52 kN  	My,Ed = -2.50 kN*m 	Mz,Ed = -0.32 kN*m 	Vy,Ed = -7.13 kN

Nc,Rd = 1114.70 kN 	My,Ed,max = -4.63 kN*m 	Mz,Ed,max = -6.61 kN*m	Vy,T,Rd = 518.99 kN

Nb,Rd = 564.61 kN 	My,c,Rd = 61.59 kN*m 	Mz,c,Rd = 30.12 kN*m	Vz,Ed = 6.52 kN

MN,y,Rd = 61.59 kN*m 	MN,z,Rd = 30.12 kN*m	Vz,T,Rd = 202.02 kN

Mb,Rd = 56.59 kN*m		Tt,Ed = 0.19 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 148.01 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 0.90

Lcr,low=2.3000 m	Lam_LT = 0.65	fi,LT = 0.70	XLT,mod = 0.92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 5.0286 m 	Lam_y = 1.15 	Lz = 2.3000 m 	Lam_z = 0.86

Lcr,y = 5.0286 m 	Xy = 0.51 	Lcr,z = 2.3000 m 	Xz = 0.63

Lamy = 87.80 	kzy = 1.00 	Lamz = 65.35 	kzz = 0.94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.09 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.06 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 87.80 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 65.35 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.08 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.24 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.4 cm  <  uy max = L/250.00 = 2.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /37/  1*1.00 + 2*0.70 + 9*1.00 + 5*0.50

uz = 0.3 cm  <  uz max = L/250.00 = 2.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /62/  1*1.00 + 2*0.70 + 7*0.60 + 5*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Płatwie:

Płatwie okapowe:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | RK 120x4 | S 355 W | 127.45 | 127.45 | 0.54 | 10 SGN /200/ |
| 287 | RK 120x4 | S 355 W | 127.45 | 127.45 | 0.28 | 10 SGN /195/ |
| 288 | RK 120x4 | S 355 W | 127.45 | 127.45 | 0.24 | 10 SGN /195/ |
| 285 | RK 120x4 | S 355 W | 98.77 | 98.77 | 0.22 | 10 SGN /190/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 20%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   215  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 6.0000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /200/  1*1.15 + 2*1.05 + 4*1.50 + 9*0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 120x4

h=12.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=12.0 cm 	Ay=9.07 cm2 	Az=9.07 cm2 	Ax=18.15 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=402.28 cm4 	Iz=402.28 cm4 	Ix=636.57 cm4

tf=0.4 cm 	Wply=78.33 cm3 	Wplz=78.33 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 5.53 kN  	My,Ed = -14.52 kN*m 	Mz,Ed = 0.46 kN*m 	Vy,Ed = -0.41 kN

Nc,Rd = 644.33 kN 	My,Ed,max = -14.52 kN*m 	Mz,Ed,max = 1.44 kN*m	Vy,T,Rd = 185.67 kN

Nb,Rd = 199.57 kN 	My,c,Rd = 27.81 kN*m 	Mz,c,Rd = 27.81 kN*m	Vz,Ed = -11.18 kN

MN,y,Rd = 27.81 kN*m 	MN,z,Rd = 27.81 kN*m	Vz,T,Rd = 185.67 kN

Tt,Ed = 0.04 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 6.0000 m 	Lam_y = 1.67 	Lz = 6.0000 m 	Lam_z = 1.67

Lcr,y = 6.0000 m 	Xy = 0.31 	Lcr,z = 6.0000 m 	Xz = 0.31

Lamy = 127.45 	kyy = 0.92 	Lamz = 127.45 	kyz = 0.55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.34 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 127.45 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 127.45 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.3 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /37/  1*1.00 + 2*0.70 + 9*1.00 + 5*0.50

uz = 0.3 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /54/  1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Rygle ścienne:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | RP 150x100x4 | S 355 W | 124.50 | 170.40 | 0.28 | 10 SGN /193/ |
| 465 | RP 150x100x4 | S 355 W | 120.94 | 165.53 | 0.28 | 10 SGN /200/ |
| 347 | RK 100x100x4 | S 355 W | 153.58 | 153.58 | 0.24 | 10 SGN /153/ |
| 353 | RK 100x100x4 | S 355 W | 140.78 | 140.78 | 0.18 | 10 SGN /151/ |
| 358 | RK 100x100x4 | S 355 W | 119.02 | 119.02 | 0.18 | 10 SGN /154/ |
| 409 | RK 100x100x4 | S 355 W | 153.58 | 153.58 | 0.15 | 10 SGN /151/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 15%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   379  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 3.5000 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /193/  1*1.15 + 2*1.05 + 3*1.50 + 7*0.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 150x100x4

h=15.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=10.0 cm 	Ay=7.68 cm2 	Az=11.52 cm2 	Ax=19.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=607.00 cm4 	Iz=324.00 cm4 	Ix=649.42 cm4

tf=0.4 cm 	Wely=80.93 cm3 	Welz=64.80 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -1.76 kN  	My,Ed = -2.78 kN*m 	Mz,Ed = -4.11 kN*m 	Vy,Ed = 2.06 kN

Nt,Rd = 681.60 kN 	My,el,Rd = 28.73 kN*m 	Mz,el,Rd = 23.00 kN*m	Vy,T,Rd = 157.29 kN

My,c,Rd = 28.73 kN*m 	Mz,c,Rd = 23.00 kN*m	Vz,Ed = -0.96 kN

Vz,T,Rd = 235.93 kN

Tt,Ed = 0.02 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.28 < 1.00   (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed*^2 + 3*(Tau,z,Ed+Tau,tz,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.27 < 1.00   (6.2.1.(5))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.8 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /60/  1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00 + 7*0.60

uz = 1.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /28/  1*1.00 + 2*0.70 + 4*0.50 + 7*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Stężenia:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | RK 40x40x4 | S 355 W | 110.18 | 110.18 | 0.94 | 10 SGN /136/ |
| 393 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.88 | 10 SGN /136/ |
| 603 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.83 | 10 SGN /136/ |
| 391 | RK 40x40x4 | S 355 W | 124.08 | 124.08 | 0.78 | 10 SGN /171/ |
| 598 | RK 80x80x5 | S 355 W | 193.32 | 193.32 | 0.66 | 10 SGN /143/ |
| 601 | RK 40x40x4 | S 355 W | 110.18 | 110.18 | 0.64 | 10 SGN /175/ |
| 388 | RK 80x80x5 | S 355 W | 193.32 | 193.32 | 0.61 | 10 SGN /139/ |
| 600 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.54 | 10 SGN /130/ |
| 390 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.51 | 10 SGN /125/ |
| 383 | RK 40x40x4 | S 355 W | 124.08 | 124.08 | 0.48 | 10 SGN /125/ |
| 384 | RK 40x40x4 | S 355 W | 124.08 | 124.08 | 0.39 | 10 SGN /183/ |
| 385 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.28 | 10 SGN /190/ |
| 386 | RK 40x40x4 | S 355 W | 123.51 | 123.51 | 0.24 | 10 SGN /138/ |
| 380 | RK 80x80x4 | S 355 W | 125.93 | 125.93 | 0.22 | 10 SGN /125/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 20%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   602  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.6008 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /136/  1*1.15 + 2*1.05 + 3*0.75 + 9*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 40x40x4

h=4.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=4.0 cm 	Ay=2.79 cm2 	Az=2.79 cm2 	Ax=5.59 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=11.80 cm4 	Iz=11.80 cm4 	Ix=18.66 cm4

tf=0.4 cm 	Wply=7.44 cm3 	Wplz=7.01 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 70.52 kN  	My,Ed = -0.07 kN*m 	Mz,Ed = 0.01 kN*m 	Vy,Ed = -0.02 kN

Nc,Rd = 198.44 kN 	My,Ed,max = -0.07 kN*m 	Mz,Ed,max = -0.01 kN*m	Vy,T,Rd = 57.29 kN

Nb,Rd = 78.98 kN 	My,c,Rd = 2.64 kN*m 	Mz,c,Rd = 2.49 kN*m	Vz,Ed = -0.10 kN

MN,y,Rd = 2.17 kN*m 	MN,z,Rd = 2.04 kN*m	Vz,T,Rd = 57.29 kN

Tt,Ed = 0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 1.6008 m 	Lam_y = 1.44 	Lz = 1.6008 m 	Lam_z = 1.44

Lcr,y = 1.6008 m 	Xy = 0.40 	Lcr,z = 1.6008 m 	Xz = 0.40

Lamy = 110.18 	kyy = 1.54 	Lamz = 110.18 	kyz = 0.93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.36 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.94 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.94 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 110.18 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 110.18 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.93 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 0.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /62/  1*1.00 + 2*0.70 + 7*0.60 + 5*1.00

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 0.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGU /66/  1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00 + 9*0.60

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Stężenia prętowe:

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | RD16 | S 355 W | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 10 SGN /195/ |
| 500 | RD16 | S 355 W | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 10 SGN /195/ |
| 505 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 10 SGN /130/ |
| 532 | RD16 | S 355 W | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 10 SGN /191/ |
| 495 | RD16 | S 355 W | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 10 SGN /195/ |
| 501 | RD16 | S 355 W | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 10 SGN /195/ |
| 519 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 10 SGN /128/ |
| 521 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 10 SGN /191/ |
| 493 | RD16 | S 355 W | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 10 SGN /195/ |
| 507 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 10 SGN /130/ |
| 492 | RD16 | S 355 W | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 10 SGN /195/ |
| 504 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 10 SGN /130/ |
| 433 | RD16 | S 355 W | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 10 SGN /191/ |
| 518 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 10 SGN /195/ |
| 526 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 10 SGN /186/ |
| 509 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 10 SGN /195/ |
| 528 | RD16 | S 355 W | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 10 SGN /138/ |

Uwaga! Pominięto wytężenie poniżej 20%.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   494  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 4.9649 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /195/  1*1.15 + 2*1.05 + 7*0.90 + 5*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 355 W  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RD16

h=1.6 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

Ay=1.28 cm2 	Az=1.28 cm2 	Ax=2.01 cm2

tw=0.8 cm 	Iy=0.32 cm4 	Iz=0.32 cm4 	Ix=0.64 cm4

Wply=0.68 cm3 	Wplz=0.68 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 20.66 kN

Nc,Rd = 71.38 kN

Nb,Rd = 71.38 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 0.0496 m 	Lam_y = 0.00 	Lz = 0.0496 m 	Lam_z = 0.00

Lcr,y = 0.0005 m 	Xy = 1.00 	Lcr,z = 0.0005 m 	Xz = 1.00

Lamy = 0.12 	 	Lamz = 0.12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.29 < 1.00   (6.2.4.(1))

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 0.12 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 0.12 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/Nb,Rd = 0.29 < 1.00   (6.3.1.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

## Przemieszczenia konstrukcji

Dla przyjętych obciążeń klimatycznych wg PN-EN Eurocode oraz przyjętych obciążeń użytkowych 
i technologicznych otrzymano przemieszczenia konstrukcji, zgodnie z rysunkiem poniżej:

Dopuszczalne ugięcie dźwigara dachowego wynosi:

L/250 = 1985/250=7,94 cm

Otrzymane ugięcie równe 5,70 cm nie przekracza wartości dopuszczalnej.

## Stopa fundamentowa Sf. 1

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria:

A 	= 1,5000 (m)		a 	= 0,3500 (m)

B 	= 1,5000 (m)		b 	= 0,3500 (m)

h1 	= 0,4000 (m)		ex 	= 0,0000 (m)

h2 	= 0,9000 (m)		ey 	= 0,0000 (m)

h4 	= 0,0500 (m)

a' 	= 20,0 (cm)

b' 	= 20,0 (cm)

cnom1	= 5,0 (cm)

cnom2	= 3,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały

- Beton	: C25/30; wytrzymałość charakterystyczna = 25,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

CW	stałe(Konstrukcyjne)	149	39,19	0,53	0,00	0,00	-0,00

EKSP	zmienne(Kategoria A)	149	44,56	0,52	-0,00	-0,00	-0,00

SN1	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	149	142,59	1,67	-0,01	0,00	-0,00

SN2	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	149	139,87	3,69	0,00	-0,00	0,00

W_X+	wiatr	149	-34,09	-0,10	0,10	-0,00	-0,00

W_X-	wiatr	149	-31,60	-1,71	0,08	-0,00	-0,00

W_Y+	wiatr	149	-34,93	-0,70	0,05	-0,00	-0,00

W_Y-	wiatr	149	-39,54	-0,97	-0,12	-0,00	-0,00

SN3	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	149	74,01	-1,19	-0,01	0,00	-0,00

CW	stałe(Konstrukcyjne)	151	39,54	-0,68	0,01	-0,00	-0,00

EKSP	zmienne(Kategoria A)	151	44,91	-0,68	-0,00	-0,00	-0,00

SN1	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	151	143,70	-2,19	-0,01	-0,00	-0,00

SN2	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	151	75,15	1,05	-0,01	0,00	-0,00

W_X+	wiatr	151	-35,11	0,99	0,08	0,00	-0,00

W_X-	wiatr	151	0,93	-1,45	0,10	0,00	0,00

W_Y+	wiatr	151	-35,05	0,76	0,05	-0,00	-0,00

W_Y-	wiatr	151	-39,65	1,08	-0,11	-0,00	-0,00

SN3	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	151	140,40	-4,33	0,01	-0,00	0,00

CW	stałe(Konstrukcyjne)	218	37,36	0,54	-0,01	0,00	-0,00

EKSP	zmienne(Kategoria A)	218	40,68	0,54	-0,00	-0,00	-0,00

SN1	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	218	130,16	1,74	-0,02	-0,00	-0,00

SN2	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	218	128,02	2,86	-0,00	-0,00	0,00

W_X+	wiatr	218	-32,51	0,02	0,13	0,00	0,00

W_X-	wiatr	218	-30,04	-0,78	0,12	0,00	0,00

W_Y+	wiatr	218	-32,83	-0,42	0,07	-0,00	-0,00

W_Y-	wiatr	218	-34,85	-1,27	-0,16	-0,00	-0,00

SN3	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	218	67,23	-0,25	-0,02	-0,00	0,00

CW	stałe(Konstrukcyjne)	220	37,43	-0,59	-0,01	0,00	-0,00

EKSP	zmienne(Kategoria A)	220	40,85	-0,61	-0,00	0,00	0,00

SN1	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	220	130,71	-1,94	-0,01	-0,00	-0,00

SN2	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	220	67,80	0,24	-0,02	-0,00	-0,00

W_X+	wiatr	220	-33,02	0,40	0,11	0,00	-0,00

W_X-	wiatr	220	-0,18	-1,09	0,13	-0,00	-0,00

W_Y+	wiatr	220	-32,86	0,45	0,07	0,00	-0,00

W_Y-	wiatr	220	-34,86	1,28	-0,15	-0,00	0,00

SN3	śnieg(Śnieg H<1000 mnpm)	220	128,27	-3,14	-0,00	-0,00	-0,00

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

Wymiarowanie geotechniczne

Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	2
A1 + M1 + R2
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,40
R,h	= 1,10

Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,0000 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= -0,2000 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -1,5000 (m)

1.  Piasek średni

• Poziom gruntu:	0.0000 (m)

• Miąższość:	1.5000 (m)

• Ciężar objętościowy:	1835.49 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	31.1 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

2.  Piasek średni 0,35

• Poziom gruntu:	-1.5000 (m)

• Miąższość:	0.5000 (m)

• Ciężar objętościowy:	1700.00 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	32.1 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

3.  Piasek średni 0,6

• Poziom gruntu:	-2.0000 (m)

• Miąższość:	1.0000 (m)

• Ciężar objętościowy:	1700.00 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	33.6 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	151_SGN A1 : 1.35CW+1.05EKSP+0.90W_X-+1.50SN3

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 90,32 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 402,29 (kN)	Mx = -0,13 (kN*m)	My = -12,26 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,0305 (m)	eL = 0,0003 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 1,4390 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,5000 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,5000 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Półempiryczna - limit naprężeń

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,27 (MPa)

De = Dmin - d = 0,1000 (m)

kp = 1,00

q'0 = 0,03 (MPa)

qu = kp * (ple*) + q'0 = 0,30 (MPa)

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.20 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 1.067  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	149_SGN A1 : 1.00CW+1.50W_X-

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,03

slim	= 0,33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	149_SGN A1 : 1.00CW+1.50W_Y-

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 90,06 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 69,94 (kN)	Mx = 0,31 (kN*m)	My = -1,66 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,6667 (m)	B_ = 1,6667 (m)

Powierzchnia poślizgu:	2,7778 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,49

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -0,92 (kN)	Hy = -0,17 (kN)

Ppx = 0,00 (kN)	Ppy = 0,00 (kN)

Pax = 0,00 (kN)	Pay = 0,00 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 20,90 (kN)

- w gruncie:	Rd = 20,84 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarująca 	151_SGU : 1.00CW+1.00EKSP+1.00W_X-+1.00SN1

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 66,91 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,13 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 3,5000 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,09 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,3 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,3 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	18  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	151_SGU : 1.00CW+1.00EKSP+1.00W_X-+1.00SN3

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Różnica osiadań:		S = 0,1 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	48.07  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	149_SGN A1 : 1.00CW+1.50W_Y-

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 66,91 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 46,79 (kN)	Mx = 0,22 (kN*m)	My = -1,20 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 50,18 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 15,31 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		3.278  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	149_SGN A1 : 1.00CW+1.50W_Y-

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 66,91 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 46,79 (kN)	Mx = 0,22 (kN*m)	My = -1,20 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 50,18 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 16,28 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		3.081  >  1

Wymiarowanie żelbetowe

Założenia

- Środowisko	: XC2

- Klasa konstrukcji	: S4

Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca 	149_SGN : 1.15CW+1.05EKSP+1.50SN2

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 391,88 (kN)	Mx = -0,01 (kN*m)	My = 8,69 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	3,1090 (m)

Siła przebijająca:	203,30 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0,3400 (m)

Stopień zbrojenia:	 = 0.18 %

Naprężenie ścinające:	0,28 (MPa)

Dopuszczalne naprężenie ścinające:	1,03 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	3.698  >  1

Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

151_SGN : 1.15CW+1.05EKSP+0.90W_X-+1.50SN3

My = 44,54 (kN*m)	Asx	= 6,05 (cm2/m)

151_SGN : 1.15CW+1.05EKSP+0.90W_X-+1.50SN1

Mx = 40,65 (kN*m)	Asy	= 6,05 (cm2/m)

As min	= 6,05 (cm2/m)

górne:

149_SGN : 1.00CW+1.50W_Y-

My = -3,02 (kN*m)	A'sx	= 6,05 (cm2/m)

149_SGN : 1.00CW+1.50W_Y-

Mx = -2,66 (kN*m)	A'sy	= 6,05 (cm2/m)

As min	= 6,05 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 2,45 (cm2)	A min 	= 2,45 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 0,61 (cm2)	Asy 	= 0,61 (cm2)

Białystok, 02.05.2023.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Wielgat

upr. nr  pdl/0082/pwbkb/18

Sprawdził:

inż. Marcin Peukert

upr.  SKL/2841/POOK/10

# Załączniki

- Kserokopia decyzji nadania uprawnień projektowych projektanta

- Kserokopia potwierdzenia członkostwa projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa

- Kserokopia decyzji nadania uprawnień projektowych sprawdzającego

- Kserokopia potwierdzenia członkostwa sprawdzającego w Izbie Inżynierów Budownictwa