Koncepcja rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczedrzyk gm. Ozimek

dr inż. Bartłomiej Stasiaczek, mgr inż. Anna Stasiaczek, mgr inż. Lucyna Majek,

20.06.2022

Zawartość

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO	3

2.1. Część budowlana - stan istniejący i roboty do wykonania	4

2.2. Część technologiczna - stan istniejący	5

2.2.1.   Ujęcie wody	5

2.2.2.   Układ uzdatniania	7

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO MODERNIZACJI SUW SZCZEDRZYK	9

4. UKŁAD TECHNOLOGICZNY SUW	10

4.1.   Ujęcie wody	10

4.2.   Napowietrzanie wody	12

4.3. Filtracja wody	14

4.5. Odstojnik popłuczyn.	19

4.6. Dezynfekcja wody	19

4.7. Retencja wody	21

4.8. Zestaw pompowy	21

4.9. Monitoring pracy SUW i obiektów towarzyszących	21

7. Zestawienie ważniejszych urządzeń SUW Szczedrzyk	23

8. Koszt realizacji inwestycji	25

9. Spis rysunków	27

# 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rzeczowo - finansowa przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Szczedrzyk gm. Ozimek.

Wodociąg zaopatruje wszystkie obiekty hotelowo rekreacyjne zlokalizowane wokół Jeziora Turawa oraz rozwijające się budownictwo mieszkaniowe. Praca obecnego układu technologicznego produkcji wody w SUW Szczedrzyk jest mało efektywna i nie zapewniająca wymaganej jej jakości fizykochemicznej oraz bakteriologicznej, w warunkach coraz większego zapotrzebowania ilościowego   zgłaszanego przez nowych odbiorców wody wodociągu grupowego, zwłaszcza w okresie szczytu letniego.

Na podstawie dokonanej w dniu 24.11.2021r. wizji lokalnej na obiektach SUW stwierdzono, że istniejący układ technologiczny, z lat 90-tych XX wieku, jest przestarzały, wyeksploatowany i nie spełnia współczesnych wymagań związanych z bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalne.

Inwestor – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ozimku, podjął zatem decyzję o konieczności przeanalizowania wariantów modernizacji istniejącego układu z uwzględnieniem aspektów techniczno – technologicznych i finansowych potencjalnej przebudowy.

Podstawę opracowania stanowią:

–    umowa między Inwestorem a firmą ENVI KONSULTING S.C. Marek Gazda, Lucyna Stecuła,

– obowiązujące przepisy prawne, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294.),

– obowiązujące przepisy prawne, dotyczące jakości ścieków wprowadzanych do wody lub ziemi – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

–	ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z późn. zm.,

–	dane przekazane przez Inwestora,

–	badania jakości wody przekazane przez Inwestora,

–	wizje lokalne na obiekcie

–	inne.

Opracowanie wykonano zgodnie z nowoczesną wiedzą w dziedzinie technologii uzdatniania wody oraz w oparciu o doświadczenia wodociągów, eksploatujących podobne układy uzdatniania wody.

# 2. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO

Stacja Uzdatniania Wody położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 615, jedn. ewidencyjna: 160908_5 Ozimek – obszar wiejski, obręb: 0130-Szczedrzyk -  będącej własnością Inwestora.

Układ uzdatniania istniejącej SUW oparty jest na klasycznym schemacie uzdatniania wód podziemnych  o podwyższonej zawartości żelaza i składa się z następujących procesów jednostkowych:

- ujęcie wody podziemnej,

- napowietrzanie ciśnieniowe w aeratorach

- jednostopniowa filtracja ciśnieniowa na złożach piaskowych:

- dezynfekcja podchlorynem sodu,

- tłoczenie do sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego,

- dwuetapowe płukanie złóż: oddzielnie powietrzem i wodą uzdatnioną,

- okresowe przetrzymanie wód popłucznych i odprowadzenie do kanalizacji.

## 2.1. Część budowlana - stan istniejący i roboty do wykonania

Budynek o zróżnicowanej wysokości, część wyższą o pow. 120,94 m2 i wysokości 5,90 m zaadaptowano na halę filtrów. Całość budynku została wzniesiona systemem tradycyjnym - murowana z cegły ceramicznej. Stwierdzono liczne pęknięcia ścian budynku oraz zły stan techniczny tynków. Stwierdzono konieczność wykonania następujących robót:

remontowych

- Wzmocnienie fundamentów pod budynkiem drogą mikropalowania lub iniekcji,

- Wykonanie nowych izolacji fundamentów,

- Usunięcie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

- Zabezpieczenie pęknięć ścian budynku,

- Wykonanie nowego nadproża bramy do hali filtrów na +75 cm w stosunku do obecnego,

- Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej ocieplonej,

- Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku SUW,

- Wykonanie termomodernizacji budynku,

- Wykonanie nowych tynków wewnętrznych i wykładzin z płytek gresowych,

- Modernizacja dachu - ułożenie izolacji i obróbki blacharskie.

budowlanych związanych z posadowieniem urządzeń

- Wykonanie podniesienia posadzki w hali filtrów na poziom +75cm

- Wykonanie posadzki betonowej w hali filtrów zbrojonej siatkami stalowymi i zbrojeniem rozproszonym stanowiącej fundament pod zbiorniki filtracyjne 4 szt. D1800mm,

- Wykonanie fundamentów betonowych pod zestaw 4 szt. pomp sieciowych.

Wykonanie robót związanych z doszczelnieniem zbiornika żelbetowego V= 250m3

- przeprowadzenie prób szczelności zbiornika zgodnie z normami odbiorowymi

- określenie stopnia nieszczelności,

- wykonanie doszczelnienia za pomocą żywicy polimerowej.

Zagospodarowanie terenu

- wykonanie szutrowych chodników z obramowaniem krawężnikami betonowymi o szerokości ok. 1,5m pomiędzy bramą wejściową, budynkiem SUW, studniami ujściowymi, zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn i terenem paneli FV.

- wymiana ogrodzenia terenu SUW na nowe, łącznie z bramami. Zastosowanie ogrodzenia systemowego z cokołem betonowym.

Całość budynku została wzniesiona systemem tradycyjnym - murowana z cegły ceramicznej. Ogólny stan techniczny ścian wewnętrznych i zewnętrznych, pod względem konstrukcyjnym, określono jako dostateczny.

## 2.2. Część technologiczna - stan istniejący

### 2.2.1.   Ujęcie wody

Zgodnie z obowiązującą decyzją znak: GL.ZUZ.3.421.68.2019.MB Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGWWP z dnia 23.08.2019 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, SUW Szczedrzyk może prowadzić pobór wód podziemnych w następującej ilości:

- maksymalnej godzinowej     Qhmax = 57,3 m3/h,

- średniej dobowej	Qdśr = 550,0 m3/d

- dopuszczalnej rocznej	Qdop.r = 200 750,0 m3/rok

Istniejąca SUW ujmuje wodę podziemną z wykorzystaniem 2 studni głębinowych : nr 1 (podstawowa) i nr 2 (awaryjna).

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zostały zatwierdzone decyzją nr OŚ.V/8530/27/90 z d nia 25.07.2019r., przez Wojewodę Opolskiego, w ilości 72 m3/h przy depresji s= 8,7 m.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry eksploatowanych studzien (na podstawie operatu wodnoprawnego wykonanego przez firmę PBiG „GEOSERWIS” Waldemar Jaworski z Opola).

Studnia nr 1

Studnia odwiercona została w 1990r. przez firmę WODROPOL. Parametry hydrogeologiczne otworu:

- głębokość otworu – 34,0 m

- wydajność eksploatacyjna Q= 72,0 m3/h

- depresja eksploatacyjna S= 8,7 m

- promień leja depresji – R = 312,4 m

- konstrukcja otworu:

- rura nadfiltrowa 14”, dł. 18,7 m

- filtr – rura perforowana  14” dł. 10,0 m, owinięta siatką nylonową

- rura podfiltrowa  14” dł. 3,0 m.

- profil geologiczny:

0,0 – 0,3 – gleba

0,3 – 1,0 – piasek drobny, j.szary

1,0 – 3,0 – piasek ze żwirem

3,0 – 11,5 – piasek drobny partiami zagliniony

11,5 – 13,6 – glina szara

13,6 – 22,0 – piasek ze żwirem żółto-szary

22,0 – 34,0 – żwir szary

Obudowa studni nr 1 i jej uzbrojenie wykonano wg projektu typ „NCE - Wrocław”. Jest to obudowa naziemna wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego i ocieplonego pianką poliuretanową. Stanowi ona uchylna osłonę studni, wodomierza i osprzętu pomocniczego umieszczonych nad prefabrykowana płytą fundamentową. W obudowie znajduje się zasuwa, zawór zwrotny i wodomierz kolankowy typ MK mm. Obudowa studni jest zamykana na kłódkę.

W studni zainstalowana jest  pompa Grundfos 15A0904 SP 46-4 o następującej charakterystyce:

Q = 45 m3/h

H = 28 m

N = 7,1 kW

Studnia nr 2 (awaryjna)

Studnia odwiercona została w 1990r. przez firmę WODROPOL. Parametry hydrogeologiczne otworu:

- głębokość otworu – 29,0 m

- wydajność eksploatacyjna Q= 56,0 m3/h

- depresja eksploatacyjna S= 10,0 m

- promień leja depresji – R = 221,4 m

- konstrukcja otworu:

- rura nadfiltrowa 14”, dł. 17,5 m

- filtr – rura perforowana  14” dł. 10,0 m, owinięta siatką nylonową

- rura podfiltrowa  14” dł. 3,0 m.

- profil geologiczny:

0,0 – 0,2 – gleba

0,2 – 1,5 – piasek drobny, j.szary

1,5 – 11,0 – piasek ze żwirem, żółto-szary

11,0 – 13,0 – glina szara

13,0 – 19,0 – piasek ze żwirem, żółto-szary

19,0 – 30,0 – piasek gruboziarnisty, szary

Obudowa studni nr 2 i jej uzbrojenie wykonano wg projektu typ „NCE - Wrocław”. Jest to obudowa naziemna wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego i ocieplonego pianką poliuretanową. Stanowi ona uchylna osłonę studni, wodomierza i osprzętu pomocniczego umieszczonych nad prefabrykowana płytą fundamentową. W obudowie znajduje się zasuwa, zawór zwrotny i wodomierz kolankowy typ MK mm. Obudowa studni jest zamykana na kłódkę.

W studni zainstalowana jest  pompa Grundfos 15A0904 SP 46-4 o następującej charakterystyce:

Q = 45 m3/h

H = 28 m

N = 7,1 kW

Jakość wody z ujęcia

Parametry jakościowe wody surowej z ujęcia SUW SZCZEDRZYK (studnia 1 i 2) zostały  zamieszczone  w poniższej tabeli.

Tabela 1. Jakość wody surowej z ujęcia SUW SZCZEDRZYK

| BADANY WSKAŹNIK | Studnia 1 | Studnia 2 | Wartość dopuszczalna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.06.2021 | 18.06.2021 |  |  |
| Barwa | <5 | <5 | - | mgPt/l |
| Odczyn | 6,5 | 6,8 | 6,5 – 9,5 | pH |
| Azotyny | 0,03 | 0,03 | 0,50 | mg/l |
| Żelazo | 0,911 | 0,338 | 0,20 | mg/l |
| Mangan | 0,024 | 0,018 | 0,050 | mg/l |
| Siarczany | 18,4 | 17,6 | <250 | mg/l |
| Chlorki | 5,71 | 14,7 | <250 | mg/l |

„

Na podstawie zestawionych wyników badań jakości wody surowej można stwierdzić, że:

- odczyn wody mieści się na dość niskim poziomie 6,5 ÷ 6,8 pH. Poziom ten jest zgodny
 z obowiązującą normą, jednakże im wyższy odczyn, tym procesy usuwania żelaza przebiegają intensywniej - łatwiej wytrąca się ww. związki. Niski odczyn odpowiedzialny jest także za korozyjne własności wody,

- stężenie żelaza w ujmowanej wodzie mieści się w zakresie 0,338÷ 0,911mgFe/L i różni się 
w zależności od studni. Surowiec można zakwalifikować do wód o średniej zawartości żelaza,

### 2.2.2.   Układ uzdatniania

Obecnie woda z ujęcia tłoczona jest do budynku SUW, gdzie poddawana zostaje procesom napowietrzania i jednostopniowej filtracji ciśnieniowej. Woda uzdatniona przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej dezynfekowana zostaje przy użyciu podchlorynu sodu.

Napowietrzanie wody

Do celów napowietrzania wody wykorzystywane są dwa aeratory o pojemności 0,22 m3 i ciśnieniu dopuszczalnym 0,6 MPa, produkcji „Prowodrol” Sulechów oraz dmuchawy rotacyjne typu: RBS 15/7,5 kW, służące również do płukania filtrów.

Filtracja wody

Filtracja wody na SUW odbywa się w układzie jednostopniowym: odżelazianie wody. Układ filtrów stanowią 2 zbiorniki ciśnieniowe o średnicy DN 1800 mm, wypełnione złożem z piasku kwarcowego

(zaworów, elektrozaworów, reduktorów, rotametrów). Prędkość przepływu Vf= 15 m/h.

Złoża płukane są dwuetapowo, rozdzielnie powietrzem i wodą uzdatnioną.

Do płukania powietrzem wykorzystywana jest dmuchawa RBS 15/7,5 kW a do płukania wodą pompa płucząca typ 100 PJM 150/ 11kW.

Popłuczyny po płukaniu filtrów trafiają do żelbetowego 4- komorowego odstojnika popłuczyn o pojemności ok. 21,19 m3, skąd dalej, odprowadzane są do rowu na działce 647 i 770.

Woda uzdatniona po filtrach ciśnieniowych poddawana jest chlorowaniu z wykorzystaniem dwóch chloratorów C-53 a następnie kierowana do sieci wodociągowej

Zestaw pompowy

Parametry hydrauliczne zestawu hydroforowego są następujące:

- wydajność na cele byt.-gosp. + p.poż. Q max = 120 m3/h

- wysokość podnoszenia na cele byt.-gosp. + p.poż. H = 60 m H2O

Zestaw składa się z czterech wielostopniowych pomp wirowych typu MVI 5204 o mocy znamionowej 11,0 kW każda. Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p.poż. pokrywają 3 pompy, zaś czwarta stanowi rezerwę czynną.

Zestaw pompowy WILO- COR-4MVI 5204/CR-P+KPI składa się z:

– zestawu czterech pomp pionowych odśrodkowych, wielostopniowych typu MVI 5204 zabudowanych na wspólnej ramie nośnej,

– kolektorów ssącego i tłocznego wykonanych ze stali nierdzewnej – średnice kolektorów: ssawnego DN150 PN10, tłocznego: DN150 PN16

– kolektory ssący i tłoczny wyposażone w kompensatory drgań DN150.

– rama nośna wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej

– pompy wyposażone w silniki o mocy znamionowej 11,0 kW każdy, maksymalny pobór prądu 21,0A, prędkość obrotowa 2900 obr/min., stopień ochrony IP55

– pompownia zbiornikowa wyposażony w membranowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 8l/PN16,

- czujnik cienienia 4-20mA, dwa manometry

– armatury odcinającej i zwrotnej DN80 - SOCLA

Praca pomp regulowana za pomocą szafy sterowniczej typu CR wyposażonej w przetwornice

częstotliwości.

Opis szafy sterującej wraz z osprzętem pomiarowym:

Typ:

Uradzenie sterujące do cyfrowej, automatycznej, bezstopniowej regulacji wydajności zestawem 4 pomp pracujących równolegle z silnikami trójfazowymi o mocy znamionowej do P2 = 11kW, dla  dopasowania do obciążenia w zależności od następujących programowalnych wielkości regulowanych.

Systemy ilościowe

- stała różnica ciśnień (dp-c)

- różnica ciśnień uzależniona od przepływu (dp-q )

- różnica ciśnień uzależniona od temperatury (dp-T)

- zmienna różnica ciśnień (dp-v)

- stałe cienienie (p-c)

Wyposażenie:

- Jednostka sterująca z mikroprocesorem, podświetlanym wyświetlaczem alfanumerycznym LC, klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy częstotliwości, potwierdzaniem wprowadzania, potwierdzaniem awarii i zadawaniem wartości,

- Przetwornica Danfoss 11,0 kW,

- Wyłącznik główny ZAŁ/WYŁ,

- Wybór rodzaju pracy rzeczna - 0 - automatyka każdej pompy za pomocą klawiatury foliowej,

- Przełącznik rewizyjny dla awaryjnej pracy bez regulacji,

- Szafa sterownicza z przetwornica częstotliwości stanowiącą połączoną elektrycznie, gotowa do podłączenia jednostkę,

Funkcje regulacyjne i sterujące,

- Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajności pomp przy pełnym obciążeniu.

- Obniżenie na drugą wartość zadana względnie na minimalna prędkość obrotowa za pomocą zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przełączaniem czas letni/ zimowy.

- Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urządzeniach z kilkoma pompami

- Liczniki czasu pracy całego urządzenia i poszczególnych pomp

- Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy częstotliwości

- Pamięć historii danych eksploatacyjnych i komunikatów o awariach.

- Automatyczne, zależne od obciążenia dołączania od 1 do 6 pomp obciążenia szczytowego na prace z sieci.

- Automatyczne przełączanie awaryjne na nie pracującą pompę (nie pracujące pompy).

- Automatyczne awaryjne przełączanie z pracy z przetwornicy częstotliwości na prace z sieci.

- Krótka praca próbna nie pracujących pomp co 24 godziny.

- Możliwość kontroli przerwy w obwodzie czujnika z niezerowym sygnałem, do wyboru

- sygnalizacje i styk ostrzegawczy

- sygnalizacje i wyłączenie urządzenia.

Zdalne sterowanie stanów pracy,

- Załączanie/ wyłączanie z priorytetem

- Wartość zadana (0 - 10 V)

- Zabezpieczenie przed mrozem

- Zabezpieczenie przed brakiem wody

- Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjałowy styk przełączny.

Zbiornik wody czystej

Zbiornik o pojemności użytecznej V=200m3 jest obiektem żelbetowym, jednokomorowym o wymiarach wewnętrznych w rzucie z góry 10,0m x 6,7m i wysokości w świetle 3,6m wykonanym w nasypie ziemnym. Zbiornik współpracuje z rurociągami: zasilającym, ssawnym i przelewowym. Zbiornik wyposażony jest w drabinki złazowe ze stali kwasoodpornej, kominy włazowe o przekroju 1,0m x 1,0m 
z włazami 1,0m x 1,0m ze stali kwasoodpornej i rurę wywiewną.  Z poziomu terenu istniejącego na górę nasypu zbiornika prowadzą schody terenowe z prefabrykowanych elementów betonowych.

Praca pomp w studniach głębinowych sterowana jest automatycznie poprzez czujniki poziomu umieszczone w zbiorniku.

Przewody na zewnętrz zbiornika - dopływowy, odpływowy i przelewowy na odcinku od zbiornika do studzienki S3 wykonane z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17).

Chlorator

Dezynfekcję wody prowadzi się podchlorynem sodu przy zastosowaniu dwóch pomp dozujących.

# 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO MODERNIZACJI SUW SZCZEDRZYK

Praca obecnego układu technologicznego produkcji wody w SUW Szczedrzyk jest mało efektywna i nie zapewniająca wymaganej jej jakości fizykochemicznej i bakteriologicznej w warunkach coraz większego zapotrzebowania ilościowego   zgłaszanego przez nowych odbiorców wody wodociągu grupowego zwłaszcza w okresie szczytu letniego. Wodociąg zaopatruje wszystkie obiekty hotelowo rekreacyjne zlokalizowane wokół Jeziora Turawa oraz rozwijające się budownictwo mieszkaniowe.

Na podstawie dokonanej w dniu 24.11.2021r. wizji lokalnej na obiektach będących przedmiotem pracy projektowej stwierdzono, że istniejący układ technologiczny z lat 90-tych XX wieku jest przestarzały, wyeksploatowane i nie spełnia współczesnych wymagań związanych z bezpieczeństwem produkcji
i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalne.

Przyjęto następujące założenia ogólne do koncepcji modernizacji SUW:

- wydajność godzinowa		            Qśrh= 70 m3/h,

- wydajność zestawu pompowego	Qmax= 120 m3/h,

–    realizacja prac z zachowaniem ciągłości dostaw wody do odbiorców,

–	wykonanie materiałowe instalacji wewnętrznych SUW – PEHD 100 ( PN 16),

–	armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 16,

- wymiana pompy w studni nr 1 (podstawowa) na pompę o wydajności Qh= ok. 70 m3/h,

–	budowa nowej studni ujęciowej o wydajności godzinowej Qh= ok. 70 m3/h,

–	wymiana systemu napowietrzania wody,

–	wymiana układu filtracji wody,

–	dwuetapowe płukanie filtrów (powietrzem i wodą uzdatnioną),

–    wyposażenie filtrów w armaturę odcinającą z napędami elektrycznymi (zasuwy nożowe),

–    dezynfekcja wody uzdatnionej z wykorzystaniem dwutlenku chloru oraz podchlorynu sodu (awaryjnie),

- Pompownia sieciowa 4 szt. pomp Q= 120 m3/h pozostawiona bez zmian. Pompy wyposażone będą w indywidualne przemienniki częstotliwości (falowniki) i sterownik kontrolujący parametry ciśnienia i wydajności wody podawanej do sieci.

- Żelbetowy odstojnik popłuczyn pozostaje bez zmian z nowym układem automatycznego odprowadzania wody nadosadowej do kanalizacji D90mm. Przewiduje się ułożenie nowego rurociągu tłocznego PEHD o dł. ok. 350mb.

- Wykonanie robót związanych z doszczelnieniem istn. zbiornika żelbetowego V= 200m3

–    awaryjne zasilanie SUW z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego.

# 4. UKŁAD TECHNOLOGICZNY SUW

## 4.1.   Ujęcie wody

Ujęcie wody zostanie oparte o istniejące, czynne studnie głębinowe nr 1 i 2 oraz nową studnię nr 3. Jako podstawę do wymiarowania układu uzdatniania przyjęto maksymalną godzinową wydajność równą:

Qhmax= 70,00 m3/h

W odniesieniu do ujęcia wody należy przewidzieć następujący zakres prac:

- budowę nowej studni ujęciowej o wydajności godzinowej Qh= ok. 70 m3/h,

- wykonanie obudowy studziennej typu kompaktowego („Lange”) wraz z uzbrojeniem i pompą głębinową,

- wpięcie do istniejącego systemu rurociągów wody surowej tłoczących wodę do SUW.

- wymianę pompy w studni nr 1 (podstawowej) na pompę o wydajności Qh= ok. 70 m3/h,

Dobór pompy głębinowej

Należy przewidzieć pompę głębinową o wysokości podnoszenia dopasowanej do faktycznych warunków hydraulicznych.

Wydajność nowej pompy głębinowej należy dostosować do warunków poboru określonych
w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych z uwzględnieniem przewidywanych rozbiorów wody
w sieci wodociągowej.

Obudowa nowej studni głębinowej

Obudowę zewnętrzną studni należy wykonać jako kompletną obudowę naziemną o parametrach przedstawionych poniżej:

–    kompletna obudowa naziemna, z podstawą,

–  wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym (powierzchnia obudowy nie może być pokryta farbami),

–    izolowane termicznie z hermetyczną skrzynką elektryczną i sygnalizacją pracy ogrzewania,

–    wyposażona w oświetlenie we wnętrzu obudowy,

–    zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie wewnątrz obudowy:

–    głowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z kołnierzem obrotowym

u góry głowicy, –    orurowanie wewnątrz obudowy,

–    rurociąg wznośny, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L, łączony

kołnierzowo,

–   wypływ wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze złączem strażackim GZ 52 zlokalizowany przed przepływomierzem oraz za zaworem odcinającym, przed wpięciem do istniejącego rurociągu tłocznego,

–  przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym  i zawór zwrotny międzykołnierzowy
 z przesyłem danych drogą kablową (lub radiową))

–    kurek probierczy ze stali nierdzewnej o średnicy G ½” oraz króciec do czujnika ciśnienia,

–    czujniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia tłoczenia wody,

–    dodatkowo rurociąg tłoczny za pierwszym kołnierzem od strony pompy wyposażony zostanie

w urządzenie centrujące ze stali nierdzewnej.

Rury osłonowe studzien należy przedłużyć do poziomu terenu (nasypu) poprzez dopasowanie odpowiedniego odcinka (długości ok. 1 ÷ 2 m). Istniejące obudowy należy zasypać piaskiem i zagęścić, a następnie wykonać obetonowanie rury osłonowej, zakończonej głowicą, monolityczne z płytą, na której zostanie wykonana obudowa – zgodnie z wytycznymi producenta obudów oraz ze sztuką budowlaną. Wyniesiona rura będzie zwieńczona obudową.

Wytyczne dla automatyki i sterowania:

–    sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła dynamicznego i statycznego wraz z przesyłem

danych drogą kablową (lub radiową) oraz ich wizualizacją w centralnej dyspozytorni,

–    przepływomierz wraz z przesyłem danych drogą kablową (lub radiową) oraz ich wizualizacją,

–    pomiar natężenia i napięcia pobieranego przez pompę,

–    pomiar ciśnienia tłoczenia wody surowej wraz z przesyłem danych i ich wizualizacją,

–    dodatkowe (oprócz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,

–    sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

–    pomiar temperatury wewnątrz obudowy studni,

–    czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni

–    licznik czasu pracy pompy.

Sterowanie pracą studni:

–    zdalne załączanie studni na podstawie poziomów wody w zbiorniku retencyjnym,

–    ręcznie z SUW – przez operatora Stacji: praca w trzech trybach 1, 0 , A,

Woda surowa z poszczególnych studzien tłoczona będzie istniejącym systemem rurociągów na teren SUW.

Zawór bezpieczeństwa

Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność montażu zaworu upustowego, który zabezpieczał będzie instalacje i urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Należy przewidzieć zawór upustowy, sprężynowy, pełnoskokowy. Odpływ wody z zaworu należy odprowadzić rurociągami do odstojnika, odwodnienia hali lub kanalizacji.

Zakres robót związany z wykonaniem (odwierceniem) studni obejmuje:

- wykonanie pomiarów geodezyjnych (mapa do celów projektowych);

- opracowanie wymaganego projektu robót geologicznych na wykonanie studni, 
z zatwierdzeniem przez Marszałka Województwa Opolskiego;

- dokonanie zgłoszenia wodno-prawnego pompowania pomiarowego  (hydrogeologicznego) studni do PGW Wody Polskie;

- opracowanie dokumentacji projektowej obudowy studni, wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej, oraz projektu wygrodzenia terenu strefy ochrony bezpośredniej studni, projektu wykonania przyłącza elektrycznego (kabel zasilający i sterujący) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę;

- odwiercenie studni głębinowej zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;

- przeprowadzenie niezbędnych badań hydrogeologicznych i laboratoryjnych, ustalających zasoby eksploatacyjne ujęcia na poziomie ok. 70 m3/h;

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni (dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia) z zatwierdzeniem przez Marszałka Województwa Opolskiego;

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania urządzenia wodnego – studni (opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) i pozyskanie ww. decyzji od Wójta Gminy;

- opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzania wodnego (studni
głębinowej) oraz na pobór wody z tej studni, z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodno-prawnych od PGW Wody Polskie;

- wykonanie montażu pompy głębinowej w studni oraz obudowy studni wraz z podłączeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody (instalacja wodna i przyłącze elektryczne) łącznie z dostawą elementów i urządzeń wchodzących w skład studni głębinowej);

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do studni od SUW;

- przeprowadzenie rozruchu studni i przekazanie jej do eksploatacji;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla prac ziemnych.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## 4.2.   Napowietrzanie wody

Ujmowana woda surowa, w celu napowietrzenia kierowana będzie na układ napowietrzania ciśnieniowego rurociągiem o średnicy PE 200 (PN 16). Na wejściu rurociągu wody surowej do budynku SUW, poza zaworem bezpieczeństwa należy przewidzieć kurek probierczy 1/2’’ z zaworem zwrotnym, przystosowany do poboru prób wody do badań mikrobiologicznych.

Napowietrzanie wody surowej odbywać się będzie w aeratorze ciśnieniowym o takiej konstrukcji, która zapewni możliwie największą powierzchnię kontaktu powietrza z wodą oraz optymalne warunki jednoczesnego mieszania napowietrzanej wody. Przyjęto zastosowanie  mieszacza wodno-powietrznego (aeratora)  D1200mm - 1 szt..

Czas kontaktu wody z powietrzem wewnątrz aeratora powinien mieścić się w zakresie t = 60 ÷ 120 s. Objętość mieszacza wyniesie zatem:

V = [ 70,0* (60÷120) ] / 3600 = 1,16 ÷ 2,33 m3 Dobrano aerator o następujących parametrach technicznych:

| ― Ilość: | 1 szt. |
| --- | --- |
| ― Typ: | pionowy , |
| ― Średnica nominalna: | 1200 mm, |
| ― Pojemność: | 2,20 m3, |
| ― Wysokość całkowita: | ok. 2550 mm, |
| ― Dopuszczalne ciśnienie: | 6,0 bar, |
| ― Przyłącza wody: | DN 150, |
| ― Przyłącza powietrza: | G 1'', |
| ― Odpowietrzenie: | G 1'' |
| ― Ilość dysz: | min. 10 szt. |

―   Wykonanie materiałowe:            stal nierdzewna AISI 316 L.

Tlen jest podstawowym substratem w realizacji procesów utleniania żelaza, manganu oraz jonu amonowego.  Dla  układów  napowietrzania  ciśnieniowego  dostarczany  jest  wraz  z  powietrzem, tłoczonym przez sprężarki do aeratora.

Ilość tlenu niezbędnego do realizacji procesów utleniania wynika z zawartości wymienionych poniżej wskaźników:

- na utlenienie 1 mg Fe(II) do Fe(III)	0,14 mgO2,

- na utlenienie 1 mg Mn(II) do Mn(IV)        0,29 mgO2,

- na utlenienie 1 mg NH4 do azotanów      4,57 mgO2.

Teoretyczna, maksymalna ilość tlenu jaką należy wprowadzić do wody, by przeprowadzić wszystkie procesy technologicznie jest następująca:

- na utlenienie żelaza:	ok. 0,14 * 0,911 = 0,13 mgO2/L,

- na utlenienie manganu:	ok. 0,29 * 0,025 = 0,01 mgO2/L,

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalne stechiometryczne zapotrzebowanie wody na tlen wynosi ok. 0,14 mgO2/L. Dodatkowo, zgodnie z praktyką należy założyć naddatek powietrza – który zwyczajowo przyjmuje się na poziomie ok. 3,0 mg/L, choć nie jest to bezwzględnie wymagany parametr. Zatem wymagane natlenienie wody surowej wyniesie ok. 3,14 mg/L tlenu w wodzie badanej po procesie napowietrzania.

Z uwagi na fakt, iż tlen jest doprowadzany z powietrza, na jego zawartość w wodzie po napowietrzeniu wpływ będzie miała ilość powietrza wprowadzona do mieszacza – aeratora oraz sprawność tego urządzenia.   Powietrze  doprowadzane   będzie  z węzła sprężonego powietrza, z wykorzystaniem przewodów stalowych o średnicy G1'' skręcanych na gwint. W praktyce wymaganą ilość powietrza przyjmuje się najczęściej jako ok. 10% objętości uzdatnianej wody. Dla maksymalnej wydajności SUW wyniesie ona zatem:

Qp = 0,14 * 70,0 = 9,8 m3/h

Do celów napowietrzania wody oraz zasilania napędów pneumatycznych zostanie wykorzystana sprężarka o następujących parametrach technicznych:

| ― Ilość: | 2 szt. (1 pracująca i 1 rezerwowa), |
| --- | --- |
| ― Typ: | tłokowa, przystosowana do pracy ciągłej, |
| ― Nadciśnienie robocze: | 10 bar, |
| ― Wydajność przy nadciśnieniu roboczym: | 0,26 m3/min. = 15,6 m3/h, |
| ― Najwyższe nadciśnienie: | 10 bar, |
| ― Moc znamionowa silnika: | 2,2 kW, |
| ― Pobór mocy osuszacza chłodniczego: | 0,25 kW, |
| ― Pojemność zbiornika: | 200 L, |
| ― Przyłącze pneumatyczne: | G ¾”, |
| ― Przyłącze elektryczne: | 400V / 3 / 50 Hz |
| ― Wyposażenie: | obudowa dźwiękochłonna, wbudowany osuszacz chłodniczny, wbudowany zbiornik sprężonego powietrza, opomiarowanie układu. |

Każda sprężarka wyposażona zostanie w przyłącze elastyczne, filtr zgrubny powietrza, filtr dokładny przeciwolejowy z automatycznym spustem kondensatu i filtr węglowy oraz separator kondensatu (jako elementy dostawy sprężarki).

Powietrze ze sprężarek kierowane będzie do węzła rozdzielczego sprężonego powietrza przewodami elastycznymi o średnicy G ¾''. Następnie oddzielnymi rurociągami stalowymi, skręcanymi na gwint o średnicy G 1'' doprowadzone zostanie do aeratorów. Na każdej nitce zamontowany zostanie reduktor ciśnienia, rotametr oraz zawory kulowe do regulacji strumienia powietrza. W układzie należy utrzymywać ciśnienie powietrza min. 1,0 atm. wyższe niż ciśnienie wody. Wstępnie zakłada się, że ciśnienie powietrza będzie wynosiło za reduktorem 5,0 bar. Wartość tę należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego.

Wstępnie dobrano następujący rotametr do pomiaru ilości powietrza:
–    Ilość:	1 szt.,

–    Ciśnienie pracy:	5,0 bar,

–    Wydajność:	0,7 ÷ 7,0 Nm3/h,

–    Przyłącze:	G 1''

–    Długość:	400 mm.

Na rurociągach doprowadzających powietrze do aeratora zostaną zamontowane elektrozawory, otwierające się podczas załączenia pomp głębinowych.

Na rurociągach wody napowietrzonej odprowadzającej wodę z aeratora przewidziano:

―   przepustnice międzykołnierzowe DN150 z napędem ręcznym,

―   manometr do pomiaru ciśnienia,

―   kurki probiercze ½”’ (z zaworami zwrotnymi) do poboru prób,

―   króciec spustu zerowego DN 50 z przepustnicą międzykołnierzową DN 50.

Na  wspólnym kolektorze PE 225  należy zamontować  automatyczny zawór odpowietrzający 
z zaworem kulowym.

Opomiarowanie układu napowietrzania:

―   pomiar ciśnienia wody surowej (na zbiorczym rurociągu wody surowej) – czujnik ciśnienia 
z manometrem (1 szt.),

―  pomiar ciśnienia wody napowietrzonej – manometry na rurociągach wody napowietrzonej
 z każdego aeratora (2 szt),

―   pomiar ciśnienia wody napowietrzonej (równy pomiarowi ciśnienia wody przed filtracją) na zbiorczym rurociągu wody napowietrzonej – czujnik ciśnienia z manometrem (1 szt.),

Wytyczne dla automatyki i sterowania:

―  otwarcie elektrozaworów na węźle sprężonego powietrza przy załączeniu pomp głębinowych,

― wyłączanie pomp głębinowych po osiągnięciu nadmiernego ciśnienia wskazanego przez czujnik ciśnienia.

## 4.3. Filtracja wody

Natleniona woda kierowana będzie rurociągiem PE 160 na układ filtracji ciśnieniowej, którego zadaniem będzie zatrzymanie związków żelaza i manganu, a także redukcja mętności.

Zgodnie z założeniami ogólnymi do projektu, filtry ciśnieniowe wypełnione będą złożem kwarcowym. Przy ustalaniu wysokości złóż filtracyjnych wzięto pod uwagę wysokość niezbędną do usunięta związków żelaza tzw. strefę odżelaziania.

Przyjęte parametry projektowe:

–    stężenie żelaza – 0,911 mgFe/L,

–    prędkości filtracji od 10 m/h,

–    filtr zasypany będzie złożem kwarcowym o średnicy efektywnej ziaren równej de = 1,1 mm,

Prędkość filtracji dla maksymalnej wydajności SUW wyniesie:

Vf = 70,00 / 10,16 = 6,89 m/h.

W zakresie doboru złóż filtracyjnych przyjęto:

- warstwę podtrzymującą I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0mm o wysokości 0,10 m

- warstwę podtrzymującą II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0mm o wysokości 0,10 m

- warstwę podtrzymującą III (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0mm o wysokości 0,10 m

- wysokość strefy odżelaziania złożoną z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 ÷ 1,4 mm
i wysokości równej 1,12 m .

Całkowita wysokość złoża wyniesie:

HC = 0,1 + 0,1 + 0,1 + 1,12 = 1,42 m

Dane techniczne dobranych filtrów ciśnieniowych:

- Ilość: 4 szt.,

- Średnica nominalna: 1800 mm,

- Powierzchnia jednostkowa: 2,54 m2,

- Wysokość części płaszczowej: min. 1500 mm

- Włazy rewizyjne:

- zasypowy, gorny: 320/420 mm,

- boczny: DN 400 – na windzie,

- dolny: DN 400 – na zawiasach,

- Średnica kroćcow wody: DN 150,

- Średnica kroćca powietrza: DN 100,

- Odpowietrzenie: G 1'',

- wlot wody surowej: w płaszczu,

- wylot wody uzdatnionej: w osi,

- wykonanie materiałowe: stal niskowęglowa, atestowana,

- dopuszczalne ciśnienie pracy: 6,0 bar,

- dopuszczalna temp. wody: 50°C,

- dno drenażowe: płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nożką, ze szczeliną podłużną, pozwalającą równomiernie rozprowadzić medium płuczące po całym dnie drenażowym; nie dopuszcza się zmian na inny typ konstrukcji dna drenażowego (optymalnie – wzmacniane), dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeliną filtracyjną o szerokości s = 0,5 mm. UWAGA!

Ilość grzybków winna zapewniać odpowiednie warunki płukania filtrów (nie niższa niż 60 sztuk

na m2), zaś powierzchnia sumaryczna szczelin powinna umożliwiać płukanie wodą przy  oporach hydraulicznych nie większych niż 0,5 – 1,0 mH2O,

- 2 wzierniki DN 100 umożliwiające kontrolę poziomu złoża filtracyjnego,

- filtr zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt 
z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej,

- filtr z zabezpieczeniem farbą chlorokauczukową lub poliwinylową w kolorze niebieskim lub białym,

- podpory pod dennicą filtra – rozstaw i wielkość zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Orurowanie filtrów dobrano w oparciu o prędkość przepływu równą 1 ÷ 2 m/s – w zależności od typu rurociągu, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 0,3 m/s. Orurowanie filtra (za wyjątkiem rurociągu powietrza do płukania) wykonane zostanie z rurociągów i kształtek krótkich PE na

ciśnienie nominalne min. 10 bar.

Poszczególne odcinki orurowania międzyfiltrowego wody napowietrzonej i uzdatnionej należy stopniować (zmieniać ich średnice).

Filtry sterowane będą automatycznie, natomiast armaturę na poszczególnych rurociągach stanowić będą:

– rurociąg doprowadzający wodę do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 65 z regulacyjnym napędem elektrycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), przepływomierz elektromagnetyczny DN 65 (z przesyłem danych drogą kablową i wizualizacją), kurek probierczy ½'' z zaworem zwrotnym,

– rurociąg odprowadzający wodę przefiltrowaną: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 90 z napędem elektrycznym,

– rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej międzykołnierzowa o średnicy DN 150 z napędem elektrycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz),

– rurociąg odprowadzający popłuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa DN 150 z napędem elektrycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz),

– rurociąg spustu I filtratu: przepustnica międzykołnierzowa DN 100 z napędem elektrycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek.

– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica międzykołnierzowa DN 80 
z napędem elektrycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz) i zawór zwrotny klapowy DN 80,

– rurociąg spustu zerowego: przepustnica międzykołnierzowa DN 50 z dźwignią ręczną.

Dodatkowe wyposażenie filtra stanowić będzie odpowietrzenie ręczne, które będzie uchylane w razie konieczności oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtrów. Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy G 1” z zamontowanym zaworem kulowym o średnicy G 1”. Rurociągi odpowietrzające należy sprowadzić do kanału wód popłucznych 
i spustowych.

Niezależnie od odpowietrzenia ręcznego należy zamontować odpowietrzniki automatyczne
 –  w postaci zaworów odpowietrzająco – napowietrzających, automatyczno – kinetycznych, 
2 stopniowych, średnica DN 25 (przyłącze gwint 1'') umożliwiających zasysanie powietrza przy spuście wody znad złoża w pierwszej fazie płukania filtra.

Rurociągi należy posadowić na podporach systemowych, stosując rozstaw zgodny z wytycznymi producenta. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie rurociągów po ścianach (po uwzględnieniu technicznych możliwości montażu z uwagi na przenoszenie obciążeń).

Na rurociągu wody uzdatnionej projektuje się kurki probiercze przystosowane do poboru prób do badań technologicznych (opalanie kurka probierczego) wraz z zaworami zwrotnymi. Kurki o średnicy ½”.

Opomiarowanie filtrów w trakcie pracy oraz sterowanie filtrów

Przewiduje się następujące opomiarowanie układu filtracji:

–    przepływu wody uzdatnionej po każdym filtrze – przepływomierz elektromagnetyczny DN 65

z przesyłem i wizualizacją danych w Centralnej Dyspozytorni (4 szt.),

–    ciśnienia wody – czujnik ciśnienia z manometrem zamontowany na wspólnych rurociągach wody przed filtracją i po filtracji (wspólny pomiar przed wszystkimi filtrami po wszystkich

filtrach) (2 szt.)

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrów:

–    czas pracy od ostatniego płukania,

–    objętość przefiltrowanej wody przez złoże filtracyjne.

Przepływ wody uzdatnionej po każdym filtrze mierzony będzie za pomocą przepływomierza 
o następujących parametrach technicznych:

–	ilość: 4 szt.,

–	średnica: DN 65,

–	zasilanie: 230 VAC, 50 Hz,

–	wykonanie: materiały posiadające atesty PZH.

Odczyt przepływu będzie widniał na tablicy skrzynki, sterującej przepustnicami, montowanej tuż przy filtrach oraz w Centralnej Dyspozytorni.

Pomiar ciśnienia wody w układzie filtracji

Ze względu na fakt, że projektowany układ filtrów stanowi zestaw pracujący równolegle, pomiar ciśnienia ograniczony zostanie do punktu przed i po filtracji. Do pomiaru ciśnienia wykorzystane zostaną następujące czujniki:

–	ilość: 2 szt.

–	zakres pomiarowy: 0 ÷ 6 atm.,

–	wyjście prądowe: 4 ÷ 20 mA,

–	przyłącze technologiczne: ½”.

Pomiar ciśnienia przed i po filtracji będzie podstawą do określenia całkowitych strat ciśnienia 
w układzie filtracji i wytyczną wspomagającą do oceny długości cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu płukania filtrów ciśnieniowych. Ciśnienie, przetworzone na impuls prądowy, będzie podawane do układu kontrolno – sterującego, przetwarzane na wartość ciśnienia podawanego w m H2O i przeliczane na różnicę ciśnień (stratę ciśnienia), wyświetlaną w sterowni oraz bezpośrednio na obiekcie.

Sterowanie pracą filtrów

Odczyt przepływu wody przez poszczególne filtry będzie podstawą wyrównywania rozdziału wody pomiędzy pozostałymi filtrami. Różnice przepływu będą wyrównywane automatycznie
 z wykorzystaniem przepustnic z elektrycznymi napędami regulacyjnymi.

Generalnie, przy prawidłowo zaprojektowanej technologii uzdatniania wody, zwłaszcza w odniesieniu do orurowania oraz wypełnienia filtrów, nie należy się spodziewać problemów z rozdziałem wody na poszczególne filtry niezależnie od ich zanieczyszczenia w okresach pomiędzy płukaniami. Delikatne różnice będą właśnie korygowane opisanym systemem.

Sterowanie poszczególnymi przepustnicami

Sterowanie przepustnicami z napędem pneumatycznym odbywać się będzie w dwojaki sposób:

–  automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracą filtrów i ich płukaniem,

– ręcznie: z wysp zaworowych lub z panela operatorskiego układu sterowania, w sytuacji awaryjnej związanej z indywidualną pracą każdego z filtrów ciśnieniowych.

Przejście na płukanie ręczne odbywać się będzie tylko na SUW.

Każda z przepustnic musi mieć możliwość sterowania ręcznego i automatycznego. Nastawa sposobu pracy przepustnicy – na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujących, zlokalizowanych bezpośrednio przy każdym z filtrów ciśnieniowych. Na skrzynkach znajdzie się również odczyt przepływomierza, umożliwiający bezpośrednią nastawę filtrów (zgodnie z przedstawionymi

UWAGA! Na etapie opracowania projektu automatyzacji SUW przez Wykonawcę należy dobrać napędy i sposób ich sterowania, przy założeniu, że napędy nie powinny zmieniać położenia przepustnic w sytuacji zaniku zasilania elektrycznego SUW.

Płukanie filtrów

Płukanie filtrów będzie odbywało się w trybie automatycznym (względem czasu pracy od ostatniego płukania lub ilości przefiltrowanej wody). Do programu sterującego wprowadzona zostanie także możliwość ustawienia ręcznego trybu płukania filtrów. Szczegóły algorytmów zostaną ustalone na etapie implementacji programu sterowniczego.

W przypadku przejścia na tryb ręczny, decyzja o płukaniu filtra będzie podejmowana przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW. Wspomagające odczyty, pozwalające podjąć decyzję o płukaniu filtra:

–  czas pracy od ostatniego płukania (wizualizowany w centralnej sterowni),

– ilość m3 wody przefiltrowanej przez poszczególne filtry: zgodnie z odczytem na podstawie zamontowanych przepływomierzy po poszczególnych filtrach, ustalony szczegółowo na etapie rozruchu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,

– strata ciśnienia liczona jako różnica pomiędzy odczytem ciśnienia na rurociągu wody uzdatnionej oraz rurociągu wody surowej.

Po analizie wszystkich wymienionych wyżej parametrów procesowych zostanie podjęta decyzja o wypłukaniu filtrów. Parametry decydujące zostaną dokładnie określone na rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstępnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym limitującym długość cyklu filtracyjnego będzie:

–    pojemność masowa złoża na zawiesinę żelazową,

–    stężenie żelaza w wodzie uzdatnionej oraz zawartość zawiesiny w wodzie uzdatnionej po filtrach – mierzona mętnościomierzem.

Do wyznaczenia długości cyklu filtracji wykorzystano następujące dane:
―   pojemność masowa złoża kwarcowego:	ok. 1800 g/m2,

―   zawartość żelaza w wodzie surowej:	ok. 0,911 mgFe/L,

―   powierzchnia filtracji:	4 x 2,54 = 10,16 m2

Objętość wody przefiltrowanej limitującej długość cyklu filtracji (sumarycznie dla wszystkich filtrów) wyniesie:

V = (1800 * 10,16) / (0,911 * 1,9) = 10 566 m3

Przy założeniu średniej dobowej produkcji wody na poziomie ok. 550 m3/d, częstotliwość płukania wyniesie ok. 20 dni.

Filtry będą płukane kolejno - na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie z wstępnym programem sterującym inicjacja procesu płukania odbywać się będzie automatycznie. Inicjacja procesu płukania będzie się równała z płukaniem filtrów w określonej kolejności, zależnej od ustalonego programu, sterującego całym procesem.

Zakłada się płukanie pojedyńczego filtra 1 raz na 5 dni.

W przypadku przejścia na ręczny proces płukania możliwe będzie tylko i wyłącznie ręczne płukanie filtrów w dowolnej kolejności, co nie będzie wpływać na skasowanie licznika objętości wody bądź czasu pomiędzy płukaniami (czas ten będzie dalej liczony, co spowoduje płukanie filtra wcześniej wypłukanego ręcznie, nawet jeśli czas ten będzie się różnił nieznacznie).

Płukanie powietrzem

Skuteczne płukanie złoża kwarcowego uzyskuje się przy intensywności płukania powietrzem w granicach 13,0 ÷ 17,0 L/m2s. Odpowiada to wydajności urządzenia na poziomie:

Qp = (13,0 ÷ 17,0) * 2,54* 3,6 = 118,9 ÷ 155,4 m3/h.

Do celów płukania pozostawia się istniejącą dmuchawę.

Płukanie wodą

Skuteczne płukanie złóż kwarcowych wodą uzyskuje się przy intensywności płukania w granicach 10 ÷ 15 L/m2s. Odpowiada to wydajności pompy płuczącej na poziomie:

Qw = (10 ÷ 15) * 2,54 * 3,6 = 91,4 ÷ 137,2 m3/h.

Do płukania wodą wykorzystana będzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiorniku wody płuczącej. Zakładając czas płukania filtra – 5 min., objętość wody popłucznej wyniesie – 11,4 m3. Zakładając 5 -minutowy czas zrzutu I filtratu do odstojnika – całkowita objętość jednorazowego zrzutu wód popłucznych wyniesie Vc = Vp+Vpf, gdzie:

Vp – obj. wody płuczącej – 11,4 m3

Vpł – obj. I filtratu -  70 m3/h /4 filtry/ 60min.x 5min.= 1,5 m3

Vc = 11,4 m3+1,5 m3 = 12,9 m3

Roczna objętość popłuczyn odprowadzanych do odstojnika wynosić będzie 671 m3/ rok. Oznacza to że dopuszczalny pozwoleniem wodno prawnym roczny zrzut popłuczyn (1110 m3/rok) nie zostanie przekroczony.

Do płukania dobrano pompę o następujących parametrach technicznych:

- Ilość pomp:	1 szt.

- Typ pompy:	pozioma,

- Nominalna moc:	11,0 kW,

- Częstotliwość:	50 Hz,

- Wydajność pompy:	140,0 m3/h,

- Wysokość podnoszenia:ok.	 15,0 mH2O,

- Zestaw pomp wyposażony w indywidualne przetwornice częstotliwości, z możliwością ręcznego sterowania, pompy zamontowane na stelażu ze stali nierdzewnej (min. 304) z podkładami antywibracyjnymi, rurociąg ssawny i tłoczny ze stali nierdzewnej AISI 316.

Ciśnienie wizualizowane będzie bezpośrednio na Stacji Uzdatniania Wody - na tablicy sterowni.

Manometr tarczowy (kontrolny) dla czujnika automatycznego ciśnienia:

- średnica tarczy: 100 mm,

- przyłącze (mosiądz): G ½”,

- oprawa: stal nierdzewna,

- klasa dokładności: 1,6,

- wypełnienie antywstrząsowe: gliceryna,

- zakres pomiarowy: 0 ÷ 6 bar,

- działka: 0,1 bar.

- prędkość przepływu wody dla instalacji płuczącej nie powinna przekraczać 2,0 m/s.

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy płuczącej:

–    stan pracy pompy: postój, praca „na sztywno”, praca w automacie,

–    czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz pobierany prąd podczas pracy pompy,

–    przepływ wody,

## 4.5. Odstojnik popłuczyn.

W zakresie zagospodarowania wód popłucznych przewiduje się pozostawienie istniejącego odstojnika wód popłucznych. Do wykonania nowy układ automatycznego odprowadzania wody nadosadowej do kanalizacji D90mm. Przewiduje się ułożenie nowego rurociągu tłocznego PEHD o dł. ok. 350mb.

Wody popłuczne, po okresowym przetrzymaniu w komorze odstojnika, tak jak dotychczas odprowadzane będą do rowu na działce nr 647 i 770.

## 4.6. Dezynfekcja wody

Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobieżenie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

Zgodnie z założeniami ogólnymi dla SUW SZCZEDRZYK przewiduje się dwuwariantową dezynfekcję wody: z wykorzystaniem dwutlenku chloru oraz (w stanach awaryjnych) podchlorynu sodu. Punkt dozowania – do wody uzdatnionej na wyjściu wody do zbiornika magazynowego.

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Dwutlenek chloru jest silnym utleniaczem charakteryzującym się bardzo wysoką skutecznością bakteriobójczą w szerokim zakresie pH. Jego selektywne działanie pozwala na stosowanie niższych dawek i krótszych czasów kontaktu. Nie powoduje powstawania szkodliwych produktów ubocznych, takich jak trihalometany czy związki chloroorganiczne.

Przyjęto, że dwutlenek chloru na SUW SZCZEDRZYK produkowany będzie na miejscu, z roztworów chlorynu sodowego oraz kwasu solnego zgodnie z reakcją:

5 NaClO2 + 4 HCl → 4 ClO2 + 5 NaCl + H2O

Do produkcji dwutlenku chloru należy przewidzieć generator ClO2 o następujących parametrach:

- Przyjęta dawka ClO2: 0,4 - 0,5 mg/L

- Wydajność generatora: 50g/h

- Zalecany zakres pracy: 1:4

- Pobór Cedolytu A9 (kwas solny HCl 9%):

- Pobór Nadolytu C 7,5 (chloryn sodu NaClO2 7,5%):

- Przepływomierz o styku min. 500l/h

- Waga ok. 32 kg

- Ciśnienie wody robovczej: 1 - 8 bar (maks.)

- Zasilanie: 1/N/PE AC 230V/50Hz

- Bezpiecznik: Maks. 16A

- Wymiary (SxWxG): 800x1150x300 mm

- Przyłącza wody: PVC, DN25

- Wyjście zaw Elektrom.: PVC, DN25

- Pobór mocy: 0,5 kVA

- Obudowa IP 54

- Wymiary: S 800 x W 1150 x G 300 mm

Rys 1: Przykładowa instalacja generatora dwutlenku chloru

Dezynfekcja podchlorynem sodu

Do celów awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje się instalację dozowania podchlorynu sodu. Dla stanów awaryjnych (stanów najwyższego zapotrzebowania na chlor) przyjęto dawkę 1,5 g/m3.

Dla maksymalnej wydajności SUW SZCZEDRZYK, godzinowa dawka wyniesie zatem:

D = 1,5 * 70,0 = 105,0 gCl2/h

Ilość zużytego podchlorynu sodu w ciągu godziny wyniesie zatem:

V =  105,0 / 145 = 0,72 L/h

Maksymalne dobowe zużycie chloru (dla przyjętego czasu pracy układu ok. 16 h, wyniesie ok. 12 L/d. Przy założeniu, że roztwór podchlorynu sodu nie powinien być przechowywany zbyt długo, a instalacja wykorzystywana będzie jedynie w przypadkach awaryjnych przewiduje się 2 beczki podchlorynu sodu (do bezpośredniego chlorowania) proponuje się maksymalnie dwie beczki na podchloryn sodu (do bezpośredniego chlorowania) o pojemności ok. 40 L każda. Do dozowania wodnego roztworu NaOCl przewiduje się 2 pompki dozujące o parametrach:

| ― Ilość: | 2 szt., |
| --- | --- |
| ― Zakres nastaw: | 0,0025 ÷ 7,5 L/h, |
| ― Współczynnik regulacyjności: | 1 : 3000, |
| ― Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar, |
| ― Częstotliwość: | 50 Hz, |
| ― maksymalny pobór mocy: | 24 W, |
| ― maksymalna częstotliwość skoku: | 190 skok/min., |
| ― sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA, impulsowe sterowanie dawką, kontrola ciśnienia min/maks, pomiar przepływu, tryb pracy (ręczny/impulsowy). |  |

Dobrano następujący osprzęt:

- zbiornik wykonany z PE o pojemności 40 L,

- wanna ochronna dla zbiornika (pojemność 50 L),

- lanca ssąca z czujnikiem poziomu,

- zawór wielofunkcyjny,

- przewód elastyczny PE 4/6,

- zawór dozujący,

- zawór zwrotny,

- zawór odcinający,

- mieszadło ręczne.

Zbiorniki będą stały na ramach z tworzywa sztucznego odpornych na działanie chloru (np. winiduru) przykrytych kratą typu wema, co zabezpieczy przed przelaniem się podchlorynu na posadzkę. Minimalna pojemność tac winna być równa pojemności zbiorników na podchloryn.

## 4.7. Retencja wody

W zakresie układu retencji wody nie przewiduje się żadnych zmian. Woda uzdatniona, tak jak dotychczas, tłoczona będzie z SUW do zbiornika magazynowego o pojemności czynnej V= 200,0 m3.

Należy przeprowadzić roboty związane z doszczelnieniem zbiornika , w tym:

- przeprowadzenie prób szczelności zbiornika zgodnie z normami odbiorowymi

- określenie stopnia nieszczelności,

- wykonanie doszczelnienia za pomocą żywicy polimerowej.

## 4.8. Zestaw pompowy

Zestaw pomp sieciowych pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jego lokalizacja. Zestaw  należy posadowić w nowym, zaadoptowanym pomieszczeniu hali pomp. Pompy wyposażone będą 
w indywidualne przemienniki częstotliwości (falowniki) i sterownik kontrolujący parametry ciśnienia
 i wydajności wody podawanej do sieci.

## 4.9. Monitoring pracy SUW i obiektów towarzyszących

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, należy zaprojektować i wykonać system umożliwiający wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalający zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty będzie na licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną usługą - statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. W przypadku braku stałego łącza możliwa jest komunikacja po GPRS. Karty SIM po stronie Inwestora.

System Wizualizacji pozwalać będzie na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów.

Szczegóły:

● rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami,

● rozdzielnica zestawu pompowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi rejestrami,

● rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń wymienionych poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny),

● wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na wykresie w czasie rzeczywistym,

● wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz),

● animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; stan  przepustnic: otwarta/zamknięta,

● dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami głównej aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu dostępu do Internetu przez Inwestora),

● lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełny dostęp).

Wizualizacja urządzeń

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:

● poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku),

● poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku),

● poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w każdej studni),

● pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych (analogowy przekładnik prądowy dla każdej pompy głębinowej),

● ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia),

● ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia),

● ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia),

● przepływ wody uzdatnionej przez przepływomierz za filtrami (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

● przepływ wody płucznej przez przepływomierz (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

● przepływ wody na sieć przez przepływomierz (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

● stan pracy filtra (praca/ płukanie),

● stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta),

● stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),

● stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona),

● stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona),

● stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona),

● kontrola krańcówek włazów/drzwi,

● stan dla sprężarki (praca/awaria),

● awaria chloratora,

● awaria niskie ciśnienie powietrza,

● stop SUW,

● awaria stacji uzdatniania wody,

● awaria zasilania,

● awaria przetworników ciśnienia,

● dla zestawu hydroforowego:

o stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),

o ciśnienie za zestawem hydroforowym,

o częstotliwość na wyjściu przetwornicy,

o awaria zestawu hydroforowego.

● Wykresy.

o udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

o poziom wody w zbiornikach retencyjnych,

o prąd obciążenia pomp głębinowych,

o wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym,

o wartości przepływów przez przepływomierze.

● Historia zdarzeń.

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

o stany pompy głębinowej/pompy pośredniej/pompy płucznej/pompy odstojnika/dmuchawy

(praca/awaria),

o wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej/pompy pośredniej,

o przekroczenie znamionowego prądu obciążenia pompy głębinowej,

o wystąpienie suchobiegu zestawu pompowego,

o stany przepustnic filtrów (otwarcie/zamknięcie),

o awaria zasilania,

o włamanie (krańcówki włazów/drzwi),

o brak komunikacji,

o awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia).

# 7. Zestawienie ważniejszych urządzeń SUW Szczedrzyk

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa głębinowa S1 | Wymiana pompy głębinowej np. SP 77-3-B Q=70m3/h, H=30m sw, N=9.8kW + falownik + wymiana rur w studni L=30m | 1 |
| 2 | Pompa głębinowa S2a- studnia zastępcza | Pompa głębinowa np.. SP 77-3-B Q=70m3/h, H=30m sw, N=9.8kW | 1 |
| 3 | Obudowa studni kompaktowa z uzbrojeniem+ wodomierz studzienny z impulsatorem NK | Q=70m3/h, dn100 | 1 |
| 4 | Mieszacz wodno - powietrzny | średnica 00, pojemność V= 2,2 m3, króćce doprowadzające i odprowadzające DN150 mm, króciec zaworu odpowietrzającego 1i1/4", ciśnienie robocze max. 0,6 MPa, króćce przyłączeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicach, odpowietrznik automatyczny (AISI304) w górnej części aeratora, | 1 |
| 5 | Filtry ciśnieniowe pionowe | średnica 1800, wysokość płaszcza filtra 2000 mm powierzchnia filtracyjna 2,54 m2 króćce doprowadzające i odprowadzające DN150 mm króciec zaworu odpowietrzającego 1i1/4" ciśnienie robocze max. 0,6 MPa drenaż grzybkowy - dennica płaska, dodatkowe wzmocnienie drenażu płaskownikami stalowymi, właz boczny o średnicy min. 400 mm w płaszczu, właz górny o średnicy 400 mm, właz dolny, króćce przyłączeniowe: wlotowy wody surowej w bocznej części filtra - wyjście lejem wewnątrz filtra, wylotowy wody uzdatnionej w dnie - w osi filtra, ilość nóg 3 - umieszczone pod dennicą (tzw. słoniowe), powłoki malarskie (powierzchnie przed malowaniem powinny być oczyszczone do stopnia SA 2 ½ (ISO8501-1):- wewnątrz – farba z atestem PZH do kontaktu z wodą, - zewnątrz – farba podkładowa zewnętrzna farba chlorokauczukowa w kolorze niebieskim grzybki drenażu z tzw. długą nóżką, z PP, umożliwiające zgodne ze sztuką płukanie wodą oraz powietrzem odpowietrznik automatyczny (AISI304) w górnej części filtra, złoże kwarcowe Z= 0,8- 1,4mm, H= 1200mm warstwa podtrzymująca Z= 8,0-16,0mm; 4,0-8,0mm;2,0-4,0mm; H= 3x0,1m | 4 |
| 6 | Zestaw pomp sieciowych- Zestaw istniejący WiloCOR-4MVI5204/CR | Pompy wielostopniowe z wałem pionowym zestaw pompowy,4 pompy wielostopniowe pionowe (w tym 1 rezerwa), każda pompa z falownikiem zabudowanym w szafie sterowniczej, Wydajność Qmax=120m3/h, z rezerwą 160m3/h; N=4x11 kW H=60ms.w. | 1kpl |
| 7 | Pompa płucząca 100 PJM 150- istniejąca | 100 PJM 150/ 11kW. Wydajność Qmax=1003/h, H=15msw N=11 kW | 1 |
| 8 | Dmuchawa rotacyjna- istniejąca | RBS 15/7,5 kW | 1 |
| 9 | Przepływomierze elektromagnetyczne | Woda do płukania- DN100 Woda na każdy filtrDN65 Woda do sieci DN150 z legalizacją, | 1 |
|  |  |  | 4 1 |
| 10 | Pompa membranowa dozująca podchloryn sodu | Q=6,0ml/h-1,5l/h, p=10 bar N=0,22kW Osprzęt w komplecie z: 2x przyłącza 6/9; zawór stopowy; zawór dozujący; przewód tłoczny 4/6, 6mb, PE; przewód ssący 4/6, 2 mb, PVC zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 zbiornik 100l PE wanna ochronna dla zbiornika 100l PE kabel sterujący 5m do pomp dozujących kabel sygnału alarm. z przekaźnika lanca injekcyjna z zaworem dozującym i zaworem odcinającym. | 1kpl |
| 11 | Generator dwutlenku chloru | Przyjęta dawka ClO2: 0,4 - 0,5 mg/L • Wydajność generatora: 50g/h • Zalecany zakres pracy: 1:4 • Pobór Cedolytu A9 (kwas solny HCl 9%): • Pobór Nadolytu C 7,5 (chloryn sodu NaClO2 7,5%): • Przepływomierz o styku min. 500l/h • Waga ok. 32 kg • Ciśnienie wody roboczej: 1 - 8 bar (maks.) • Zasilanie: 1/N/PE AC 230V/50Hz • Bezpiecznik: Maks. 16A • Wymiary (SxWxG): 800x1150x300 mm • Przyłącza wody: PVC, DN25 • Wyjście zaw Elektrom.: PVC, DN25 • Pobór mocy: 0,5 kVA • Obudowa IP 54 • Wymiary: S 800 x W 1150 x G 300 mm. | 1kpl |
| 12 | Sprężarka bezolejowa, tłokowa | Nadciśnienie tłoczenia [MPa]1.0 ; Wydajność [m³/h]2x6 ;Wydajność [l/min]2x100, Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]1700x640x1000; Pojemność zbiornika [l]240, Poziom dźwięku [db(A)]80; Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min]1420; Znamionowa moc silnika [kW]2x1,5; Prędkość obrotowa silnika [obr/min]1500; Zabezpieczenie [A]16 | 1kpl |
| 13 | Rotametr | Pomiar ilości powietrza do napowietrzania wody | 1 |

# 8. Koszt realizacji inwestycji

|  | Orientacyjny koszt prac związanych z przebudową SUW Szczedrzyk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Ilość | Jedn. | Wartość | Razem netto |
| I | Rozbudowa ujęcia wody |  |  |  | 165 000,00 zł |
| 1 | Budowa nowej studni ujęciowej o wydajności godzinowej Qh= ok. 70 m3/h, | 1 | kpl. | 95 000,00 zł | 95 000,00 zł |
| 2 | Wykonanie obudowy studziennej typu kompaktowego („Lange”) wraz z uzbrojeniem i pompą głębinową | 1 | kpl. | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł |
| II | Remont i przebudowa budynku SUW w zakresie: |  |  |  | 336 000,00 zł |
| 1 | Wzmocnienie fundamentów pod budynkiem drogą mikropalowania lub iniekcji, wykonanie nowych izolacji fundamentów, | 1 | kpl. | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 2 | Usunięcie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, | 1 | kpl. | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 3 | Zabezpieczenie pęknięć ścian budynku, | 1 | kpl. | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 4 | Wykonanie podniesienia posadzki w hali filtrów na poziom +75cm, | 1 | kpl. | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 5 | Wykonanie posadzki betonowej w hali filtrów zbrojonej siatkami stalowymi i zbrojeniem rozproszonym stanowiącej fundament pod zbiorniki filtracyjne 4 szt. D1800mm, | 1 | kpl. | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| 6 | Wykonanie fundamentów betonowych pod zestaw 4 szt. pomp sieciowych | 1 | kpl. | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 7 | Wykonanie nowego nadproża bramy do hali filtrów na +75 cm w stosunku do obecnego, | 1 | kpl. | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 8 | Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej ocieplonej, | 1 | kpl. | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 9 | Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku SUW, | 1 | kpl. | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 10 | Wykonanie termomodernizacji budynku, | 1 | kpl. | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł |
| 11 | Wykonanie nowych tynków wewnętrznych i wykładzin z płytek gresowych, | 1 | kpl. | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 12 | Modernizacja dachu - ułożenie izolacji i obróbki blacharskie | 1 | kpl. | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| III | Wykonanie robót związanych z doszczelnieniem zbiornika żelbetowego V= 250m3 |  |  |  | 38 000,00 zł |
| 1 | Przeprowadzenie prób szczelności zbiornika zgodnie z normami odbiorowymi | 1 | kpl. | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 2 | Wykonanie doszczelnienia zbiornika za pomocą żywicy polimerowej. | 1 | kpl. | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł |
| IV | Wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody |  |  |  | 707 000,00 zł |
| 1 | Montaż mieszacza wodno-powietrznego (aeratora) D1200mm | 1 | szt. | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 2 | Montaż filtrów ciśnieniowych D1800mm ze złożem kwarcowym, | 4 | szt. | 70 000,00 zł | 280 000,00 zł |
| 3 | Dostawa i montaż nowej sprężarki bezolejowej i układu dozowania sprężonego powietrza do wody surowej, | 1 | kpl. | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 4 | Wyposażenie filtrów w armaturę odcinającą z napędami elektrycznymi (zasuwy nożowe), | 1 | kpl. | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| 5 | Wykonanie nowej instalacji technologicznej z rur i kształtek PEHD łączonych przez zgrzewanie oraz stali AISI316 | 1 | kpl. | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł |
| 6 | Posadowienie istniejącego zestawu pomp sieciowych w nowym, zaadoptowanym pomieszczeniu hali pomp, | 1 | kpl. | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 7 | Montaż istniejącej dmuchawy powietrza i pompy do płukania filtrów wraz z nowymi rurociągami doprowadzającymi do każdego z filtrów, | 1 | szt. | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 8 | Montaż nowej instalacji dezynfekcji wody uzdatnionej za pomocą istniejącej stacji dozowania podchlorynu sodowego oraz wykonanie nowej instalacji wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru, który zastąpi w przyszłości dezynfekcję wody. Dwutlenek chloru zapewni skuteczniejsze zabezpieczenie wody pod względem bakteriologicznym zwłaszcza przy tak rozległej sieci wodociągowej. | 1 | kpl. | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł |
| V | Żelbetowy odstojnik popłuczyn pozostaje bez zmian z nowym układem automatycznego odprowadzania wody nadosadowej do kanalizacji D90mm. Przewiduje się ułożenie nowego rurociągu tłocznego PEHD o dł. ok. 350mb. | 1 | kpl. | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł |
| VI | Instalacje elektryczne i automatyki |  |  |  | 607 000,00 zł |
| 1 | Wykonanie i montaż nowej Rozdzielni Technologicznej (RT) z dotykowym panelem operatorskim LCD 17”, | 1 |  | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| 2 | Wykonanie i montaż nowej Rozdzielni Niskiego Napięcia i pomiarów energii, | 1 |  | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł |
| 3 | Wykonanie instalacji do montażu sond pomiaru poziomu lustra wody w studniach ujęciowych 2 szt. z przesyłem danych do centralnego sterownika, | 2 |  | 3 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 4 | Montaż czujnika poziomu wody w odstojniku popłuczyn sterującego pracą układu płukania filtrów i odpompowywania wody nadosadowej, | 1 |  | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 5 | Pomiar przepływu wody i pomiar ciśnienia w obudowach studni z przesyłem danych do centralnego sterownika SUW, | 2 |  | 8 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| 6 | Wykonanie instalacji ogrzewania budynku SUW za pomocą grzejników konwektorowych, | 1 |  | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 7 | Montaż 3 szt. osuszaczy powietrza na hali filtrów i w pomieszczeniu pompowni. | 3 |  | 4 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 8 | Montaż agregatu prądotwórczego z SZR o mocy ok. P=50kVA do zabudowy zewnętrznej z wykonaniem wiaty ochronnej z częścią magazynową na zapas złoża dolomitowego, | 1 |  | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł |
| 9 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy P= 49,7 kW posadowionej na gruncie w ramach ogrodzonej działki SUW. | 1 |  | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| VII | Zagospodarowanie terenu |  |  |  | 117 500,00 zł |
| 1 | Wykonanie szutrowych chodników z obramowaniem krawężnikami betonowymi o szerokości ok. 1,5m pomiędzy bramą wejściową, budynkiem SUW, studniami ujściowymi, zbiornikiem wody czystej, odstojnikiem popłuczyn i terenem paneli FV. | 150 |  | 250,00 zł | 37 500,00 zł |
| 2 | Wymiana ogrodzenia terenu SUW na nowe, łącznie z bramami. Zastosowanie ogrodzenia systemowego z cokołem betonowym. | 320 |  | 250,00 zł | 80 000,00 zł |
| VIII | Prace projektowe i nadzory | 1 |  | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
|  | Razem przebudowa SUW Szczedrzyk netto |  |  |  | 2 180 500,00 zł |

# 9. Spis rysunków

1. PZT

2. Schemat technologiczny SUW
3. TECHNOLOGIA_A-A 
4. TECHNOLOGIA_B-B
5. TECHNOLOGIA_rzut 
6. TECHNOLOGIA_uzbrojenie filtrówt