# Załącznik Nr 9 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z usługami dodatkowymi

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z:

- transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- rozładunkiem,

- podłączeniem i uruchomieniem,

- przeprowadzeniem instruktażu dla min. dwóch pracowników Zamawiającego,

- świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji.

Oferowany agregat musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym OPZ.

Urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy.

### Wymagania techniczne minimalne

#### Parametry elektryczne i eksploatacyjne

- Moc znamionowa (PRP): min. 150 kVA / 120 kW

- Moc maksymalna (ESP): min. 165 kVA / 132 kW

- Napięcie znamionowe: 400 V

- Częstotliwość: 50 Hz

- Prąd znamionowy: min. 217 A

- Współczynnik mocy: cos φ = 0,8

- Stabilizacja napięcia: ±1%

- Zawartość harmonicznych THD: <3%

#### Silnik i paliwo

- Silnik wysokoprężny (diesel) przystosowany do pracy ciągłej

- Prędkość obrotowa: 1500 obr./min

- Liczba cylindrów: min. 6

- Chłodzenie cieczą

- Emisja spalin: minimum Stage II

#### Układ paliwowy

- Zintegrowany zbiornik paliwa min. 900 litrów

- Autonomia pracy przy 75% obciążenia: min. 30 godzin

#### Prądnica

- Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa

- Stopień ochrony min. IP23

- Klasa izolacji: min. H

- Regulacja napięcia elektroniczna (AVR)

#### Obudowa i konstrukcja

- Obudowa wyciszona (silent)

- Poziom hałasu: maksymalnie 70 dB w odległości 7 m

- Rama ze zbiornikiem paliwa i wanną retencyjną

- Możliwość transportu wózkiem widłowym oraz podnoszenia dźwigiem

#### Sterowanie i automatyka

- Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający:

  - automatyczny start przy zaniku napięcia (tryb rezerwowy)

  - pomiar napięcia, prądu i mocy

  - rejestr zdarzeń

  - zabezpieczenia agregatu

- Możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne

### Wyposażenie wymagane (w tym opcje dodatkowe)

Zamawiający wymaga dostawy agregatu wyposażonego co najmniej w:

#### Wyposażenie podstawowe

- Układ regulacji napięcia AVR

- Wyłącznik główny agregatu

- Ładowarka akumulatora

- Grzałka silnika

- Układ pomiarowy i zabezpieczeń

#### Wymagane opcje dodatkowe

- Odłącznik akumulatora

- Szafka odbioru mocy z gniazdami

- Karta komunikacji GPRS (lub równoważna umożliwiająca zdalny nadzór)

- Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem

### Zakres usług objętych zamówieniem

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

- Transport agregatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

- Montaż, podłączenie i uruchomienie urządzenia

- Instruktaż dla min. dwóch pracowników Zamawiającego

- przeglądy serwisowe w okresie trwania 2 pierwszych lat gwarancji,

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego

### Gwarancja

- Minimalny okres gwarancji: dla pracy ciągłej - 12 miesięcy z limitem motogodzin 1000mh, dla pracy rezerwowej 60 miesięcy z limitem motogodzin 1000mh;

- Gwarancja powinna obejmować agregat oraz wszystkie jego komponenty

### Normy i wymagania

Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm i dyrektyw, w tym m.in.:

- Dyrektywa maszynowa,

- Dyrektywa niskonapięciowa,

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej,

- Normy dotyczące agregatów prądotwórczych (np. ISO 8528 lub równoważne).

### Warunki równoważności

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności poprzez:

- karty katalogowe producenta,

- deklaracje zgodności.