Załącznik Nr 1 do SWZ

Dnia …………………………….

Formularz ofertowy

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu

ul. Boh. Getta 1 a, 59-900 Zgorzelec

tel.: 75 64 56 860

NIP: 615-002-42-70, Regon: 230443140, KRS: 0000076200

- Nazwa zadania: Dostawa i uruchomienie mobilnego agregatu prądotwórczego realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie cyberodporności sieci IT i OT oraz ciągłości działania w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie kluczowych środków technicznych oraz rozwój kompetencji”.

- Oferent:

| Podstawowe dane | Do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| Tel.: |  |
| e-mail: |  |
| NIP: |  |
| Dane przedstawiciela Wykonawcy | Do wypełnienia przez wykonawcę |
| Imię i nazwisko: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |

- Wycena zamówienia: przetarg regulaminowy nr 13/04/2026/DT dla dostawy mobilnego agregatu prądotwórczego:

| Kwota netto w PLN: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT w PLN: |  |
| Kwota brutto w PLN: |  |

- Oferujemy dostawę wyżej wymienionego urządzenia o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę | Spełnia/nie spełnia (do wpisania przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry elektryczne i eksploatacyjne |  |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa (PRP) [kVA]/[kW] minimalna | 150/120 |  |  |
| 2. | Moc maksymalna (ESP) [kVA]/[kW] | 165/132 |  |  |
| 3. | Napięcie znamionowe [V] | 400 |  |  |
| 4. | Częstotliwość [Hz] | 50 |  |  |
| 5. | Prąd znamionowy [A] | 200-230 |  |  |
| 6. | Współczynnik mocy cos φ | Min. 0,8 |  |  |
| 7. | Stabilizacja napięcia [%] | ±1 |  |  |
| 8. | Zawartość harmonicznych THD [%] | <3 |  |  |
| - Silnik i paliwo |  |  |  |  |
| 1. | Silnik wysokoprężny (diesel) | przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 2. | Prędkość obrotowa [obr/min] | 1500 |  |  |
| 3. | Liczba cylindrów | 6 |  |  |
| 4. | Układ chłodzenia | Ciecz |  |  |
| 5. | Emisja spalin | minimum Stage II lub równoważna |  |  |
| - Układ paliwowy |  |  |  |  |
| 1. | Zbiornik paliwa | Zintegrowany, pojemność min. 900 l |  |  |
| 2. | Autonomia pracy przy 75% obciążenia | min. 30 godzin |  |  |
| 3. | Prądnica | synchroniczna, bezszczotkowa |  |  |
| 4. | Stopień ochrony | IP23 |  |  |
| 5. | Klasa izolacji | min. H |  |  |
| 6. | Regulacja napięcia | elektroniczna (AVR) |  |  |
| - Obudowa i konstrukcja |  |  |  |  |
| 1. | Obudowa | wyciszona (silent) |  |  |
| 2. | Poziom hałasu [dB] w odległości 7m | maksymalnie 70 |  |  |
| 3. | Zbiornik paliwa | rama ze zbiornikiem paliwa i wanną retencyjną |  |  |
| 4. | Transport urządzenia | możliwość transportu wózkiem widłowym oraz podnoszenia dźwigiem |  |  |
| - Sterowanie i automatyka |  |  |  |  |
| 1. | Sterownik mikroprocesorowy | automatyczny start przy zaniku napięcia (tryb rezerwowy) |  |  |
|  |  | pomiar napięcia, prądu i mocy |  |  |
|  |  | rejestr zdarzeń |  |  |
|  |  | zabezpieczenia agregatu |  |  |
| 2. | Rozbudowa | możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne |  |  |
| - Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Wyposażenie podstawowe | układ regulacji napięcia AVR |  |  |
|  |  | wyłącznik główny agregatu |  |  |
|  |  | ładowarka akumulatora |  |  |
|  |  | grzałka silnika |  |  |
|  |  | układ pomiarowy i zabezpieczeń |  |  |
| 2. | #### Wymagane opcje dodatkowe | odłącznik akumulatora |  |  |
|  |  | szafka odbioru mocy z gniazdami |  |  |
|  |  | karta komunikacji GPRS (lub równoważna umożliwiająca zdalny nadzór) |  |  |
|  |  | podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem |  |  |
| - Zakres usług objętych zamówieniem |  |  |  |  |
| 1. | Dostawa agregatu | miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |  |
| 2. | Montaż, podłączenie i uruchomienie urządzenia | w cenie dostawy |  |  |
| 3. | Instruktaż i szkolenie dla użytkowników | w cenie dostawy |  |  |
| 4. | Przeglądy serwisowe w celu przedłużenia gwarancji do 3 lat | co najmniej 2 przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym, o ile są one wymagane |  |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny | w okresie trwania gwarancji |  |  |
| - Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji | dla pracy ciągłej - 12 miesięcy z limitem motogodzin 1000mh |  |  |
|  |  | dla pracy rezerwowej - 60 miesięcy z limitem motogodzin 1000mh |  |  |
| 2. | Zakres gwarancji | agregat oraz wszystkie jego komponenty |  |  |
| - Normy i wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania odpowiednich norm i dyrektyw, w szczególności: | Dyrektywa maszynowa |  |  |
|  |  | Dyrektywa niskonapięciowa |  |  |
|  |  | Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej |  |  |
|  |  | Normy dotyczące agregatów prądotwórczych (np. ISO 8528 lub równoważne) |  |  |

- Oferujemy termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Oświadczam, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania SWZ,

- zapoznaliśmy się z SWZ oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy określone w załączniku nr 5 do SWZ.

- Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty ułożyliśmy zgodnie z kolejnością przedstawioną w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

……………………………………………………………….

Podpis/pieczęć oferenta

lub upoważnionego przedstawiciela oferenta

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).