Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr WO.271.1.2026

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

### NIP: ....................................................

tel.: .....................................................

fax: .....................................................

adres e – mail: ....................................

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Dostawę agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach”  realizowanej w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,  w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Ja/My*, niżej podpisany/i*, ..........................................................................................................................................…...

działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................………………………………….

Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

Netto: ………………………………Słownie: (…………………………………………..)

Podatek VAT ……………………… Słownie: (…………………………...……………..)

Brutto: ……………………………… Słownie: (…………………………………………)

- Przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy* w terminie: do 16 czerwca 2026 r.

- Oświadczam/oświadczamy*, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam/oświadczamy*, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam/oświadczamy*, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi 
w projektowanych postanowieniach umowy/ projekcie umowy
i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.

- Oświadczam/oświadczamy*, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/oświadczamy*, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

- Oświadczam/oświadczamy*,  że jestem czynnym płatnikiem VAT*/ jestem podatnikiem VAT zwolnionym.*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że odbiorcami moich danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym podmiot, który współfinansuje zamówienie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca FERC 2021-2027 oraz zarządzająca Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację FERC 2021-2027, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca FERC 2021-2027 i w związku z tym dojdzie do udostępnienia dokumentacji w tym danych osobowych tym instytucjom, które stają się Administratorem Państwa danych osobowych.

- Oświadczam/oświadczamy*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem* w celu zawarcia umowy.

- Oświadczam/oświadczamy*, że nie podlegam/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514).

- Należy wypełnić tabelę poprzez podanie faktycznych parametrów oferowanego sprzętu(tam, gdzie wskazany jest parametr), w pozostałych wpisać odpowiednio spełnia/nie spełnia

| Dane techniczne – Minimalne wymagania | Spełnia | Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026: (Podać nazwę producenta, nazwę i model oferowanego sprzętu) …………………………………………………………………….. |  |  |
| agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, |  |  |
| główne podzespoły agregatu: - silnik (Podać nazwę producenta, model) …………………………………………………………………….. - prądnica(Podać nazwę producenta, model) …………………………………………………………………….. - sterownik(Podać nazwę producenta, model) …………………………………………………………………….. |  |  |
| agregat w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne, w trybie SILENT, |  |  |
| układ automatycznego włączenia/wyłączenia, |  |  |
| silnik diesel, |  |  |
| regulator obrotów silnika – elektroniczny, |  |  |
| moc PRP min: 100 kVA / 80 kW, | [parametr] | [parametr] |
| maksymalne wymiary: 2750 mm x 1250 mm x 1800 mm (dł. x szer. x wys.), | [parametr] | [parametr] |
| maksymalna waga agregatu: 1700 kg, | [parametr] | [parametr] |
| zbiornik paliwa minimum 150 l z możliwością dotankowania w trakcie pracy | [parametr] | [parametr] |
| maksymalne zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 23 l/h, | [parametr] | [parametr] |
| układ automatycznego i ręcznego dotankowania paliwa |  |  |
| system alarmowy poziomu paliwa |  |  |
| poziom hałasu, maksymalnie 70 +/- 2 dB(A) z 7 metrów, | [parametr] | [parametr] |
| obudowa wyposażona w specjalne rynienki odprowadzające wodę, |  |  |
| podgrzewanie bloku silnika umożliwiające rozruch przy niskich temperaturach, |  |  |
| przycisk wyłączenia awaryjnego, |  |  |
| konstrukcja prądnicy: samowzbudna, bezszczotkowa, |  |  |
| częstotliwość 50 Hz, |  |  |
| napięcie znamionowe - 230/400 V, |  |  |
| klasa izolacji H, |  |  |
| sterownik agregatu z ekranem LCD i menu w języku polskim (zdalne sterowanie i monitorowanie: diagnostyka poprzez modem i Ethernet; konfigurowalnie przez USB, Ethernet i GPRS; centralne monitorowanie poprzez Ethernet i GPRS) |  |  |
| automatyczny regulator napięcia – AVR, |  |  |
| dostosowany do przeciążeń minimum 10% przez minimum 1 godzinę w ciągu 24 godzin, | [parametr] | [parametr] |
| współczynnik mocy: minimum cos fi 0,8, | [parametr] | [parametr] |
| liczba faz: 3, | [parametr] | [parametr] |
| agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od (– 25) do (+ 45), |  |  |
| przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych, |  |  |
| obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie, |  |  |
| wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka, |  |  |
| konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie, |  |  |
| silnik uruchamiany rozrusznikiem, |  |  |
| panel obsługi w języku polskim; |  |  |
| gwarancja 36 miesięcy z limitem 1 000 h |  |  |
| Agregat spełnia wymagania określone w poniższych aktach prawnych: - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/CE, - Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/EU, - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/CE; |  |  |
| Producent agregatu jestzgodny z niżej wymienionymi normami: - ISO 9001, - ISO 14001, - ISO 8528-6, - ISO 12100, - ISO 13857, - EN 60204-1, - EN 1088:9. |  |  |

- W załączeniu przedkładam/przedkładamy*:

- Karta katalogowa zaoferowanego sprzętu

- ……………………………...

………………….. dnia ………………….r.

..............................................

Podpis osoby/osób*

upoważnionej/upoważnionych*

do złożenia oferty

*) niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).