## Przedmiar
Załącznik nr 1.4 do Zapytania ofertowego nr 1.2/KPOD/0365/2026
Tabela Rozbicia Ceny Ofertowej (Adaptacja pomieszczeń TK Kardio)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | Opis pozycji | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | PRACE BUDOWLANE
1.1 | Rozbiórki
1 | Demontaż ościeżnic lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |  | 0
2 | Demontaż ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 6.765 |  | 0
3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 40 |  | 0
4 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3 | m2 | 40 |  | 0
5 | Demontaż sufitów podwieszanych z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm lub z płyt g-k wraz z zabudowami instalacyjnymi | m2 | 60 |  | 0
6 | Demontaż izolacji stropowej | m2 | 40 |  | 0
7 | Rozebranie ścian g-k | m2 | 40 |  | 0
8 | Wykucie bruzd poziomych w celu osadzenia w posadzce koryt kablowych stalowych z pokrywą stalową | m2 | 13 |  | 0
1.2 | Fundament i Posadzki
1 | Wykonanie fundamentu pod aparat | kpl | 1 |  | 0
2 | Osadzenie w podłodze koryta kablowego z pokrywą stalową | m | 13 |  | 0
3 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | 40 |  | 0
4 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC elektrostatyczna, posadzka wyposażona w miedziane taśmy odprowadzające ładunki elektryczne (wraz ze zgrzewaniem) | m2 | 40 |  | 0
1.3 | Ściany
1 | Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 | 20 |  | 0
2 | Wykonanie osłon radiologicznych Okładziny ścian płytą GK [ Płyta z 3 mm powłoką OŁOWIANĄ ] Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 | m2 | 62 |  | 0
3 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 3 |  | 0
4 | Licowanie ścian PCV - fartuch z PCV przy umywalce (waz z przygotowaniem podłoża) | m2 | 3 |  | 0
1.4 | Stolarka / ślusarka drzwiowa i okienna
1 | Montaż okna radiologicznego - ze szkła ołowiowego | m2 | 1.61 |  | 0
2 | Montaż drzwi medycznych zawiasowych z ekranem z Pb | m2 | 3.69 |  | 0
3 | Montaż drzwi medycznych przesuwnych z ekranem z Pb | m2 | 2.66 |  | 0
4 | Ościeżnice stalowe REGULOWANE dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt. | 1 |  | 0
5 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych - Np. Porta Enduro | m2 | 1.85 |  | 0
1.5 | Sufity
1 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm- ATEST PZH | m2 | 40 |  | 0
1.6 | Malowanie ścian
1 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 110 |  | 0
2 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 110 |  | 0
3 | Montaż odbojnic (Taśma szer. 30cm) | m | 52 |  | 0
4 | Narożniki ochronne, h=1,50 m | m | 22.5 |  | 0
2 | INSTALACJE SANITARNE
2.1 | Przebudowa instalacji wod-kan i co
1 | Demontaż istniejących przyborów sanitarnych, kratek odpływowych wraz z demontażem i unieczynnienie niewykrzystywanych instalacji | kpl. | 1 |  | 0
2 | Demontaż istniejących grzejników wraz z demontażem i unieczynnienie niewykrzystywanych instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | Przeróbka lub obudowa zabezpieczająca instalacje wod-kan i c.o. prowadzone w suficie podwieszanym nad aparatem TK | kpl. | 1 |  | 0
4 | Montaż umywalki wraz z podejściem kanalizacyjnym, z baterią, syfonem, wężykami zasilającymi i zaworkami podumywalkowymi, z zasilaniem w wodę ciepłą i zimną | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | Instalacja wentylacji mechanicznej
1 | Demontaż istniejącej nawiewnej centrali podwieszanej (system NW21a) i współpracującego z centralą wentylatora wyrzutowego | kpl. | 1 |  | 0
2 | Demontaż istniejącej aparatury i okablowania AKPiA dla demontowanych systemów wentylacyjnych | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż nowej stojącej nawiewno-wyciągowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła wraz z układem automatyki umożliwiającym komunikację z zewnętrznym systemem BMS | kpl. | 1 |  | 0
4 | Przygotowanie cokołu dla posadowienia nowej centrali, wraz z wibroizolacją | kpl. | 1 |  | 0
5 | Wykonanie węzłów ciepła technologicznego, wody lodowej i instalacji odprowadzenia skroplin | kpl. | 1 |  | 0
6 | Wykonanie nowej czerpni i wyrzutni | kpl. | 1 |  | 0
7 | Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej | kpl. | 1 |  | 0
8 | Wymiana klap p.poż. z wpięciem do systemu SSP i wykonaniem monitoringu położenia przegród klap p.poż. | szt. | 4 |  | 0
9 | Dostawa i montaż klapy p.poż. z wpięciem do systemu SSP i wykonaniem monitoringu położenia przegród klap p.poż. | szt. | 1 |  | 0
10 | Uzupełnienie rewizji w kanałach i naprawa uszkodzeń izolacji przewodów wentylacyjnych | kpl. | 1 |  | 0
11 | Czyszczenie kanałów wentylacyjnych i sprawdzenie czystości | kpl. | 1 |  | 0
2.3 | Instalacje freonowe
1 | Pracownia - dostawa i montaż 2 klimatyzatorów kasetonowych split z obwodowym nawiewem powietrza (na czynniku R32) łącznie z wykonaniem instalacji zasilania i sterowania | szt. | 2 |  | 0
2 | Sterownia - dostawa i montaż klimatyzatora split z pompą ciepła, naścienną jednostką wewn., na czynniku R32, łącznie z wykonaniem instalacji zasilania i sterowania | kpl. | 1 |  | 0
3 | Instalacja freonowa wraz z izolacją i oblachowaniem | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | Instalacja gazów medycznych
1 | Wykonanie instalacji sprężonego powietrza, tlenu, próżni, odciągu gazów anestetycznych (doprowadzenie i wpięcie nowych rurociągów do istniejących rurociągów gazów medycznych, wykonanie skrzynki zaworowo-kontrolnej, punktów poboru, badań i prób, dokumentacji powykonawczej, rozszerzenie certyfikatu istniejącego wyrobu medycznego) | kpl. | 1 |  | 0
3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 | Roboty rozbiórkowe
1 | Demontaz istniejących a niewykorzystywanych instalacji elektrycznych | kpl. | 1 |  | 0
2 | Demontaz istniejących opraw i osprzętu | kpl. | 1 |  | 0
3 | Demontaz istniejącej sieci strukturalnej wraz z przewodami | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | Instalacja zasilania aparatu
1 | Wykonanie linii zasilającej aparat - od rozdzielni głównej do tablicy rozdzielczej aparatu wraz z podłączeniem pod istniejące zabezpieczenie w RG | kpl. | 1 |  | 0
2 | Wykonanie tablicy rozdzielczej aparatu | kpl. | 1 |  | 0
3 | Wykonanie okablowania pomiędzy tablicą rozdzielczą aparatu a UPS i szafami systemowymi | kpl. | 1 |  | 0
4 | Ułożenie przewodu L1-L3/N/PE 95mm² LgY z tablicy aparatu do podejścia w aparacie, pozostawiając 0.7m zapasu | kpl. | 1 |  | 0
3.3 | Instalacja oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego) i gniazd wtykowych
1 | Ułożenie okablowania | kpl. | 1 |  | 0
2 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z funkcją ściemniania | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | kpl. | 1 |  | 0
4 | Dostawa i montaż tablic ostrzegawczych | kpl. | 1 |  | 0
5 | Dostawa i montaż gniazd wtykowych | kpl. | 1 |  | 0
3.4 | Instalacje teletechniczne
1 | Wykonanie sieci komputerowej kat. 6A, połączonej z Internetem (min. 1 Gbit/s), ze stałym adresem IP oraz z siecią komputerową Zamawiającego | kpl. | 1 |  | 0
2 | Ułożenie okablowania (pomiędzy pracownią a sterownią) dla kamery | kpl. | 1 |  | 0
3.5 | Instalacja interkomowa
1 | Wykonanie instalacji łączności głosowej interkom wraz ze wzmacniaczami | kpl. | 1 |  | 0
3.6 | Instalacja kontroli dostępu
1 | Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu (Roger 5) | kpl. | 1 |  | 0
3.7 | Instalacja SSP
1 | Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji SSP | kpl. | 1 |  | 0
4 | WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH
1 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów | m3 | 30 |  | 0
5 | PRÓBY, SPRAWDZENIA, DOKUMENTACJA
1 | Prace projektowe i nadzór autorski | kpl. | 1 |  | 0
2 | Próby i sprawdzenia | kpl. | 1 |  | 0
3 | Regulacje, uruchomienie i ruch próbny 72-godzinny (inst. wentylacji i klimatyzacji) | kpl. | 1 |  | 0
4 | Etykietowanie / opis instalacji | kpl. | 1 |  | 0
5 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0