Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 134/2025 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Załącznik nr 1 do Oferty

LUX MED Onkologia sp. z o.o.

ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – Modernizacja instalacji powietrza medycznego w obiekcie Szpital LUX MED Onkologia ul. św. Wincentego 103, 03-291 Warszawa.

wraz z wymienionymi wymaganiami widniejącymi w pkt III. Zapytania ofertowego oraz spełniającego wskazane poniżej OBLIGATORYJNE które są minimalnymi wymaganiami parametrów technicznych.

Opis kolumn tabeli – Instrukcja dla Wykonawcy

Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania techniczne oraz wymagane informacje identyfikujące oferowany sprzęt, które muszą zostać spełnione i podane przez Wykonawcę. Tabela służy również do oceny parametrów punktowanych w ramach kryterium „Parametry techniczne” oraz Gwarancja i inne.

1. Lp.

Numer porządkowy parametru.

2. PARAMETRY WYMAGANE

Określa:

– minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przez oferowany sprzęt oraz

– obowiązkowe informacje identyfikujące oferowany sprzęt, tj.:

– Producent oferowanego sprzętu

– Model oferowanego sprzętu

3. WARTOŚĆ WYMAGANA

Określa sposób potwierdzenia spełnienia danego parametru: 
– TAK – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia. 
– TAK, podać ... – parametr obowiązkowy (minimalny), wymagany do spełnienia i opisania wartości. 
– TAK, podać ≥ ... / ≤ ... / > ... / < ... / = ... – parametr obowiązkowy (minimalny), dla którego należy spełnić określony próg wartości. Jeżeli jednocześnie w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI wskazano możliwe do uzyskania punkty – oznacza to, że podana minimalna/maksymalna wartość musi zostać spełniona. Brak spełnienia tej wartości skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku parametrów punktowanych, spełnienie wartości ponad minimalną lub poniżej maksymalnej w określonym zakresie może wpływać na przyznanie punktów (zgodnie z kolumną ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI).

– TAK / NIE (podać) — parametr fakultatywny (nieobowiązkowy); Wykonawca może, ale nie musi go spełniać. Za spełnienie tego wymogu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z wartościami w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Brak spełnienia tego parametru lub wpisanie słowa „NIE”, lub pozostawienie pustego pola spowoduje nieprzyznanie punktów, ale nie skutkuje odrzuceniem oferty.

Wykonawca w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO wskazuje oferowaną wartość danego parametru, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wskazanie wartości odpowiednio wyższej lub niższej niż minimalna/maksymalna powoduje przyznanie punktów zgodnie z wartościami wskazanymi w kolumnie ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI. Spełnienie minimalnego/maksymalnego progu jest warunkiem dopuszczenia oferty. Jeżeli parametr jest punktowany, Wykonawca może uzyskać punkty odpowiednio do zadeklarowanej wartości. Niespełnienie minimalnego/maksymalnego progu skutkuje odrzuceniem oferty.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach wskazanych w opisie danego parametru.

4. MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie:

– TAK – dla potwierdzenia spełnienia parametru minimalnego lub podania wymaganej informacji identyfikacyjnej.

– TAK oraz podać wartość lub dane – jeżeli w kolumnie „WARTOŚĆ WYMAGANA” wskazano „podać”.

– TAK / NIE oraz podać wartość – w przypadku parametrów fakultatywnych.

Pozostawienie pustego pola lub wpisanie „NIE” dla parametrów obowiązkowych skutkuje odrzuceniem oferty.

Brak wpisu lub wpisanie „NIE” dla parametrów fakultatywnych spowoduje nieprzyznanie punktów, ale nie spowoduje odrzucenia oferty.

5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI

Kolumna zawiera informację dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane są punkty w ramach kryterium „Parametry techniczne” lub inne kryterium np. gwarancja, a jeżeli tak – w jaki sposób.

– Dla parametrów niepunktowanych – w tej kolumnie znajduje się informacja „nie dotyczy N/D” lub „bez punktacji”.

– Dla parametrów punktowanych – w tej kolumnie podane są szczegółowe zasady przyznawania punktów (np. przedziały wartości i odpowiadające im punkty), np.:

24 miesiące – 0 pkt 
25–26 miesięcy – 2 pkt 
> 21 l/s – 10 pkt

Uwaga: Zamawiający nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty następuje na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w kolumnie MIEJSCE NA INFORMACJE SPRZEDAJĄCEGO, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w niniejszej kolumnie oraz w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza tolerancję oferowanych parametrów – jeżeli w dokumentacji technicznej wskazano dopuszczalną tolerancję parametru. Dopuszczalny zakres tolerancji wynosi ±10%. Dokumentacja musi być oficjalnym dokumentem technicznym potwierdzonym przez producenta urządzenia.

W przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie parametru. Niewykazanie spełnienia parametru na żądanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚĆ WYMAGANA | MIEJSCE NA INFORMACJE WYKONAWCY (wpisać “TAK” jeżeli oferta spełnia dany parametr, a także wpisać dodatkowe informacje, o ile z opisu w kolumnie “PARAMETRY WYMAGANE” wynika taki obowiązek) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Modernizacja instalacji powietrza medycznego w obiekcie Szpital LUX MED Onkologia ul. św. Wincentego 103, 03-291 Warszawa. |  |  |  |
|  | Modernizacja polegająca na demontażu istniejących sprężarek powietrza wraz z utylizacją, zakupie, dostawie i montażu nowych sprężarek powietrza wraz z koniecznymi modernizacjami istniejącej instalacji. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Sprężarki zmienoobrotowe z regulowaną wydajnością | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Producent/Model | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  | bez punktacji |
| WYMAGANE ELEMENTY INSTALACJI: |  |  |  |  |
|  | Sprężarki powietrza – 3 szt. Typ: śrubowe, bezolejowe lub olejowe z systemem separacji oleju spełniającym PN-EN ISO 7396-1 | TAK |  | bez punktacji |
|  | Ciśnienie robocze: minimum 10 bar ±10%, | TAK |  | bez punktacji |
|  | Redundancja: system z automatycznym przełączaniem i rotacją | TAK |  | bez punktacji |
|  | Osuszacze – min. 2 szt. (np. adsorpcyjne) wyposażony w kolumnę węglową, oraz w czujnik punktu rosy ≤ –40°C. – odpowiedzialny za ciśnieniowe sterowanie osuszaczy | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zbiorniki buforowe: do wykorzystania istniejące | TAK |  | bez punktacji |
|  | System automatycznego spustu kondensatu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Filtracja – min. Trzystopniowa, spełniająca wymagania dla instalacji powietrza medycznego • Filtr cząstek stałych (1 µm), • Filtr dokładny (0,1 µm), | TAK |  | bez punktacji |
|  | System monitorowania – • Kontrola ciśnienia, pracy sprężarek, alarmów (podłączenia do istniejącego systemu BMS) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zawory odcinające, bezpieczeństwa – zgodne z normą ISO 7396-1. | TAK |  | bez punktacji |
| WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |  |  |
|  | Ciśnienie robocze 1000 kPa (±10%) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Punkt rosy ≤ –40°C | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zawartość oleju < 0,1 mg/m³ | TAK |  | bez punktacji |
|  | Cząstki stałe < 1 µm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Czystość mikrobiologiczna: Brak patogenów | TAK |  | bez punktacji |
|  | Smak i zapach: Bezwonny i neutralny | TAK |  | bez punktacji |
|  | Normy obowiązujące: - PN-EN ISO 7396-1 - PN-EN ISO 14971 - ISO 8573-1 (klasa 1–2) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. | TAK |  | bez punktacji |
| ZAKRES PRAC: |  |  |  |  |
|  | Demontaż: • Odłączenie i usunięcie 3 istniejących sprężarek oraz osprzętu, • Utylizacja zgodna z przepisami o odpadach | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dostawa: • Nowe urządzenia i akcesoria zgodne z opisem. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Montaż i uruchomienie: • Połączenia pneumatyczne, elektryczne, • Konfiguracja pracy sprężarek w systemie redundantnym, • Testy funkcjonalne, przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi, • Integracja z istniejącym BMS | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dokumentacja: • Karty katalogowe i certyfikaty CE, • Protokół odbioru i uruchomienia, • Świadectwo parametrów powietrza (badania laboratoryjne), • Deklaracja zgodności z PN-EN ISO 7396-1, • Instrukcje obsługi w języku polskim, • Dokumenty zgłoszenia UDT (jeśli dotyczy), • Harmonogram przeglądów. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  | bez punktacji |

……………………………….……………….………………………………………………..……

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia Oferty w imieniu Oferenta)