Pierwszy pytający

- Konstrukcja i teren Dokładny layout terenu – wymiary działki, orientacja, przeszkody.                                                                                                                                                                Przeszkody nie występują. Miejscem lokalizacji instalacji są Doboszowice - działka należąca do Zamawiającego o numerze ewidencyjnym 840/21

(Identyfikator działki 022403_5.0003.840/21). Fragment działki na którym ma stanąć instalacja fotowoltaiczna jest oznaczony w MPZ symbolem 3.8 PEF – powierzchnia 7 ha. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w serwisie geoportal.gov.pl

Czy Zamawiający ma projekt rozmieszczenia stołów PV?                                                                            Nie, dowolność zależna od rodzaju zastosowanych paneli i konstrukcji.

Jak głęboko należy betonować konstrukcję? – dokument mówi o skałach na 1 m, ale nie podaje wymaganego wymiaru fundamentów.                                                                                   Zależne od rodzaju konstrukcji i zaleceń jej producenta, standardowe rozwiązania, otwory  o średnicy od 20 do 30 cm i gł. 120 cm.

Czy wymagane są badania geotechniczne?                                                                                                        Nie.

Czy teren wymaga niwelacji lub dodatkowych prac ziemnych?                                                                Teren jest zniwelowany a jeżeli będzie to niewystarczalne to wykonamy niezbędne prace niwelacyjne własnym sprzętem.

- Odległości i trasy kablowe Czy trasa kablowa 60 m ma być wykonana w ziemi, w korytach, czy w rurach?                                                                                                                                                   Trasa kablowa w ziemi zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Czy Zamawiający wymaga wykonania przecisków / przekopów?                                                                Nie.

Czy jest dostępna dokumentacja istniejącej infrastruktury podziemnej?

Tak, tylko linie kablowe do stacji trafo.

- Stacja Trafo i przyłączenie Jaki jest typ i parametry istniejącej stacji Trafo?

Przyłącze:  napowietrzno-kablowe 20 kV

Stacja Transformatorowa:  WBD10149 (R-Doboszowice I ), typu KSW 20/1000 pracująca z transformatorem 1000 kVA

Więcej informacji podczas możliwej wizji lokalnej

Czy jest dostępne miejsce na montaż falowników i EMS?                                                                            Zależne od rodzaju zastosowanego rozwiązania, możliwa wizja lokalna na miejscu.

Czy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia po stronie AC?                                                                   Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Magazyn energii Czy magazyn ma pracować w trybie: backup (zasilanie awaryjne), peak shaving, buforowanie nadwyżek, pełny off-grid?                                                           Magazyn jako buforowanie nadwyżek.

Czy wymagany jest system chłodzenia/ogrzewania magazynu?                                                                  Zgodne z przepisami w tym zakresie i wymogami producenta.

- Dokumentacja i formalności Czy wymagany jest projekt budowlany czy tylko wykonawczy?                                                                                                                                                                            Nie,

Czy wymagane są uzgodnienia z rzeczoznawcą PPOŻ?                                                                                  Tak

Czy Zamawiający wymaga instrukcji eksploatacji i szkolenia?                                                                       Tak

- Logistyka i montaż Czy na teren inwestycji jest swobodny dojazd TIR-em?                                                 Tak

Czy Zamawiający zapewnia miejsce składowania materiałów?                                                                 Tak ale bez odpowiedzialności, nie zapewnia ochrony.

Czy prace mogą być prowadzone w pełnym zakresie godzinowym?                                                                Tak

- Gwarancje i serwis Czy wymagane są przeglądy okresowe?

Jeśli tak – jakie?                                                                                                                                                                  Wymagane, zgodnie z przepisami oraz wymogami producentów

Drugi pytający

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Co Zamawiający rozumie przez budowę instalacji "off-grid"? Czy będzie to osobna, odseparowana galwanicznie, instalacja elektryczna, zasilana z instalacji fotowoltaicznej wspomaganej magazynem energii?                                                                                                                     Budowana instalacja 99,9 kWp nie będzie zgłaszana do OSD   lecz połączona z                                                                     pracującą już u nas instalacja 49,5 kWp która jest zgłoszona do OSD i mamy umowę na odbiór energii. Konieczne będzie zastosowanie zabezpieczenia (kagańca) nie pozwalającego na oddanie większej ilości energii do sieci niż produkcja z 49,5kWp.

Trzeci pytający

1. Czy dopuszczają Państwo użycie systemu balastowego, do którego przytwierdzona zostanie konstrukcja zamiast betonowania ?                                                                      Tak jeżeli nie będzie ograniczał pracy paneli bifacjalnych

2. Czy z rozumieniu systemu off-grid mają Państwo na myśli :

1) system z blokadą wypływu energii do sieci wyłączający się podczas zaniku zasilania z sieci czy

2) system z blokadą wypływu energii do sieci ale z możliwością zasilania awaryjnego podczas zaniku zasilania z sieci czy

3) system całkowicie odcięty od sieci zasilający tylko wybrane odbiory elektryczne ?

Budowana instalacja 99,9 kWp nie będzie zgłaszana do OSD   lecz połączona z                                                                     pracującą już u nas instalacja 49,5 kWp która jest zgłoszona do OSD i mamy umowę na odbiór energii. Konieczne będzie zastosowanie zabezpieczenia (kagańca) nie pozwalającego na oddanie większej ilości energii do sieci niż produkcja z 49,5kWp.

3. Czy od Wykonawcy wymagają Państwo uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz wykonania telemechaniki wraz z projektami oraz zgłoszenie instalacji? Czy zakresem Wykonawcy jest zakres : montaż i konfiguracja całego systemu oraz uzgodnienia PPOŻ bez uzyskania warunków przyłączeniowych, telemechaniki      Instalacja nie będzie zgłaszana do OSD

Czwarty pytający

1. Czy dopuszczają Państwo użycie falownika o mocy 125 kW oraz magazynu energii o pojemności 215 kWh ?                                                                                                                                Tak

2. Czy kruszywo musi być wysypane na specjalnie przygotowane podłoże ( wyrównanie terenu, geowłóknina oraz obrzeża ) ?                                                                                             Kruszywo o warstwie minimum 5 cm, rozłożone na geowłókninie o gramaturze min 150 i na wyrównanym podłożu zamknięte obrzeżem trawnikowym.