Doboszowice, 12.03.2026.

Postępowanie konkurencyjne

na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

numer 2026-68777-268703

- Zamawiający:

GNEJSY.pl sp. z o.o.

Doboszowice 171 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 882-203-59-97.

REGON 02051814

- Miejsce realizacji:

Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5 – instalacje słoneczne

- Zamówienie udzielane będzie w trybie konkurencyjności

- Termin realizacji zamówienia: najpóźniej 25 maja 2026 roku.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Parametry techniczne urządzenia:

- Instalacja PV o mocy nie mniejszej niż 99,45kW – nie większej niż 99,99 kW – zamawiający oczekuje instalacji o mocy około 99,99 kW, mając świadomość, iż dokładna moc instalacji zależy od mocy pojedynczego modułu/panelu PV w tym:

- 170 szt. Moduł fotowoltaiczny bifacjalny 585W lub równoważny zestaw ( inna liczba paneli bifacjalnych), osiągający moc nie mniejszą niż 99,45 kWp i nie większą niż 99,99 kWp posiadający minimum 25 lat gwarancji na produkt, 30 lat gwarancji na sprawność

- 2 szt Inwerter hybrydowy 50kW 2szt – lub inne rozwiązanie o równoważnej funkcjonalności,

- 1 kpl Licznik KSTAR 3-fazowy - lub inne rozwiązanie o równoważnej funkcjonalności,

- 1 szt Integrator typu EMS01D | EMS01D Kstar lub równoważny,

2szt - Zestaw okablowania pomiędzy szafą akumulatorową BC a falownikiem hybrydowym,

- 1 kpl. Naziemny system montażowy stal cynkowana ogniowo, aluminium anodowane lub rozwiązanie równoważne, bądź o wyższych parametrach trwałości.

- 1 kpl Okablowanie 6mm2 lub równoważne rozwiązanie,

- 1 szt Zabezpieczenia AC/DC,

- 1 kpl Uziemienie instalacji,

- 1 kpl Dokumentacja PPOŻ.

- Magazyn energii: 1szt. zintegrowany magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 102,4 kWh (0,1024 MWh), posiadający minimum 5 letnią gwarancję.

Dodatkowe informacje:

- z uwagi na uwarunkowania geologiczne i możliwość występowania skał na głębokości 1m, zamawiający informuje o konieczności betonowania konstrukcji,

- Zamawiający posiada białe kruszywo do wysypania podłoża i dostarczy je w miejsce realizacji inwestycji,

- falowniki będą zamontowane na zewnętrznej ścianie istniejącej stacji Trafo która znajduje się w odległości 60 m od planowanego posadowienia paneli PV,

- magazyn zlokalizowany będzie na zewnątrz istniejącego budynku stacji trafo, najlepiej kompletny moduł który stanowi osobną szafę.

- Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych, instalacja nie będzie podłączona do sieci OSD lecz będzie działała w systemie off-grid zaspakajając bieżące potrzeby energetyczne kopalni a ewentualne nadwyżki będą gromadzone w magazynie (moc budowanej instalacji PV 100 kW zaspakaja tylko w części zapotrzebowanie na energię kopalni której moc przyłączeniowa wynosi 650 kWh).

- Zamawiający załącza do postępowania odpowiedzi na pytania zadawane przy poprzednim, anulowanym postępowaniu. Dokument ten ma charakter pomocniczy, ponieważ zakres techniczny przedmiotu zamówienia, do którego były zadawane pytania pozostał niezmieniony.

Dołączono także:

- dokument „Złącze i stacja trafo dokumentacja” – zawierający pełną specyfikację stacji trafo

- Orientacja w terenie wg. Gogle

- zdjęcie „Widok na miejsce posadowienia instalacji PV 100 kW”

Zamawiający, niezależnie od załączonych odpowiedzi i wyjaśnień, udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w postępowaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- że zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia SEP lub UDT w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,

- wykonanie, w przeciągu dwóch ostatnich lat minimum dwóch instalacji o mocy nie mniejszej niż 50kW

- że nie zalega z należnościami do ZUS i US.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych ze względu na charakter przedmiotu zamówienia.

- Wymaga się aby oferty były ważne minimum 30 dni od dnia złożenia.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy lub  specyfikacje techniczne, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym, w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Wykluczenia:

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Wzór oświadczenia o braku zaistnienia takich przesłanek stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń zawierającą przynajmniej opis parametrów technicznych wskazanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

- Składając ofertę Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapisany w umowie na realizację zadania czas reakcji serwisu, rozumiany jako liczba godzin od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu serwisu do zamawiającego (w dni robocze) wynosi 48 godzin. W przypadku braku reakcji w wyznaczonym czasie będzie naliczana kara umowna w wysokości 500 zł netto za dzień zwłoki.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał kluczowe części zamówienia, tj. montaż konstrukcji wsporczej, instalację modułów fotowoltaicznych oraz podłączenie i konfigurację falowników, siłami własnymi. Dopuszcza się powierzenie podwykonawcom jedynie prac pomocniczych (np. prace ziemne pod kable, transport). Na potrzeby złożenia oferty Wykonawca składa oświadczenie (załącznik numer 4), warunek będzie weryfikowany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez weryfikację dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników Wykonawcy realizujących prace na terenie Zamawiającego.

Warunek ten pozostaje w bezpośredniej relacji z kryterium oceny „Gwarancja na montaż i instalację” której ma udzielić Wykonawca a nie podwykonawca Wykonawcy.

- Kryteria oceny ofert w postępowaniu:

- Cena

Cena netto (max. Liczba punktów - 55)

C=Cmin/Co x 55 pkt

Co – cena oferty

Cmin – cena najtańszej złożonej oferty

- Pojemność magazynu energii

Wyrażona w kWh (max. Liczba punktów - 30)

P= Po/Pmax x 30 pkt

Po – pojemność wynikająca z oferty

P max – maksymalna pojemność oczekiwana przez zamawiającego wynosząca 215 kWh

- Gwarancja na montaż i instalację (wykonawca podpisze dokument gwarancyjny na montaż i działanie całej instalacji)

Wyrażona w latach od podpisania protokołu odbioru całej instalacji (maksymalna liczba punktów - 15)

- lata – 0 pkt

- lata – 1 pkt

- lata – 2 pkt

- lat – 4 pkt

- lat – 6 pkt

- lat – 8 pkt

- lat – 10 pkt

- lat – 12 pkt

- lat i więcej – 15 pkt

Każda z ofert niepodlegająca odrzuceniu zostanie poddana ocenie na podstawie powyższych kryteriów. Oferta z najwyższą sumą punktów z poszczególnych kryteriów będzie uznana za najkorzystniejszą.

- Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do warunków wynikających z kryteriów oceny ofert. W odniesieniu do pozostałych warunków umowy (np. termin realizacji zamówienia) możliwa jest zmiana warunków, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. Każdorazowo taka zmiana musi zostać ujęta w formie aneksu .

- Termin i miejsce składania ofert

Oferty mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2026 roku.

Sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować na wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik   nr 1 do zapytania ofertowego. Podpisane załączniki numer 1, 2 i 3, 4 jak również pozostałe załączniki, niezbędne do oceny oferty należy obligatoryjnie załączyć na wskazanym portalu.

Pozostałe załączniki:

- potwierdzenie uprawnień UDT lub SEP,

- zgodność oferty ze specyfikacją techniczną oferowanych urządzeń (karty produktów),

- zaświadczenie ZUS i US,

- referencje,

- pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy