Natrysk bezpieczeństwa                                                            ilość 1 sztuki

| Pełna nazwa urządzenia (podać) |  |
| --- | --- |
| typ lub model, nr katalogowy (podać) |  |
| Producent, podać pełna nazwę i adres (podać) |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025r) podać): |  |

| Lp. | Wymagane podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne |
| --- | --- |
| 1 | urządzenie awaryjne, urządzenie łączone z myjką do oczu (misa ABS), natrysk awaryjny (ABS) |
| 2 | szybkie spłukanie niebezpiecznych płynów z całego ciała. |
| 3 | Myjka do oczu posiadająca misę z tworzywa ABS o średnicy ok. 250-350 mm, wydajność minimum i 14 l/min, uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej. |
| 4 | Misa natrysku awaryjnego wykonana z tworzywa ABS o średnicy ok 200 mm, wydajności 76 l/min, uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej, zapewniać ma wypływ wody, obejmujący swym zasięgiem całą postać. |
| 5 | Głowice do płukania twarzy i oczu posiadające wbudowane klapki przeciwpyłowe, wewnętrzne regulatory przepływu oraz filtry usuwające zanieczyszczenia z wody |
| 6 | Sztywne cięgno wykonane ze stali nierdzewnej i zakończone trójkątną rączką zawieszoną na wysokości ułatwiającej szybkie uruchomienie natrysku. |
| 7 | Wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS mają posiadać stabilizatory UV, nie zmieniać koloru i nie kruszeć w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym. |
| 8 | Urządzenie ma posiadać chromowany, mosiężny zawór kulowy o stabilnym położeniu otwartym, wyposażony w trzpień i kulę ze stali nierdzewnej, co zapewnia podwyższoną ochronę przed korozją i uszkodzeniem, o zabezpieczeniu antykorozyjnym (farba proszkowa) |
| 9 | atest PZH oraz ANSI, OSHA, znak CE, spełnia normy EN 15154, EN 10224. |
| 10 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje producenta ze zdjęciami (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami) na potwierdzenie, że oferowane urządzenia nie są prototypami i posiadają deklarowane parametry techniczne. |