Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: nr 003/FENG_A0QI/2026

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy od 509,5 kWp do 510,3 kWp wraz 
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz modernizacją istniejącej stacji transformatorowej

Zestawienie parametrów technicznych (Specyfikacja techniczna)

- Moduły fotowoltaiczne na dachu budynków (sumaryczna moc zainstalowana 410,4 kWp)

| Zakres wymagania | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka elektryczna | Moc maksymalna Pmax: | 435 Wp |  |
|  | Minimalna wydajność (%): | 22,8 % |  |
|  | Tolerancja mocy (%): | 0 ~ +3% |  |
|  | Maksymalne napięcie układu Voc (V): | ≤ 53,5 V |  |
|  | Maksymalny prąd zwarciowy Isc (A): | ≤ 10,8 A |  |
|  | Współczynnik temperaturowy Pmax: | ≥ -0,29%/°C |  |
| Budowa | Stopień ochrony gniazda przyłączeniowego: | ≥ IP68 |  |
| Gwarancje | Produktowa: | min. 15 lat |  |
|  | Minimalna gwarancja wydajności po 25 latach: | ≥87% |  |
| Certyfikaty | IEC: | IEC61215, IEC 61730 lub równoważne |  |
|  | Certyfikaty jakości: | ISO 9001, ISO14001 lub równoważne |  |

- Moduły fotowoltaiczne na elewacji budynków (sumaryczna moc zainstalowana 99,9 kWp)

| Zakres wymagania | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka elektryczna | Moc maksymalna Pmax: | 500 Wp |  |
|  | Minimalna wydajność (%): | 23,15 % |  |
|  | Tolerancja mocy (%): | 0 ~ +3% |  |
|  | Maksymalne napięcie układu Voc (V): | ≤ 44,25 V |  |
|  | Maksymalny prąd zwarciowy Isc (A): | ≤ 14,2 A |  |
|  | Współczynnik temperaturowy Pmax: | ≥ -0,29%/°C |  |
| Budowa | Stopień ochrony gniazda przyłączeniowego: | ≥ IP68 |  |
| Gwarancje | Produktowa: | min. 15 lat |  |
|  | Minimalna gwarancja wydajności po 25 latach: | ≥87% |  |
| Certyfikaty | IEC: | IEC61215, IEC 61730 lub równoważne |  |
|  | Certyfikaty jakości: | ISO 9001, ISO14001 lub równoważne |  |

- Falowniki fotowoltaiczne

| Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Typ falownika: | beztransformatorowy |  |
| Liczba faz: | 3 |  |
| Moc znamionowa AC: | ≥ 125 kW |  |
| Maksymalne napięcie startu (V): | 200V |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV (V): | 1100 |  |
| Maksymalny prąd wejściowy DC na MPP: | 30A |  |
| Liczba wejść MPP: | min.12 |  |
| Liczba wejść na MPPT: | min. 2 |  |
| Sprawność maksymalna: | ≥ 98,5% |  |
| Stopień ochrony: | min. IP66 |  |
| Temperatura otoczenia: | -30 do 60 °C |  |
| Zabezpieczenie strony DC/AC: | DC TypI+II SPD, AC TypII SPD |  |
| Gwarancja: | min. 10 lat |  |

- Okablowanie PV

| Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj kabla: | Kable jednożyłowe, elastyczne, bezhalogenowe |  |
| Zgodność z normą: | EN 50618 lub równoważną |  |
| Materiał kabla: | Żyła miedziana ocynowana, wielodrutowa giętka; |  |
| Napięcia pracy: | Uo/U 1000/1000 VAC; Uo/U 1500/1500 VDC; |  |
| Napięcie testu: | min. 6,5 kV; |  |
| Temp. połączenia nieruchome: | - 40 do +120oC; |  |
| Maksymalna temp. żyły podczas zwarcia | +250oC przez 5 sekund; |  |
| Dodatkowe informacje w zakresie odporności | Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne w tym ozon; |  |
| Odporność na wodę: | AD8 – ochrona przed zatopieniem; |  |
| Żywotność: | min. 25 lat; |  |

W zakresie specyfikacji technicznej potwierdzam spełnienie parametrów minimalnych, wskazanych powyżej, w ramach przedłożonej oferty oraz wskazuję wartości liczbowe oferowanych przeze mnie rozwiązań technicznych.

| …………………….…………………… | …………………….……………………………………….…………………… |
| --- | --- |
| miejsce i data | podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |