## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dotyczy: dokończenia robót instalacji ogrzewania podłogowego
Inwestycja: Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż kotła na pellet – BOGMAR BB Sp. z o.o. SK, Bielsko-Biała

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie oraz naprawa instalacji ogrzewania podłogowego wraz z systemem sterowania oraz usunięcie wad stwierdzonych w protokole końcowej inwentaryzacji robót z dnia 13.04.2026 r.

Zakres obejmuje roboty niewykonane, wykonane częściowo oraz wymagające poprawek.

### 2. Zakres robót do wykonania

#### 2.1. Instalacja ogrzewania podłogowego – system rozdzielaczowy

##### A. Piwnica

- dokończenie rozprowadzenia rur głównych (jeżeli wymagane korekty),

- montaż brakujących elementów instalacji,

- wykonanie regulacji i prób szczelności instalacji,

- regulacja przepływów w rozdzielaczach,

- uruchomienie instalacji.

- Montaż grzejników ( dostarczono na budowę )

Dodatkowo:

- dostosowanie lub wymiana sterowników/termostatów niespełniających wymagań kontraktu

##### B. Parter, Piętro I, Piętro II, Piętro III

(roboty wykonane ok. 80%)

Do wykonania:

- montaż programowalnych sterowników termostatycznych ,

- integracja systemu automatycznego sterowania ogrzewaniem,

- uruchomienie systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym,

- wykonanie pełnych prób, regulacji i odbiorów instalacji:

  - próby szczelności,

  - regulacja przepływów,

- weryfikacja i ewentualna korekta wykonanych instalacji.

Uwagi:

- zastosowane termostaty z pokrętłem nie spełniają wymagań kontraktu – wymagają wymiany

#### 2.2. Szafki rozdzielaczowe

- weryfikacja poprawności montażu,

- montaż brakujących elementów (np. układy mieszające, pompy),

- regulacja i uruchomienie instalacji.

#### 2.3. System sterowania ogrzewaniem

- dostawa i montaż kompletu sterowników ,

- konfiguracja systemu sterowania dla wszystkich pomieszczeń,

- uruchomienie i testy systemu,

- przekazanie instrukcji obsługi.

#### 2.4. Posadzki anhydrytowe – prace powiązane

- usunięcie wad posadzek (naprawa spękań – ok. 15% zakresu)

- wykonanie szlifowania posadzek (niewykonane w części zakresu),

- przygotowanie instalacji do wygrzewania.

#### 2.5. Wygrzewanie instalacji

- wykonanie pełnego procesu wygrzewania posadzek (nie wykonano)

- sporządzenie protokołów z wygrzewania.

### 3. Zakres robót naprawczych

- usunięcie usterek i niezgodności wskazanych w protokole,

- doprowadzenie instalacji do zgodności z dokumentacją projektową i umową,

- wykonanie ewentualnych korekt instalacji wynikających z błędów wykonawczych.

### 4. Wymagania techniczne

- wszystkie materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz umowy,

- system sterowania musi być:

  - programowalny,

  - należy dostarczyć i zamontować sterowniki temperatury panelowe cyfrowe ,

- instalacja musi przejść:

  - próby szczelności,

  - regulację hydrauliczną,

  - odbiór techniczny.

### 5. Odbiory i dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia prób i pomiarów,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- przekazania instrukcji użytkowania,

- uczestnictwa w odbiorze końcowym.

### 6. Uwagi końcowe

- roboty objęte niniejszym OPZ nie zostały wykonane w terminach umownych przez poprzedniego wykonawcę, co stanowi podstawę do ich ponownego zlecenia

- wartość wykonanych robót wynosi ok. 75% zakresu kontraktowego – do realizacji pozostaje ok. 25% + poprawki