PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE:

“BUDOWA RUROCIĄGÓW DHN NA POTRZEBY PODŁĄCZENIA AKUMULATORA CIEPŁA I POMPOWNI W EC4 W ŁODZI”

Zadanie: Realizacja pod klucz głównego zakresu DHN

NUMER POSTĘPOWANIA: 2026/0023/P/NP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ):

CZĘŚĆ I SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SWZ – WZÓR UMOWY

Zamówienie objęte postępowaniem dotyczy projektu "Modernizacja łódzkiej sieci ciepłowniczej celem ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II"  planowanego do realizacji w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Część 4) Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy.

Łódź, 24.02.2026

CZĘŚĆ II SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zadanie uzupełniające: Realizacja pod klucz głównego zakresu DHN

## Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Ulica: 			Andrzejewskiej 5,

Miasto: 		Łódź,

Gmina: 		Łódź,

Powiat: 		Łódź,

Województwo: 	Łódzkie.

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień zgodne z zakresem zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112330-7 Rekultywacja terenu

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45200000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

45259900-6 Modernizacja zakładów

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

## Nazwa i adres Zamawiającego

Veolia Energia Łódź S. A.

ul. Andrzejewskiej 5

92-550 Łódź

## Dane osób opracowujących

| Imię i nazwisko | E-mail |
| --- | --- |
| Krzysztof Augustyniak | krzysztof.augustyniak@veolia.com |
| Jakub Beczkowski | jakub.beczkowski@veolia.com |
| Jerzy Szeleszczyk | jerzy.szeleszczyk@veolia.com |
| Jacek Trębacz | jacek.trebacz@veolia.com |
| Marcin Piotrowski | marcin.piotrowski@veolia.com |
| Sebastian Pawlak | sebastian.pawlak@veolia.com |
| Katarzyna Widera-Dzidt | katarzyna.widera-dzidt@veolia.com |

## Wykaz załączników

| Nr zał. | Numer dokumentu | Nazwa dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | WHAL-VLD-80NDx00-PMT-LAY-0001 | Obszar Realizacji Prac |
| 1b | WHAL-VLD-00xxx00-PMT-LAY-0009 | Plan istniejących i projektowanych sieci podziemnych |
| 2 | WHAL-VLD-80NDx00-PMT-LAY-0002 | Mapa Punktów Styku |
| 2a | WHAL-VLD-80NDx00-PMT-BAT-0001 | Tabela Punktów Styku |
| 3 | WHAL-VLD-80NDx00-TPM-PID-0001 | Schemat ideowy systemu wody sieciowej |
| 4 | C2GL-VLD-00xxx00-PMT-LAY-0014 | Pozostałe Projekty i Small Lots na terenie EC4 |
| 5 | WHAL-PML-00xxx00-PER-DEC-0001 | Decyzja o Warunkach Zabudowy |
| 10 | N/A | Dokumentacja geologiczna (jeśli będzie konieczna zostanie przekazana przez Zamawiającego) |
| 12 | C2GL-VLD-80xxx00-TPM-PFD-0005 | Dokumentacja techniczna stanu istniejącego Schemat wody sieciowej |
| 13.1 | WHAL-PBM-07NDx00-PER-DLI-0001 | Projekt Budowlany dla Akumulatora Ciepła (PZT) (jeśli będzie konieczna zostanie przekazana przez Zamawiającego) |
| 13.2 | WHAL-PBM-07NDx00-PER-DLI-0002 | Projekt Budowlany dla Akumulatora Ciepła (PAB) (jeśli będzie konieczna zostanie przekazana przez Zamawiającego) |
| 13.3 | WHAL-PML-00xxx00-PER-DEC-0002 | Pozwolenie na budowę - Decyzja (jeśli będzie konieczna zostanie przekazana przez Zamawiającego) |
| 14 | WHAL-VLD-00xxx00-PMT-PRO-0001 | Procedura numeracji dokumentów w projekcie |
| 15 | WHAL-VLD-80NDx00-PMT-SCH-0001 | Harmonogram wstępny podany przez Zamawiającego |
| 16 | C2GL-TB1-80NDx00-TPM-DLI-0003 | Projekt Techniczny |
| 17 | WHAL-ATC-80NDE00-TPM-STU-0001 | Analiza bezpieczeństwa ciśnienia podłączenia nowej instalacji do istniejącej EC4 |

## Spis zawartości

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego	3

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy	3

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień zgodne z zakresem zamówienia	3

4. Nazwa i adres Zamawiającego	3

5. Dane osób opracowujących	4

6. Wykaz załączników	4

7. Spis zawartości	5

I. CZĘŚĆ OPISOWA	7

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	7

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

2.1. Charakterystyka terenu Zamawiającego	7

2.2. Obszar Realizacji Prac	7

2.3. Dane geologiczno-hydrologiczne	8

2.4. Warunki wykonywania Prac	8

2.5. Organizacja Obszaru Realizacji Prac	9

2.5.1. Przygotowanie i przekazanie Obszaru Realizacji Prac	9

2.5.2. Projekt zagospodarowania Obszar Realizacji Prac oraz Koncepcja organizacji Prac budowlano – montażowych	9

2.5.3. Organizacja zaplecza budowy	10

2.5.4. Organizacja dróg dojazdowych, placów i przestrzeni składowych	11

2.5.5. Dostępność mediów na czas realizacji Prac	11

2.5.6. Wymagane prace niwelacyjne	11

2.5.7. Nadzór techniczny w czasie prowadzenia Prac	11

2.5.8. BHP i ochrona ppoż. w trakcie realizacji budowy	12

2.5.9. Uporządkowanie Obszaru Realizacji Prac	12

3. ZAKRES DOSTAW, PRAC, ROBÓT BUDOWLANYCH I USŁUG	13

3.1. Zakres Dostaw	13

3.2. Zakres Prac	13

3.2.1. Prace przygotowawcze, organizacja i logistyka	13

3.2.2. Prace demontażowe i rozbiórkowe	14

3.2.3. Roboty Budowlane i konstrukcje wsporcze	14

3.2.4. Roboty montażowe (Technologia i Rurociągi)	14

3.2.5. Prace antykorozyjne i izolacyjne	15

3.2.6. Kontrola jakości i badania (QA/QC)	15

3.2.7. Dokumentacja, Odbiory i uczestnictwo w Próbach Funkcjonalnych	15

3.2.8. BHP i Koordynacja	15

3.2.9. Pozostałe	16

3.3. Inne istotne uwarunkowania	16

3.4. Wyłączenia z zakresu Prac	16

3.5. Granice Prac	17

3.5.1. Punkty Styku dla branży technologicznej	17

3.5.1.1. Zakres branży technologicznej -  granice na styku z Akumulatorem Ciepła	17

3.5.1.2. Zakres branży technologicznej - powiązanie z siecią ciepłowniczą granice do punktu styku z infrastrukturą EC4	17

3.5.1.3. Zakres branży technologicznej w zakresie Instalacji Zabezpieczenia Chłodni	18

3.5.2. Część budowlana	18

3.5.3. Króćce do opomiarowania obiektowego	18

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	18

4.1. Część budowlana i drogowa	18

4.2. Część sieci wodno-kanalizacyjna	18

5. OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	19

5.1. Skrócony opis stanu docelowego	19

5.1.1. Demontaż istniejącego rurociągu DN600 wody sieciowej do suchej chłodni wentylatorowej (Kolektor Zasilający)	19

5.1.2. Montaż nowego rurociągu DN700 (Kolektor Zasilający)	19

5.1.3. Nowy rurociąg (408NDA33) DN700 do Akumulatora Ciepła (ładowanie)	21

5.1.4. Nowy układ rurociągów DN800 / DN600 z akumulatora ciepła do sieci ciepłowniczej	22

5.1.5. Istniejący rurociąg DN800 do Akumulatora Ciepła (woda zimna)	22

5.1.6. Konserwacja wybudowanych rurociągów	23

5.1.7. Fundamenty, estakady i podpory rurociągów	23

5.1.7.1. Podparcia Kolektora Zasilającego	24

5.1.7.2. Fundament i słupy stalowe podpór (PS)	24

5.1.8. Zabezpieczenie istniejących układów technologicznych	25

5.1.9. Króćce pomiarowe	26

5.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ	26

5.3. OPIS SZCZEGÓŁOWY BRANŻY BUDOWLANEJ	26

6. WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI WYKONAWCY	26

6.1. Zakres Dokumentacji Wykonawcy	26

6.2. Wymagania dla Dokumentacji Wykonawcy	26

6.3. Odpowiedzialność Wykonawcy	27

6.4. Wstępne czynności i inwentaryzacja	27

6.5. Normy, przepisy i uzgodnienia zewnętrzne	27

6.6. Jednostki miar i system oznaczeń	28

6.7. Spójność i koordynacja branż	28

6.8. Podpisy, uprawnienia	28

6.9. Wersje, ilości i forma opracowanej dokumentacji oraz sposób jej dostarczenia	28

6.10. Odbiór, opiniowanie i poprawki dokumentacji	29

6.11. Prawa autorskie i standardy Zamawiającego	29

7. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY	29

7.1. Wstępny harmonogram	29

7.2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (sHRU)	29

8. WYMAGANIA DLA PRÓB FUNKCJONALNYCH	30

9. WYMAGANIA ODBIOROWE	31

10. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PRAC	31

10.1. Ogólne zasady realizacji	31

10.2. Organizacja i porządek na placu budowy	31

11. BEZPIECZEŃSTWO (BHP), PPOŻ I OCHRONA ŚRODOWISKA	32

11.1. Wymagania ogólne	32

11.2. Kluczowe obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP	32

11.3. Ochrona przeciwpożarowa	32

11.4. Ochrona środowiska	32

12. PRZEPISY I NORMY	32

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	33

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest budowa rurociągów połączeniowych dla Akumulatora Ciepła w Elektrociepłowni EC4 w Łodzi, przy ulicy Andrzejewskiej 5.

Przedmiot Zamówienia obejmuje swoim zakresem budowę rurociągów na wodzie sieciowej, które posłużą jako połączenie instalacji wody sieciowej planowanego Akumulatora Ciepła z istniejącym układem wyprowadzenia ciepła w EC4, jak również realizację wszelkich robót, w tym demontaży, Dostaw i usług koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia, do granic (Punktów styku) określonych w pkt. 3.5. Rozdziału I niniejszego dokumentu.

W niniejszym dokumencie zastosowanie ma Lista Definicji stanowiąca Załącznik 1b do SWZ Część III, ponadto stosuje się:

- skróconą nazwę zadania pt. “Budowa rurociągów DH na potrzeby podłączenia Akumulatora Ciepła i pompowni do systemu ciepłowniczego w EC4 w Łodzi” jako “Rurociągi sieciowe dla przyłączenia Akumulatora Ciepła”

- zamiennie nazewnictwo “instalacji Akumulatora Ciepła” oraz “systemu Akumulacji Ciepła”,

- DH jako woda sieciowa, DHN jako rurociągi wody sieciowej,

## AKTUALNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Charakterystyka terenu Zamawiającego

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany na działce nr 56/228 przy ulicy Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź na terenie Elektrociepłowni EC4 w Łodzi. Właścicielem terenu przeznaczonego pod inwestycję i inwestorem jest Veolia Energia Łódź S.A. Teren objęty zakresem inwestycji jest terenem o przeznaczeniu przemysłowym.

Cały teren EC4 w Łodzi jest ogrodzony, a wstęp na niego jest kontrolowany i monitorowany.

Teren, na którym realizowany będzie Przedmiot Umowy, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych decyzji administracyjnych. Nie jest również objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

### Obszar Realizacji Prac

Planowany teren inwestycji został przedstawiony w Załączniku 1 do SWZ Część II. Zamieszczono również mapę obrazującą pozostałe inwestycje na terenie EC4, które będą prowadzone w zbliżonym okresie przez Wykonawców Innych Zadań Inwestycyjnych (Załącznik 4 do SWZ Część II).

### Dane geologiczno-hydrologiczne

Zamawiający informuje, że nie wykonano odkrywek istniejących fundamentów.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi w rejonie projektowanego fundamentu, założono w projekcie, że w podłożu, w poziomie posadowienia występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. W przypadku stwierdzenia innego gruntu nasypowego, należy poprzez wymianę lub dogęszczenie do Is=0,97 doprowadzić do wtórnego modułu odkształceń Ev2>80 MPa przy jednoczesnym spełnieniu warunku Ev2/Ev1<2,2. Różnicę pomiędzy poziomem gruntu nośny, a poziomem posadowienia fundamentu projektowanego należy wypełnić betonem podkładowym C8/10.

Cała dokumentacja geotechniczna znajduje się w posiadaniu Zamawiającego (na wniosek Wykonawcy (oferenta) dokumentacja może zostać udostępniona). Część badań zostanie wykonana przez Zamawiającego (jako uzupełniające) w późniejszym terminie i jej wyniki zostaną przekazane do Wykonawcy. Odpowiedzialność za wykorzystanie w/w dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego pozostaje po stronie Wykonawcy. W ramach pełnionego nadzoru geotechnicznego wymagane jest wykonanie podstawowych badań potwierdzających zgodność posiadanej dokumentacji Zamawiającego ze stanem faktycznym i zgłoszenie ewentualnych rozbieżności do Zamawiającego.

### Warunki wykonywania Prac

Wszystkie Prace związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia prowadzone będą w warunkach pracy czynnego zakładu pracy.

Technologia wykonania tych Prac musi spełniać następujące podstawowe warunki:

- zachowanie ciągłości produkcji Elektrociepłowni EC4 stosując zasadę, że dopóki nie uzyskano potwierdzenia, że jakaś instalacja została skutecznie odłączona traktuje się ją jako czynną i strategiczną dla Zamawiającego.

- Mogą wystąpić okresy, w których będą wyłączane są z pracy poszczególne układy technologiczne zgodnie z planem remontów Zamawiającego. Te okresy zostaną uwzględnione w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowym, który musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- umożliwiać wykonywanie Zamawiającemu prac remontowych i inwestycyjnych na obiektach i urządzeniach zlokalizowanych w pobliżu realizacji Przedmiotu Umowy;

- zachowanie warunków bezpiecznej pracy dla pozostałej części zakładu pracy.

Prowadzenie Robót Budowlanych / Prac na Obszarze realizacji Prac będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) patrz Załącznik nr 5 do SWZ Część III oraz ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony przed hałasem, wprowadzenia ścieków do kanalizacji, zanieczyszczenia gruntów oraz gospodarki odpadami.

W tym samym czasie na terenie EC4 planowane są do realizacji inne zadania inwestycyjne Zamawiającego na sąsiednich wydzielonych placach budów realizowanych przez Wykonawców Innych Zadań Inwestycyjnych. Wykonawca Przedmiotu Zamówienia będzie zobowiązany do bieżących szczegółowych uzgodnień i koordynacji Prac oraz transportów z wykonawcami ww. zadań, mając na uwadze §3 ust. 1 pkt. 6) Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia fragmentów Obszaru Realizacji Prac Wykonawcy EPC Akumulatora Ciepła i Wykonawcom Innych Zadań Inwestycyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem koordynacyjnym.

### Organizacja Obszaru Realizacji Prac

#### Przygotowanie i przekazanie Obszaru Realizacji Prac

Wykonawca wykona w ramach Przedmiotu Umowy wstępne przygotowanie Obszaru Realizacji Prac w zakresie niezbędnych wyburzeń/rozbiórek, demontaży obiektów oraz pozostałych nieczynnych elementów obiektów budowlanych w gruncie znajdujących się na Obszarze Realizacji Prac, usunie względnie przebuduje istniejące instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci ciepłowniczej i kabli energetycznych.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ Część II określił Obszary Realizacji Prac przeznaczone dla Wykonawcy, obejmujące:

- Z6.2.4A - Obszar Realizacji Prac,

- Z6.2.4B - Obszar Realizacji Prac znajdujący się w zakresie Pozwolenia na budowę  dla Akumulatora Ciepła,

- Z6.2.4C - Obszar Realizacji prac znajdujący się w zakresie Pozwolenia na budowę dla Akumulatora Ciepła  oraz na Terenie Budowy Akumulatora Ciepła,

- Z6.2.4D – Obszar Realizacji Prac dostępny czasowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawcą Akumulatora Ciepła oraz Wykonawcą Nowego Bloku Gazowego.

Uwaga: Obszary realizacji prac, ze względu na inwestycje prowadzone w sąsiedztwie, będą wymagały bieżącej koordynacji z Zamawiającym.

#### Projekt zagospodarowania Obszar Realizacji Prac oraz Koncepcja organizacji Prac budowlano – montażowych

Projekt zagospodarowania Obszaru Realizacji Prac będzie opracowany przez Wykonawcę. Projekt zagospodarowania Obszaru Realizacji Prac będzie dostosowany do w/w opracowań, a ponadto musi uwzględniać m.in:

- Uwarunkowania stanu istniejącego terenu i zaplecza;

- Uwarunkowania harmonogramowe tj. wynikające ze Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy oraz z harmonogramów realizacji Wykonawcy Innych Zadań Inwestycyjnych;

- Ustalenia harmonogramu ze spotkań roboczych z Innymi Zadań Inwestycyjnych - Zamawiający prowadzi regularne cotygodniowe spotkania tj. rada budowy.

- Uwarunkowania wynikające z technologii realizacji poszczególnych Prac i etapów oraz z zastosowanego sprzętu.

- Uwarunkowania wynikające z zatwierdzonego Planu BIOZ Akumulatora Ciepła.

- Uwarunkowania wynikające z ograniczeń w kontekście pozostałych prac  realizowanych na terenie EC4 w podobnym czasie przez Wykonawców Innych Zadań Inwestycyjnych.

- Relewantne przepisy prawne.

- Pozostałe uzgodnienia z Zamawiającym.

Na planie zagospodarowania Placu Budowy naniesione będą:

- strefy niebezpieczne, czyli takich miejsc na Obszarze Realizacji Prac, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

- wszystkie place składowe, montażowe, scaleniowe i odkładcze,

- rejony i pola (zakresy) pracy urządzeń dźwigowych i żurawi budowlanych,

- lokalizacje kubaturowych obiektów socjalnych, biurowych, sanitarnych, logistycznych i magazynowych,

- ogrodzenie Obszaru Realizacji Prac wraz z bramami, wjazdami i wejściami,

- alarmowe punkty zbiórek i punkty pierwszej pomocy medycznej,

- lokalizacje sprzętu przeciwpożarowego,

- główne ciągi komunikacji,

- miejsca przyłączy do energii elektrycznej,

- inne według indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe projekty zagospodarowania Obszaru Realizacji Prac w razie potrzeby zostaną podzielone na strefy oddzielnie dla każdego z Podwykonawców uwzględniające w/w zapisy. Dobór sprzętu i organizacji wykonania Prac opracowane zostaną przez Wykonawcę.

Wykonawca, na etapie  przygotowania do realizacji Przedmiotu Umowy przed przejęciem Obszaru Realizacji Prac sporządzi także tzw. “Projekt Organizacji Robót” który obejmować będzie m.in.:

- szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (sHRU) oraz

- plan zagospodarowania Obszaru Realizacji Prac. Plan ten będzie aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę stosownie do postępu Prac.

Przed wykonaniem szczegółowych projektów organizacji robót  w ramach Projektu Organizacji Robót, należy określić najważniejsze technologiczno-organizacyjne i harmonogramowe uwarunkowania oraz sporządzić wytyczne dla realizacji wszystkich ważniejszych obiektów mających powstać w ramach Przedmiotu Umowy i rodzajów prac budowlano montażowych.

Projekty Organizacji Robót powinny być na bieżąco aktualizowane z Zamawiającym oraz Wykonawcami Innych Zadań Inwestycyjnych realizującymi budowy na sąsiednich działkach ZOE, Nowego Bloku Gazowego, Akumulator Ciepła i HeatUP! biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania jak wyżej.

Uwaga: Załącznik nr 4 do SWZ (Część II) stanowi mapę wydawaną raz na kwartał. Mapa załączona na etapie przetargu obejmuje zakres wyłącznie do 31.03.2026 r. Po tym terminie zostanie udostępniona nowa rewizja obejmująca kolejny kwartał.

#### Organizacja zaplecza budowy

Obszar Realizacji Prac  zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia Prac, który zostanie określony w Załączniku 1 do SWZ Część II . Zaplecze Wykonawcy zostanie zlokalizowane na terenie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania tymczasowego ogrodzenia rozgraniczającego Obszar Realizacji Prac od czynnych obiektów Elektrociepłowni i innych placów budów w taki sposób, aby była zagwarantowana komunikacja wewnętrzna w ramach Elektrociepłowni z dostępem do pozostałych obiektów technologicznych i sąsiednich budów.

Obszar Realizacji Pracy powinien być odpowiednio ogrodzony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogrodzenie powinno być wykonane z siatki stalowej lub elementów metalowych o wysokości około 1,80 m, w bezpieczny sposób zamontowane.

Zamawiający bezwzględnie wymaga współpracy i bieżących uzgodnień w organizacji budowy i  planowanych transportów na teren EC4 z Wykonawcami Innych Zadań Inwestycyjnych a oraz służbami EC - Załącznik 4 do niniejszego dokumentu, a Wykonawca zobowiązuje się do wyżej wymienionej współpracy i bieżących uzgodnień.

#### Organizacja dróg dojazdowych, placów i przestrzeni składowych

Obszar Realizacji Prac stanowi własność Zamawiającego. Plac Budowy obejmuje również drogi dojazdowe do punktu, w którym łączą się z drogą publiczną. Wskazane drogi dojazdowe będą wymagały stałego utrzymania w celu zapewnienia korzystania z tych dróg przez innych użytkowników.

Po zakończeniu Prac, Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia i naprawy dróg wykorzystywanych podczas budowy.

#### Dostępność mediów na czas realizacji Prac

Wykonawca określi swoje potrzeby na media na etapie sporządzania Projektu Organizacji Robót Podłączenie i rozprowadzenie mediów należy do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcę kosztami energii elektrycznej pobieranymi od lub za pośrednictwem Zamawiającego. Wstępne założenia, które Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do Oferty:

Energia elektryczna - Zamawiający doprowadził zasilanie do terenu budowy - kabel 5xYAKXS 1x240mm2 zakończony rozdzielnicą budowlaną RB1. Moc przyłączeniowa ok 160 kW (w zależności od prowadzonych prac w tym rejonie), zabezpieczenie 250AgG. Rozdzielnica RB1 zlokalizowana jest w Obszarze Realizacji Prac nr Z6.2.4B przy estakadzie rurociągów magistralnych. Rozdzielnica zostanie przekazana Wykonawcy do eksploatacji podczas trwania budowy zgodnie z Załącznik 1 do SWZ Część II.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od momentu podpisania Umowy przekaże szczegółowe zapotrzebowanie na moc elektryczną i natężenie prądu.

#### Wymagane prace niwelacyjne

Wykonawca w ramach prac wstępnych pryzmuje, a następnie zagospodaruje na Obszaru Realizacji Prac powstały z wykopów humus. Natomiast pozostały urobek powstały w wyniku wykopów Wykonawca wywiezie z terenu Elektrociepłowni EC4 i zagospodaruje lub zutylizuje we własnym zakresie.

#### Nadzór techniczny w czasie prowadzenia Prac

Na wszystkich etapach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni w ramach Przedmiotu Umowy niezbędny, zgodny z obowiązującymi przepisami nadzór techniczny. W szczególności dotyczy to stanowisk i funkcji wymagających do ich pełnienia posiadania stosownych uprawnień wymaganych przepisami prawa polskiego (szczególnie Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego). Wymagania opisano w innych częściach SWZ.

#### BHP i ochrona ppoż. w trakcie realizacji budowy

Wymaga się od Wykonawcy, Podwykonawców przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich etapach Prac dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z wymogami Umowy i obowiązujących przepisów (m.in. Prawa Budowlanego), Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac realizacyjnych obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu m.in.:

- Plan organizacji zaplecza budowy,

- Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników, Podwykonawców z zarządzeniami i przepisami prawa BHP, jak również z przepisami lokalnymi, instrukcjami i zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego (Załącznik nr 5 do SWZ Część III).

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym zasad i trybu postępowania pracowników Wykonawcy, Podwykonawców w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych w poszczególnych węzłach technologicznych związanych z podłączeniem obiektów do układów Elektrociepłowni należy przeprowadzać szkolenia w zakresie prowadzenia prac zgodnie z opisem technologiczno-organizacyjnym i harmonogramem szczegółowym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia BHP.

W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej w trakcie prac budowlanych wymaga się, by Wykonawca przed przystąpieniem do organizacji zaplecza budowy i wykonywania Prac przedstawił uzgodniony z lokalnym inspektorem ds. ochrony ppoż. plan działań i rozwiązań w tym względzie.

Plan ten powinien uwzględnić m.in.:

- wymagane wyposażenie w stałe środki ochrony ppoż. i podręczne środki gaśnicze,

- plan rozmieszczenia tych środków na czas budowy,

- uzgodnienia z lokalnymi jednostkami straży pożarnej planu działań na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego,

- plan zapewnienia odpowiednich (prowizorycznych na okres budowy) dróg dojazdowych i ewakuacyjnych

#### Uporządkowanie Obszaru Realizacji Prac

Wykonawca realizując Przedmiot Umowy będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w Obszarze realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał Obszar realizacji prac w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, będzie na bieżąco i systematycznie likwidował wszystkie zagrożenia. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków i obciążenia kosztami Wykonawcę. Wykonawca pozostawi Obszar realizacji prac w stanie uporządkowanym, czystym i bezpiecznym.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie zastosował się do powyższych wymagań, Zamawiający może zlecić prace porządkowe niezależnemu podmiotowi, a ich kosztem obciążyć Wykonawcę.

Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy, zostaną zutylizowane przez Wykonawcę, włącznie ze złomem oraz odpadami gospodarczymi w sposób zgodny z wymogami prawa, Załącznikiem nr 5 do Umowy (Część III SWZ) oraz mając na uwadze §2 ust. 1 pkt 2) ppk 8 Umowy (Część III SWZ). Wykonawca przedstawi dokumentację potwierdzającą odpowiednią ich utylizację.

## ZAKRES DOSTAW, PRAC, ROBÓT BUDOWLANYCH I USŁUG

### Zakres Dostaw

W zakresie Dostaw realizowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy) znajduje się dostarczenie niezbędnych materiałów bazując na Projekcie Technicznym w tym co najmniej:

- rurociągów wraz z niezbędnymi kształtkami i armaturą (z wyjątkiem Materiałów Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy na etapie realizacji w celu kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy),

- izolacji,

- rurociągów małych średnic dla odwodnień i odpowietrzeń wraz z niezbędnymi kształtkami i armaturą,

- wszelkich materiałów montażowych, spawalniczych niezbędnych do prawidłowego zmontowania rurociągów / armatur oraz podestów i zamocowań dla zakresu zamówienia,

- armatury odcinającej dla pomiaru ciśnienia,

- materiałów wymaganych do wykonania Instalacji Zabezpieczającej Chłodnię działającej jako zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem zgodnie z Załącznikiem nr 17 do SWZ Część II (co nie jest ujęte w Projekcie Technicznym - Załączniku nr 16 do SWZ Część II), tj. m.in. armatury odcinającej na rurociągu DN600 do chłodni, zawory bezpieczeństwa, króćce do pomiaru temperatury i pomiaru ciśnienia, dennice (zaślepki) dla rurociągu DN700 oraz wymaganego podestu obsługowego.

- konstrukcji drugorzędowych niezbędnych do realizacji zadania (zgodnych z Projektem Technicznym),

- konstrukcji podestów niezbędnych do dotrzymania możliwość prawidłowej eksploatacji i remontów (zgodnych z Projektem Technicznym),

- materiałów wymaganych do zabezpieczenia antykorozyjnego i sprzętu do zapewnienia ciągłości działania systemu suchej konserwacji,

- wszystkich innych niezbędnych materiałów do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

- materiałów dla zakresu Robót Budowlanych tj. fundamenty prefabrykowane i / lub te wykonywane bezpośrednio na obiekcie dla rurociągów i podestów oraz materiałów niezbędnych do napraw istniejących elementów jak w pkt. 3.2.2 podpunkt B oraz 3.2.3 podpunkt D oraz rozdział 5.1.7),

- tabliczki znamionowe + tabliczki oznakowania wg numeracji KKS;

### Zakres Prac

W zakresie Prac, realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia (Przedmiotu umowy) znajdują się:

#### Prace przygotowawcze, organizacja i logistyka

- Przejęcie Obszaru Realizacji Prac, jego wygrodzenie, oświetlenie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami Zamawiającego,

- Zapewnienie zaplecza budowy, w tym kontenerów socjalnych, biurowych i narzędziowych,

- Zorganizowanie i zapewnienie transportu poziomego i pionowego (dźwigi, podnośniki) oraz rozładunku wszystkich dostaw (własnych i powierzonych przez Zamawiającego) na pola odkładcze lub bezpośrednio w miejsce montażu,

- Wykonanie wszelkich koniecznych prac inwentaryzacyjnych i geotechnicznych wg uznania Wykonawcy w Przedmiocie Zamówienia,

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej dla całego zakresu Przedmiotu Zamówienia,

- Zabezpieczenie prac przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie montażu w tym zabezpieczenie prac przed ujemnymi temperaturami, oświetlenie Obszaru Realizacji Prac

- Zabezpieczenie niezbędnych rusztowań podczas prac montażowych.

#### Prace demontażowe i rozbiórkowe

- Demontaż istniejącego rurociągu wody sieciowej DN600 (Kolektor Zasilający) wraz z demontażem izolacji i armatur,

- Po zdemontowaniu rurociągu DN600 (Kolektora Zasilającego) Wykonawca wraz z Zamawiającym i autorem Projektu Technicznego dokonają oględzin stanu istniejących podpór. Zamawiający przedstawi zalecenia do wykonania koniecznych prac naprawczych dotyczących wyłącznie podpór dla rurociągu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy i Wykonawca te zalecenia wykona.

- Utylizacja wszystkich odpadów oraz złomu zgodnie z rozdziałem 2.5.9

- Realizacja wszelkich czynności związanych z rozbiórkami, demontażami oraz przekładkami istniejącej infrastruktury, które mają wpływ na ciągłość funkcjonowania EC4, wymaga odrębnych, pisemnych uzgodnień z Zamawiającym. Każde odstawienie (wyłączenie) istniejących urządzeń musi być poprzedzone złożeniem i akceptacją harmonogramu wyłączeń.

#### Roboty Budowlane i konstrukcje wsporcze

- Wykonanie wszelkich prac ziemnych i wykopów niezbędnych do posadowienia fundamentów, wraz z ich zabezpieczeniem (szalunki, rozpory).

- Wykonanie nowych fundamentów (prefabrykowanych lub wylewanych) pod rurociągi i estakady zgodnie z Projektem Technicznym.

- Montaż konstrukcji stalowych drugorzędowych, podparć rurociągów oraz konstrukcji podestów obsługowych.

- Ewentualne wzmocnienie lub naprawa istniejących fundamentów i estakad dla Kolektora Zasilającego zgodnie z pkt. 3.2.2 podpunkt B oraz rozdziałem 5.1.7.

#### Roboty montażowe (Technologia i Rurociągi)

- montaż rurociągów wraz z mechanicznym montażem armatur wraz z przynależnym osprzętem oraz konstrukcjami drugorzędowymi zgodnie z Projektem Technicznym oraz z dokumentacją Instalacji Zabezpieczenia Chłodni,

- Wykonanie połączeń (wspawanie) nowej instalacji z istniejącą infrastrukturą w Punktach Styku zdefiniowanych w Załączniku 2a do SWZ Część II,

- Wykonanie instalacji odwodnień i odpowietrzeń.

- Zablokowanie zawieszeń rurociągów na czas prac i ich odblokowanie przed rozruchem.

#### Prace antykorozyjne i izolacyjne

- wykonanie wymaganych zabezpieczeń antykorozyjnych, zgodnych z Projektem Technicznym dla wszystkich elementów instalacji. Wykonawca przedstawi szczegółowy system malarski (karty techniczne farb, technologia nakładania) do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac antykorozyjnych.

- Wykonanie izolacji termicznej na rurociągach i armaturze.

- Wykonanie konserwacji rurociągów suchym powietrzem po zakończeniu montażu w sposób ciągły do momentu napełnienia rurociągów podczas Prób Funkcjonalnych.

#### Kontrola jakości i badania (QA/QC)

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Kontroli i Zapewnienia Jakości Przedmiotu Umowy, planu i technologii montażu, planów zapewnienia jakości, „safety” planów oraz „lifting planów” na podstawie dokumentacji POR / IBWR,

- wykonanie badań NDT 100% RTG (lub 100% UT + 100% MT po uzgodnieniu z Zamawiającym) dla spoin montażowych przy rezygnacji z fizycznego wykonania próby ciśnieniowej wraz z wykonaniem dokumentacji jakościowo – spawalniczej w zakresie wykonywanych prac / połączeń spawanych zgodnie z wymaganiami EN / PED;

#### Dokumentacja, Odbiory i uczestnictwo w Próbach Funkcjonalnych

Wykonawca zobowiązany jest do:

- udziału w odbiorach częściowych i końcowych przeprowadzanych z udziałem Zamawiającego, zgłaszanie gotowości do odbioru, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Umowy oraz Załącznika nr 3 do Umowy (SWZ Część III),

- opracowania kompletnej dokumentacji dot. Przedmiotu Umowy w tym m.in. wykonanie dokumentacji jakościowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz wykonanie dokumentacji „RedCorrex”,

- opracowanie i dostarczenie kompletnej Dokumentacji Wykonawcy w ilości i formie zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 6,

- udziału Wykonawcy w Próbach Funkcjonalnych, zgodnie z punktem 8 niniejszego dokumentu oraz  § 4 ust. 3 Umowy.

#### BHP i Koordynacja

- wykonanie wszystkich wymaganych prawem obowiązków związanych z rozpoczęciem,  prowadzeniem oraz zakończeniem Prac, w tym m.in. powołanie kierownika robót zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1) ppk 18 Umowy i sporządzenie IBWR, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1) ppk 19-20 Umowy,  zapewnienie osób funkcyjnych z odpowiednimi uprawnieniami przewidzianymi prawem polskim (między innymi budowlanymi, energetycznymi itp.) na wszystkich etapach realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- zabezpieczenie nadzoru BHP na każdej zmianie prac (w tym weekendy, święta jeżeli będą prowadzone prace) oraz bezpośredniego nadzoru nad montażem (brygadzista);

- współpracę i ścisłą koordynację Prac (w tym również w zakresie dokumentacji) z Zamawiającym z Innymi Wykonawcami Zadań Inwestycyjnych, w szczególności z Wykonawcą Akumulatora Ciepła oraz Wykonawcą Nowego Bloku Gazowego, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 6) Umowy.

#### Pozostałe

- odtworzenie terenu na którym były wykonywane Prace,

- raportowanie zgodnie z postanowieniami Umowy,

- inne usługi niezbędne do kompletnego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

### Inne istotne uwarunkowania

- Wszystkie materiały będą dostarczone z dokumentacją jakościową / materiałową oraz niezbędnymi certyfikatami (dla konstrukcji wsporczej i podestów Atest 2.2, dla elementów ciśnieniowych Atest 3.1; materiały dodatkowe do spawania Atest 2.2 wg PN-EN 10204).

- Wszystkie badania oraz odbiory zgodnie z obowiązującymi normami EN / PN, wymaganiami PED.

- Rurociągi powinny być wykonane ze szwem wzdłużnym,

- Wszystkie rurociągi powinny być zamówione z naddatkiem montażowym (minimum 1/2D),

- Współrzędne geodezyjne dla rurociągów przyłączeniowych do są podane w następujących układach odniesienia:

  - wysokość Z-elevation  PL-EVRF2007-NH,

  - współrzędne X-East, Y-North  EPSG 2177: ETRF2000-PL / CS2000/18

- W Projekcie Technicznym (Załącznik 16) nie ujęto wykonania Instalacji Zabezpieczającej Chłodnię, której funkcją jest zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem. Opracowanie dot. tego zakresu ujęto w Załączniku 17. Wykonanie tego zakresu wraz z dostawą materiałów wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia,

- W Dokumentacji Projektowej Zamawiającego mogą występować omyłki pisarskie  w zakresie numeracji KKS w członie dot. oznaczenie jednostki (bloku). Prawidłowym dla zakresu Przedmiotu Umowy powinien być człon 407, jednak w dokumentacji występuje także jako 408 - co jest omyłką pisarską i w trakcie realizacji (np. oznaczenia numerami KKS elementów podczas montażu lub magazynowania) oraz w momencie opracowywania red-correx Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oznaczenia 407. Przykładowe występujące oznaczenie np. 408NDB44BR001 powinno być oznaczone jako 407NDB44BR001.

### Wyłączenia z zakresu Prac

Dla uniknięcia wątpliwości z Przedmiotu zamówienia (Przedmiotu umowy) wyłączone są:

- Projekt Techniczny -  w zakresie Zamawiającego,.

- Projekt Budowlany -  w zakresie Zamawiającego,

- Koszty energii elektrycznej - zapewnione po stronie Zamawiającego,

- Materiały Zamawiającego:

  - Armatura odcinająca DN700: Przeznaczona dla nowego rurociągu zasilającego (ładowania) Akumulatora Ciepła (linia 408NDA33),

  - Kolano rurociągu DN800: Przeznaczone do wykonania podłączenia na istniejącym rurociągu wody powrotnej (zimnej).

- Doprowadzenie zasilania i przewody sygnałowych do armatury i przetworników będzie w zakresie Zamawiającego.

- Opinia techniczna (w tym niezbędne obliczenia) projektanta dot. stanu podpór po demontażu Kolektora Zasilającego zgodnie z pkt. 3.2.2 podpunkt B i 3.2.3 podpunkt D oraz rozdział 5.1.7.

### Granice Prac

#### Punkty Styku dla branży technologicznej

Planowane miejsca (Punkty styku) definiujące zakres Wykonawcy określono w: Załącznik 2 do SWZ Część II oraz Załącznik 2a do SWZ Część II.

##### Zakres branży technologicznej -  granice na styku z Akumulatorem Ciepła

W zakresie Przedmiotu Zamówienia w branży technologicznej realizowane będą Prace do Punktów Styku zdefiniowanych jak niżej (należy czytać łącznie z Załącznikiem 2 i Załącznikiem 2a do SWZ Część II):

- spoiny na rurociągu wody zimnej za kolanem - do wykonania montaż kolana i wykonanie 1 cięcia i 1 spoiny na rurociągu  (punkt TP-Z6-20 DN800), patrz Załącznik 2 i Załącznik 2a do SWZ Część II) w miejscu wprowadzenia do budynku pompowni wody zimnej realizowanego w ramach budowy Akumulatora Ciepła,

- spoiny na rurociągu wody zimnej (punkt TP-Z6-21 DN600, patrz Załącznik 2 i Załącznik 2a do SWZ Część II) w miejscu wprowadzenia do budynku pompowni wody gorącej realizowanego w ramach budowy Akumulatora Ciepła (rurociąg będzie zasilał pompy zimnego zmieszania),

- spoiny na rurociągu wody gorącej (punkt TP-Z6-23 DN700) w miejscu wprowadzenia do budynku pompowni wody gorącej realizowanego w ramach budowy Akumulatora Ciepła,

- spoiny na rurociągu wody gorącej (TP-Z6-22 DN800) w miejscu wyprowadzenia z budynku pompowni wody gorącej realizowanego w ramach budowy Akumulatora Ciepła.

Z uwagi na fakt, że na moment postępowania przetargowego nie istnieją projekty  wykonawcze po stronie Akumulatora Ciepła (Dokumentacji Wykonawcy Akumulatora Ciepła) istnieje potrzeba ostatecznego potwierdzenia lokalizacji ww. Punktów Styku na początkowym etapie realizacji obu zadań tj. budowy Akumulatora Ciepła oraz niniejszego Przedmiotu Umowy. W procesie uzgodnienia ww. lokalizacji wezmą udział Wykonawca Akumulatora Ciepła, Wykonawca Przedmiotu Zamówienia i Zamawiający wraz z autorem Projektu Technicznego. W przypadku konieczności zmian Projektu Technicznego, Zamawiający opracuje i przedłoży aktualizację Projektu Technicznego i Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z nową wersją Projektu Technicznego.

Wykonanie spoin granicznych będzie realizowane w ramach montażu rurociągów z zakresu prac Akumulatora Ciepła, przez Wykonawcę Akumulatora Ciepła (w celu uniknięcia wątpliwości, w drugiej kolejności do rurociągów wykonanych w przygotowanych w ramach niniejszego Przedmiotu Zamówienia).

W momencie ukończenia prac montażowych, Wykonawca Przedmiotu Zamówienia zamontuje zaślepki do realizacji procesu konserwacji. Rurociągi w Punktach Styku powinny zawierać naddatek montażowy o długości 0,5 m  w celu prawidłowego dopasowania się przez Wykonawcę Akumulatora Ciepła.

##### Zakres branży technologicznej - powiązanie z siecią ciepłowniczą granice do punktu styku z infrastrukturą EC4

W zakresie Przedmiotu Umowy w branży technologicznej realizowane będą prace do punktów styku zdefiniowanych jak niżej (czytać łącznie z załącznikiem 2 i załącznikiem 2a):

- spoiny na rurociągu wody gorącej do ładowania akumulatora (TP-Z6-18A DN 700) do przygotowanego rurociągu DN 700 od strony Nowego Bloku Gazowego,

- spoiny na rurociągu wody zimnej (408NDB44BR001 / 408NDB43BR001 DN 600) do istniejącego trójnika na rurociągu DN 800 prowadzącego z powrotu 1 i powrotu 2 do pompowni wody zimnej,

- spoiny na rurociągu wody gorącej (TP-Z6-07 DN 600) do istniejącego rurociągu DN 600 zlokalizowanego powyżej przepustnicy odcinającej z tłoczenia 1,

- spoiny na rurociągu wody gorącej (Z6-TG-06 DN 600) do istniejącego rurociągu DN 600 zlokalizowanego powyżej przepustnicy odcinającej z tłoczenia 2.

##### Zakres branży technologicznej w zakresie Instalacji Zabezpieczenia Chłodni

- Miejsce montażu dodatkowej armatury odcinającej (420URB41AA017) kołnierzowej (Z6-TG-19A), wraz z króćcami do pomiaru ciśnienia i temperatury na istniejącym rurociągu DN 600 do chłodni letniej,

- miejsce montażu zaworu bezpieczeństwa (420URB41AA191) (Z6-TG-19A) na istniejącym rurociągu DN 600 do chłodni letniej,

- miejsce montażu obejścia armatury OCV218 (Z6-TG-19B) na istniejącym rurociągu DN600 z chłodni letniej.

#### Część budowlana

Granice Dostaw/zakres dla części budowlanej zostały przedstawione w części graficznej Załączniku 2 do SWZ Część II oraz Załączniku nr 16 do SWZ Część II.

#### Króćce do opomiarowania obiektowego

Wymagania dla wykonania króćców do pomiarów pomiar ciśnienia i temperatury objęte zakresem Przedmiotu Umowy Wykonawcy zostały określone w Załączniku nr 16 do SWZ Część II.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

### Część budowlana i drogowa

Obszar Realizacji Prac przeznaczony na realizację Przedmiotu Zamówienia jest wolny od kubaturowej zabudowy z wyjątkiem istniejącego budynku pompowni letniej i budynku rozdzielni elektrycznej, które są przewidziane do adaptacji (przebudowy i rozbudowy) w zakresie realizacji Wykonawcy Akumulatora Ciepła. W pobliżu wyznaczonego Obszaru realizacji prac poza istniejącym budynkiem pompowni letniej zlokalizowane są  estakady technologiczne, z których część zostanie zaadaptowana na potrzeby pompowni wody sieciowej akumulatora ciepła, budynek rozdzielni elektrycznej oraz chłodnia sucha.

Teren jest dobrze skomunikowany przez system dróg zakładowych o nawierzchni betonowej i asfaltowej oraz bocznicę kolejową, która kończy się w pobliżu terenu planowanej budowy Akumulatora Ciepła.

### Część sieci wodno-kanalizacyjna

Wykonawca powinien zwrócić uwagę podczas budowy fundamentu pod kolanem 90 stopni DN800 (Z6-TG-20) wchodzącym w ścianę zachodnią pompowni letniej (stare nazewnictwo) na ewentualne kolizje z istniejącymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi znajdującymi się w tym obszarze.

## OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Zakres Prac oraz techniczne uwarunkowania wykonania związane z Przedmiotem Zamówienia został zamieszczony w Projekcie Technicznym (Załącznik nr 16 do SWZ Część II) oraz w Załącznik nr 17 do SWZ Część II).

Uwaga: Ponieważ załączony Projekt Techniczny był zrealizowany przy założeniach podłączenia wszystkich nowych obiektów wznoszonych w EC 4 do rurociągów wyprowadzających ciepło z zakładu obejmuje on inne zakresy robót zlecane na podstawie odrębnych postępowań. W związku z tym dokładne granice zakresu realizowanego na podstawie tej specyfikacji zostały opisane w punkcie 3.

### Skrócony opis stanu docelowego

#### Demontaż istniejącego rurociągu DN600 wody sieciowej do suchej chłodni wentylatorowej (Kolektor Zasilający)

Prace będą polegały na demontażu istniejącego rurociągu DN600 (odcinek A-C), który został pokazany na Rys. 4.1 (kolor niebieski i częściowo zielony). Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania istniejących konstrukcji estakad i podparć dla posadowienia nowego rurociągu DN700.

Rys. 4.1 Zakres demontowanego rurociągu (odcinek A-B) DN600

#### Montaż nowego rurociągu DN700 (Kolektor Zasilający)

W miejsce zdemontowanego rurociągu DN600, należy zamontować na istniejących podporach nowy rurociąg DN700 (patrz izometryk nr 400NDA11BR001 w Załączniku nr 16 do SWZ Część II). Następnie nowy rurociąg DN700 należy połączyć z istniejącym odcinkiem rury DN700 (Punkt Styku A na Rys. 4.1 oraz Załącznik nr 2 do SWZ Część II) oraz wykonać jego wytrasowanie (m.in ustalenie trasy rurociągu zgodnie z izometrykami). Po stronie Wykonawcy leży wykonanie spasowania oraz połączenia spawanego układanego rurociągu z końcówką rurociągu przygotowaną w ramach realizacji prac związanych z rurociągami sieci ciepłowniczej wykonanej w ramach budowy Nowego Bloku Gazowego..

W związku z planowaną w niedalekiej przyszłości budową kotła elektrodowego, przyłączeniem istniejącej chłodni suchej i połączeniem z budowanym Akumulatorem Ciepła w EC4  na wskazanym odcinku (Rys. 4.2) należy zamontować trójniki podłączeniowe. Z uwagi na przesunięcie w czasie budowy kotła elektrodowego trójnik (nr II Rys. 4.2) należy wyposażyć w zaślepkę. Należy także zaślepić dennicą spawaną koniec rurociągu w kierunku zachodnim (patrz Rys. 4.2 pkt C) zgodnie z Załącznikiem nr 16 do SWZ Część II.

Rurociąg poza główną funkcją zasilania Akumulatora Ciepła m.in. będzie miał na celu doprowadzenie wody ciepłowniczej do układu chłodni suchej (Rys. 4.2 istniejący rurociąg kolor różowy). Nowy rurociąg DN700  należy połączyć z istniejącym rurociągiem DN600 poprzez trójnik i zwężkę (nr III Rys. 4.2). Dodatkowo na ww. rurociągu DN600 należy zamontować dodatkową armaturę 420URB41AA017 (nieujętą w zakresie Dostaw - zakup armatury po stronie Wykonawcy) oraz Instalację Zabezpieczającą Chłodni tj. zawór / zawory bezpieczeństwa na wskazanym odcinku za odcięciami w kierunku chłodni w celu zabezpieczenia chłodni przed nadmiernym ciśnieniem (więcej informacji rozdział 5.1.7 i Załącznik nr 17 do SWZ Część II).

Rys. 4.2 Lokalizacja montażu trójników na nowym rurociągu DN700 i dennicy

Na omawianym odcinku DN600 (obszar punktu styku Z6-TG-19A) należy wybudować podest obsługowy (Rys. 4.3). Projekt podestu jest po stronie Zamawiającego i zostanie przekazany do Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Prac.

Rys. 4.3 Podest obsługowy przy DN600.

#### Nowy rurociąg (408NDA33) DN700 do Akumulatora Ciepła (ładowanie)

Należy wykonać montaż nowego rurociągu zasilającego DN700, przeznaczonego do zasilenia Akumulatora Ciepła po stronie wody gorącej, służącego do jego ładowania. Na ww. rurociągu należy zamontować armaturę kołnierzową DN700 408NDA33AA213 (dostawa armatury po stronie Zamawiającego, natomiast kołnierze rurociągu i elementy przyłączeniowe po stronie Wykonawcy), patrz rysunek 4.4.

Rys. 4.4 Nowy rurociąg DN700 z armaturą (408NDA33)

#### Nowy układ rurociągów DN800 / DN600 z akumulatora ciepła do sieci ciepłowniczej

Należy wykonać montaż nowych rurociągów zasilających DN800 / 2x DN600, przeznaczonych do zasilania sieci ciepłowniczej wodą gorącą z Akumulatora Ciepła. Zakres prac obejmuje wykonanie nowych rurociągów DN600 łączących Akumulator Ciepła z tłoczeniem 1 i tłoczeniem 2 sieci ciepłowniczej do miasta (początek stanowią kolana DN600 montowane na pionowych odcinkach powyżej armatury odcinającej 408NDA47AA211 i 408NDA48AA212) wraz ze spoiną łączącą do istniejącej infrastruktury. Następnie poziome odcinki rurociągów DN600 wraz z trójnikami, zwężkami i zaślepką, a w dalszej części rurociąg DN800 do punktu styku TP-Z6-22, patrz rysunek 4.5.

Rys. 4.5 Lokalizacja montażu trójników na nowym rurociągu DN800/DN600

#### Istniejący rurociąg DN800 do Akumulatora Ciepła (woda zimna)

Na istniejącym rurociągu DN800, przez który docelowo Akumulator Ciepła będzie zasilany wodą powrotną (zimną) z sieci ciepłowniczej, w zakresie robót Wykonawcy znajduje się wykonanie podłączenia kolana rurociągu DN800 (Rys. 4.6), wraz z realizacją podpory fundamentowej oraz ustaleniem punktu styku z Wykonawcą rurociągu realizowanego w ramach projektu EPC Akumulatora Ciepła (obecnie wyznaczone koordynaty mogą ulec zmianie, co będzie się wiązało z przesunięciem osiowym kolana, a Wykonawca skalkuluje ewentualne przesunięcie w kosztach Oferty. Kolano rurociągu zostanie dostarczone przez Zamawiającego.

Rys. 4.6 Kolano DN800 wraz z fundamentem podpory.

#### Konserwacja wybudowanych rurociągów

W związku z postojem infrastruktury rurociągowej po jej montażu istnieje konieczność przeprowadzenia konserwacji w czasie od zakończenia montażu do napełnienia i rozruchu Akumulatora Ciepła (Prób Funkcjonalnych). Przewidywany termin przeprowadzenia Prób Funkcjonalnych to kwiecień/maj 2027 (Zamawiający może dokonać przesunięcia terminu Prób Funkcjonalnych w zależności od postępu prac Wykonawcy Akumulatora Ciepła i sytuacji technologicznej zakładu). Preferowany sposób konserwacji suchym powietrzem po zakończeniu montażu rurociągów przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt i zaoferować stosowną technologię konserwacji instalacji, a następnie do przeprowadzenia tego procesu. Niezbędne do tego Dostawy i Prace są w zakresie Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany również do monitorowania wraz z raportowaniem stopnia suchości powietrza konserwującego rurociągów w okresie prowadzenia konserwacji. Koszty konserwacji ponosi Wykonawca, jednak energię elektryczną zapewni Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czystości rurociągów przed ich napełnieniem, w formie trójstronnego odbioru w rozumieniu §4A Umowy, mając na uwadze postanowienia odbiorowe zawarte w Umowie oraz Załączniku nr 3 do SWZ Część III.

#### Fundamenty, estakady i podpory rurociągów

Trasa ww. nowych rurociągów zostanie wykonywana po wybudowaniu przez Wykonawcę fundamentów i podpór estakadowych wspierających rurociągi. Dokumentacja projektowa została zawarta w przekazanym przez  Zamawiającego  Projekcie Technicznym w Załączniku 16 do SWZ Część II. Podpory do wybudowania przez Wykonawcę zaznaczono kolorem czerwonym na Rys. 4.7 oraz w Załączniku nr 2 do SWZ Część II.

Rys.4.7 Podpory/estakady do wybudowania przez Wykonawcę

##### Podparcia Kolektora Zasilającego

Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących fundamentów i estakad oraz podparć wspierających odcinek rurociągu DN700 (Kolektora Zasilającego; rozdział 4.1.2 odcinek A-C). W zakresie Prac Wykonawcy jest wykonanie demontażu.

Po zdemontowaniu rurociągu DN600 (Kolektora Zasilającego) Wykonawca wraz z Zamawiającym i autorem Projektu Technicznego dokonają oględzin stanu istniejących podpór. Zamawiający przedstawi zalecenia do wykonania koniecznych prac naprawczych dotyczących wyłącznie podpór dla rurociągu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy i Wykonawca te zalecenia wykona w ramach Przedmiotu Umowy.

##### Fundament i słupy stalowe podpór (PS)

Projektowany fundament (PS027, PS028, PS029) pozostaje w kolizji z kablem ZOE e1 (zgodnie z Projektem Technicznym). Detal odpowiedniego sposobu zbrojenia nie został ujęty w Projekcie Technicznym (Załącznik nr 16 do SWZ, Część II). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienie usunięcia kolizji pomiędzy fundamentem a kablem, np. poprzez wykonanie przepustu kablowego.

Zamawiający przed rozpoczęciem Prac przez Wykonawcę dostarczy Wykonawcy zrewidowany Projekt Techniczny zawierający ww. detal wykonania przepustu, a Wykonawca zrealizuje Prace zgodnie z tym zrewidowanym Projekcie Technicznym w zakresie Przedmiotu Umowy i uwzględni to w cenie Oferty.

Ponadto Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji Prac przez Wykonawcę, wykona na swój koszt dodatkowe badania gruntowe i następnie zweryfikuje projekt posadowienia podpór. W przypadku konieczności zmiany sposobu posadowienia, Zamawiający przekaże zrewidowany Projekt Techniczny zawierający detal jak wyżej dot. kabla wraz ze zmianą sposobu posadowienia, a Wykonawca zrealizuje prace zgodnie ze zrewidowanym Projektem Technicznym.

W przypadku konieczności zmiany sposobu posadowienia i związanego z tym zwiększenia zakresu Prac względem Projektu Technicznego w wersji dołączonej do Umowy (Załącznik nr 16 do SWZ, Część II) Wykonawca wykona te Prace jako prace dodatkowe zgodnie z Umową  §15.

#### Zabezpieczenie istniejących układów technologicznych

Instalacja Zabezpieczająca Chłodnię Suchą (wentylatorową) OCH1 przeznaczona jest do ochrony istniejącej chłodni przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia obliczeniowego w warunkach pracy zintegrowanego układu ciepłowniczego elektrociepłowni.

Zakres:

Z6-TP-19A:

- wykonanie zaworu spustowego (400URB41AA410) wraz z rurociągiem odprowadzającym (400URB41BR410),

- zabudowa zaworu bezpieczeństwa (420URB41AA191) wraz z rurociągiem odprowadzającym (420URB41BR192),

- dostawa i montaż drugiego zaworu odcinającego (420URB41AA017) na rurociągu doprowadzającym (400URB41BR002) medium do chłodni OCH1

Z6-TP-19B:

- dostawa i montaż przepustnicy / zaworu (400URB51AA051) na rurociągu odprężającym (400URB51BR401).

Rys. 4.8 Schemat PID z Załącznika nr 17 (na żółto zakres Przedmiotu Zamówienia)

Uwaga: Numery KKS w zakresie w/w instalacji zostaną skorygowane przez Zamawiającego na późniejszym etapie i przekazane do Wykonawcy w celu ich stosowania.

#### Króćce pomiarowe

Materiał, kształt oraz wymiary króćców pomiarowych będą odpowiednio dobrane i dopasowane w zależności od typu zainstalowanej aparatury, zgodnie z załączonym Projektem Technicznym.

Lokalizacja króćców dla pomiarów miejscowych będzie uwzględniać dostęp do aparatu pomiarowego.

Elementy rurociągów zaopatrzone w króćce pomiarowe będą zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas transportu, składowania i montażu.

Króćce pomiarowe ciśnienia będą zakończone zaworem odcinającym.

### OPIS SZCZEGÓŁOWY BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

Zgodnie z Projektem Technicznym (Załącznik nr 16 do SWZ Część II).

### OPIS SZCZEGÓŁOWY BRANŻY BUDOWLANEJ

Zgodnie z Projektem Technicznym (Załącznik nr 16 do SWZ Część II).

## WYMAGANIA DO DOKUMENTACJI WYKONAWCY

### Zakres Dokumentacji Wykonawcy

Wykonawca wykona i dostarczy Dokumentację Wykonawcy niezbędną do wykonania Prac, w tym dokumentację red-correx.

Dokumentacja zamówienia i produkcji obejmuje wszystkie dokumenty świadczące o jakości wykonania i o  bezpieczeństwie obsługi instalacji i urządzeń. Zaliczamy do nich np.:

- Świadectwa kontroli jakości

- Atesty i certyfikaty materiałowe

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich Dyrektyw, Rozporządzeń właściwych ministrów, norm technicznych itp.

- Dokumentacja zamówienia i produkcji musi być dostarczona przed pierwszym uruchomieniem całej Instalacji lub jej części.

### Wymagania dla Dokumentacji Wykonawcy

- Dokumentacja i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami Zamawiającego.

- Dokumentacja musi być spójna (terminologia, symbole, oznaczenia KKS, koordynacja branżowa) oraz kompletna, z wymaganymi podpisami, uzgodnieniami i certyfikatami.

- Forma przekazania obejmuje 2 egzemplarze papierowe oraz dokumentację w formie elektronicznej, w zdefiniowanych formatach, z zachowaniem zasad struktury, opisu i spisów dokumentacji.

- Proces opiniowania i odbioru dokumentacji obejmuje możliwość zgłaszania usterek i wad, obowiązek ich usuwania przez Wykonawcę w wyznaczonych terminach oraz powiązanie pozytywnego odbioru dokumentacji z możliwością kontynuacji dalszych prac.

- Szczegółowe wymagania przedstawiono poniżej.

### Odpowiedzialność Wykonawcy

- Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Dokumentacji Wykonawcy na każdym etapie prac, robót budowlanych, dostaw i usług ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analizy, opiniowania, akceptacji lub odbioru przez Zamawiającego.

- Z zaznaczeniem, że dotyczy to dokumentacji zgodnie z zakresem Przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Zamawiający dostarcza Wykonawcy projekt wykonawczy wykonany przez Zamawiającego, to Wykonawca nie odpowiada za treść w/w projektu, lub w innych podobnych przypadkach jednak po uzgodnień stron.

- Wykonawca nie może, celem zwolnienia się lub ograniczenia swojej odpowiedzialności z tytułu usterek (limitujących lub nielimitujących), wad gwarancyjnych (limitujących lub nielimitujących) lub innych błędów dokumentacji, powoływać się na jakiekolwiek zatwierdzenie, opinię lub odbiór dokumentacji przez Zamawiającego.

- Jakiekolwiek zatwierdzenie lub odbiór dokumentacji przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy stanowi wyłącznie czynność w celu bieżącego nadzoru nad przebiegiem realizacji Umowy przez Wykonawcę i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do szczegółowego sprawdzenia i weryfikacji Projektu Technicznego (Załącznik nr 16) przed przystąpieniem do prac. Wszelkie nieścisłości, kolizje lub błędy należy zgłaszać Zamawiającemu drogą elektroniczną niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wszelkie odstępstwa lub rozwiązania zamienne w stosunku do Projektu Technicznego wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego nanoszenia wszystkich zmian na kopie Dokumentacji Projektowej i na ich podstawie opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej (Red-Correx) wraz z pomiarami geodezyjnymi.

- Wykonawca odpowiada za ochronę otrzymanych materiałów projektowych i zobowiązany jest posiadać na budowie aktualną, zatwierdzoną do realizacji wersję dokumentacji.

### Wstępne czynności i inwentaryzacja

Wykonanie dokumentacji zostanie poprzedzone inwentaryzacją oraz uzgodnieniami z Zamawiającym niezbędnymi do realizacji zadania.

### Normy, przepisy i uzgodnienia zewnętrzne

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z protokołami wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, poświadczenia zgodności, wyniki pomiarów geometrycznych i inne dokumenty zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów.

- Dopuszcza się zastosowanie norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, o ile są one zgodne z normami i przepisami polskimi, spełniają wyższe wymagania lub brak jest odpowiednich norm i przepisów polskich.

- Jeśli Umowa lub obowiązujące przepisy prawa tak stanowią, Wykonawca uzgodni lub uzyska zgodę organów lub instytucji państwowych, jednostek notyfikujących lub innych organizacji państwowych.

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami prawa budowlanego i aktów wykonawczych.

- Montaż rurociągów powinien być zgodny z panującymi normami PN-EN oraz przepisami i wytycznymi dyrektyw UE. Dokumentacja montażowa powinna być wykonana zgodnie z dyrektywą PED. Proces montażu nie będzie podlegał odbiorom przez stronę III  (JN).

### Jednostki miar i system oznaczeń

- We wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca będzie stosował jedn. SI.

- Dokumentacja ma być spójna pod względem terminologii, opisów i użytych symboli.

- W całej dokumentacji należy stosować system KKS-ów.

### Spójność i koordynacja branż

Wskazane jest, aby dokumentacja dla wszystkich branż była wykonywana przez jeden podmiot (Wykonawcę lub Podwykonawcę). Jeśli nie będzie to możliwe, Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować spójność całej dokumentacji, niezależnie od tego jaki i ile podmiotów ją wykonało.

### Podpisy, uprawnienia

Każdy tom dostarczonej dokumentacji musi być podpisany przez właściwe osoby, a jeżeli wymaga to dokumentacji budowlanej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

### Wersje, ilości i forma opracowanej dokumentacji oraz sposób jej dostarczenia

- Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zostaną wykonane i przekazane Zamawiającemu w następującej ilości i formie - co do zasady w wersji papierowej i elektronicznej, chyba, że poniżej wskazano inaczej:

- Dokumentacja jakościowa: format elektroniczny pdf, dwg, docx + 1 wersja papierowa,

- Dokumentacja związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych (Red-Correx) - 2 szt. wersji papierowej + format pdf,

- Wersja elektroniczna dokumentów będzie przekazywana na udostępniony folder Zamawiającego na platformie Google Drive + powiadomienie drogą mailową do koordynatora ze strony Zamawiającego o wgraniu materiałów we wskazane miejsce,

- Wersja elektroniczna nie może zostać przekazana w formie płyty CD/DVD ani na nośniku pendrive lub innej pamięci przenośnej USB.

- NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE DOKUMENTACJI RÓŻNEGO TYPU W JEDEN PLIK TYPU PDF - każdy z typów ma zostać przekazany w osobnym pliku zgodnie z wymogami szczegółowymi jak niżej.

- NIE DOPUSZCZA SIĘ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI W FORMIE PAPIEROWEJ PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO FORMY ELEKTRONICZNEJ

- Dokumentacja będzie opisana (nazwy plików) w sposób klarowny i jednoznaczny, co do zasady z zastosowaniem numeracji dokumentów Zamawiającego (możliwe jednostkowe są odstępstwa w uzgodnieniu z Zamawiającym). W przypadku przekazywania dokumentacji kilku projektów będą utworzone oddzielne podkatalogi dla każdego projektu z odpowiednim opisem.

- Wykonawca będzie stosował numerowanie dokumentacji oraz szablon / wzór dokumentów zgodnie ze standardem Veolia (możliwe są jednostkowe odstępstwa w uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Każdy tom dostarczonej do Zamawiającego dokumentacji będzie posiadał wypełniony formularz spisu dokumentów i rysunków. Spis dokumentacji będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu niezależnie od tego, czy dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej, czy elektronicznej.

### Odbiór, opiniowanie i poprawki dokumentacji

- Dokumentacja podlega pisemnemu odbiorowi przez Zamawiającego.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do jej sprawdzenia i wyda pisemną opinię dotyczącą jej zaakceptowania i odebrania lub jej nieodebrania i konieczności wykonania stosownych poprawek i uzupełnień.

- Co do zasady Zamawiający sprawdzi dokumentację w ciągu 7 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach dla rozbudowany opracowań termin ten może się wydłużyć do 14 dni kalendarzowych, co zostanie potwierdzone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek (limitujących lub nielimitujących) lub wad gwarancyjnych (limitujących lub nielimitujących) w dostarczonej dokumentacji, Wykonawca niezwłocznie przystępuje do usuwania usterek i wad dokumentacji zgodnie z przekazaną opinią ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca dokona stosownych poprawek i uzupełnień w dokumentacji w przeciągu 7 dni od otrzymania ww. opinii oraz przekaże ponownie dokumentację zgodnie z wymogami jak opisano w pkt. 7.8. Termin może zostać wydłużony na bazie porozumienia stron w uzasadnionych przypadkach.

- Odbiór dokumentacji z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym kontynuacji dalszych prac, robót budowlanych, dostaw i usług objętych Przedmiotem Umowy, chyba, że strony w uzasadnionych przypadkach uzgodnią inaczej.

### Prawa autorskie i standardy Zamawiającego

Zgodnie z postanowieniami Umowy.

## HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

### Wstępny harmonogram

Zgodnie z Załącznikiem 15 do SWZ Część II.

### Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (sHRU)

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, aktualizacji i przedstawiania Zamawiającemu Szczegółowego Harmonogram Realizacji Umowy (sHRU) w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (sHRU) obejmujący pracę w rozbiciu na działania wchodzące w skład:

- weryfikacji Projektu Technicznego,

- zamówienia (w tym złożenie zamówienia,zakup, produkcja, spedycja, transport, dostawa)

- budowy (w tym roboty budowlane, montaż, próby odbiorowe, Próby Funkcjonalne)

- harmonogram przekazywania Obszaru Realizacji Prac.

Harmonogram ma obrazować terminy wcześniejszego rozpoczęcia Prac, i określenie dostępnego zapasu czasu, późniejszego rozpoczęcia Prac, wcześniejszego zakończenia oraz późniejszego zakończenia Prac dla wszystkich faz działań wchodzących w skład Prac oraz zawierać będzie terminy Punktów Kontrolnych.

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy Rzeczowy obejmować będzie postępy w realizacji każdego działania wyrażone jako wartość procentowa, wraz z planowanymi i faktycznymi terminami ich rozpoczęcia i zakończenia.

W odniesieniu do Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy (sHRU) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- przygotował sHRU mieszczącego się w ramach czasowych HRU (Załącznik nr 15)

- uwzględnił w sHRU ograniczenia wynikające z pracy ciągłej istniejącej EC4,

- uwzględnił w sHRU relewantne części harmonogramu prac i dostaw Wykonawcy Akumulatora Ciepła, Wykonawców Innych  Zadań Inwestycyjnych, w tym w szczególności Wykonawcy Nowego Bloku gazowego

- uwzględnił w sHRU ograniczenia transportowe wynikających z realizacji prac Wykonawców Innych  Zadań Inwestycyjnych, w tym w szczególności Wykonawcy Nowego Bloku gazowego, Wykonawcy Akumulatora Ciepła

- uwzględnił zmiany harmonogramu w przypadku konieczności aktualizacji Projektu Technicznego  przez Zamawiającego,

- wdrożył podział okresu realizacji Przedmiotu Umowy na etapy, w tym przedstawił Punkty Kontrolne wskazane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (Załącznik nr 2 do SWZ Część III) i oznaczył je gwiazdką,

- wszystkie kluczowe etapy realizacji, w tym Punkty Kontrolne oznaczył w sposób czytelny i wyraźniejszy niż pozostałe części/elementy Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowego,

- wdrożył terminy wynikające z wymagań Zamawiającego,

- wdrożył  terminy wynikające ze zobowiązań Wykonawcy,

- wskazał terminy Dostaw materiałów i urządzeń oraz daty i miejsca przeprowadzenia fabrycznych prób i testów urządzeń i materiałów zgodnie z zakresem Dostaw,

- wdrożył terminy realizacji prac rozbiórkowych, demontażowych, przekładek oraz wyłączeń z funkcjonowania istniejącej części technologicznej EC-4, w którym ujęte zostaną konieczne do zrealizowania uzgodnienia odstawień EC-4 jeśli będą niezbędne,

- uwzględnił czas na przegląd dokumentów zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Umowy,

- zidentyfikował ścieżkę krytyczną i oznaczył ją  kolorem,

- wdrożył inne ważne terminy, w tym te, których przekroczenie wiąże się z naliczaniem kar umownych,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram uwzględniający daty i miejsca przeprowadzenia fabrycznych prób i testów urządzeń i materiałów zgodnie z zakresem dostaw.

## WYMAGANIA DLA PRÓB FUNKCJONALNYCH

Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w Próbach Funkcjonalnych, w tym realizację takich czynności jak m.in. obserwacja, kontrolowanie na ruchu a także niezwłoczne usuwanie Usterek Limitujących zidentyfikowanych podczas Prób Funkcjonalnych. Termin przeprowadzenia Prób Funkcjonalnych wskazuje się szacunkowo w harmonogramie Zamawiającego - w Załączniku nr 15 do SWZ Część II.

W związku z realizacją Prób Funkcjonalnych, zastosowanie będą miały poniższe zasady:

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych przed rozpoczęciem Prób Funkcjonalnych o dokładnym terminie Prób Funkcjonalnych,

- Wykonawca jest zobowiązany  do uczestnictwa w Próbach Funkcjonalnych zgodnie z harmonogramem tych czynności, a szacowana liczba dni Prób Funkcjonalnych, w których wymagane jest uczestnictwo Wykonawcy szacowana jest na 10 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem, że czas ten może ulec zmianie, np. wydłużenie czasu w przypadku konieczności napraw Usterek Limitujących w Przedmiocie Umowy przez Wykonawcę, skrócenia czasu w przypadku skrócenia harmonogramu Prób Funkcjonalnych przez Zamawiającego,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanego personelu do uczestnictwa w Próbach Funkcjonalnych (min. 3 osoby), w tym m.in. do usuwania Usterek Limitujących,

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisywania protokołów w związku z przeprowadzonymi Próbami Funkcjonalnymi.

## WYMAGANIA ODBIOROWE

[ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO UMOWY (III CZĘŚĆ SWZ ORAZ PARAGRAFEM 4 DO UMOWY (II CZĘŚĆ SWZ)]

## SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PRAC

### Ogólne zasady realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z Projektami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Materiały i urządzenia: Wszystkie materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty (w tym 3.1 dla elementów ciśnieniowych, 2.2 dla konstrukcji) oraz dopuszczenia do obrotu na terenie RP.

- Rusztowania: Muszą spełniać wymogi przepisów, posiadać protokół odbioru technicznego i być ustawione zgodnie z projektem (jeśli wymagany).

- Nadzór: Wykonawca zapewni stały nadzór techniczny osób z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach oraz nadzór BHP.

### Organizacja i porządek na placu budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu na terenie prac, składowania materiałów wyłącznie w wyznaczonych miejscach oraz bieżącego usuwania odpadów.

- Po zakończeniu prac Wykonawca usunie zaplecze, sprzęt i uporządkuje teren (wraz z odtworzeniem nawierzchni, jeśli została naruszona) do stanu pierwotnego.

## BEZPIECZEŃSTWO (BHP), PPOŻ I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego określonych w Załączniku nr 4 do Umowy (Wymagania BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska).

### Kluczowe obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP

- IBWR: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

  - Dla prac na Terenie Budowy Akumulatora Ciepła: IBWR musi być zgodna z Planem BIOZ Wykonawcy Akumulatora Ciepła.

  - Dla prac na terenie EC4: IBWR musi uwzględniać specyfikę pracy w ruchu ciągłym zakładu.

- Środki ochrony: Stosowanie środków ochrony zbiorowej (barierki, osłony) ma priorytet przed środkami ochrony indywidualnej. Wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej adekwatne do zagrożeń (kaski, odzież widoczna, szelki przy pracach na wysokości).

- Sprzęt: Używany sprzęt musi być sprawny i posiadać wymagane przeglądy (w tym decyzje UDT dla urządzeń dźwigowych).

- Wstrzymanie prac: personel Zamawiającego ma prawo natychmiastowego wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń BHP lub zagrożenia życia/zdrowia.

### Ochrona przeciwpożarowa

Prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie) wymagają pisemnego zezwolenia Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru i sprzętu gaśniczego zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą na terenie EC4.

### Ochrona środowiska

Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwości (hałas, pylenie). Zabrania się wprowadzania substancji niebezpiecznych do gruntu i kanalizacji. W przypadku wycieku (np. oleju z maszyny) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej neutralizacji skażenia.

## PRZEPISY I NORMY

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z obowiązującym prawem polskim i normami technicznymi, w szczególności z:

- Ustawą Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Ustawą Prawo Energetyczne i Prawo Ochrony Środowiska.

- Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE (PED) oraz wdrażającym ją rozporządzeniem (dla rurociągów i urządzeń ciśnieniowych).

- Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (dla dostarczanych urządzeń i maszyn).

- Ustawą o dozorze technicznym.

- Polskimi Normami (PN) lub normami europejskimi (EN) wskazanymi w Projekcie Technicznym (Załącznik nr 16).

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

[NIE MA ZASTOSOWANIA]