### Załącznik nr 4

### znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/17/26/UE

### WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ APARATURY ROZDZIELCZEJ I ZABEZPIECZAJĄCEJ

### I. Rozdzielnice niskiego napięcia.

Podstawowym elementem systemu dystrybucji energii elektrycznej na obiekcie MPEC- Rzeszów Sp. z o.o. są rozdzielnice niskiego napięcia.

Podstawowe parametry zastosowanych rozdzielnic głównych:

- Zgodność normą EN 60439-3,

- Stopień ochrony IP65,

- Odporność na uderzenia IK09

- Rozdzielnice muszą być w II klasie ochronności,

- Drzwiczki muszą być w pełni odwracalne,

- Wspornik montażowy TH35 musi posiadać dwie pozycje mocowania przystosowane do montażu aparatury o wymiarach innych niż aparatura modułowa.

- Klamki muszą być przystosowane do montażu zamka jednocześnie muszą mieć możliwość plombowania,

- Zastosowane rozdzielnice muszą mieć obudowę w kolorze L750A oraz drzwi transparentne w kolorze R746A.

- Ze względu na ułatwienie montażu rozdzielnice muszą być wyposażone w wyjmowaną podstawę pozwalająca na wykonanie oprzewodowania poza rozdzielnicą

- Na seryjnym wyposażeniu zastosowanej rozdzielnicy muszą być listwy zaciskowe N i PE o regulowanym położeniu.

- Również ze względu na prawidłowe zachowanie montażu rozdzielnica musi posiadać odpowiednią ilość miejsca na prowadzenie przewodów pomiędzy szyną TH35 a bokiem rozdzielnicy 38mm i pomiędzy szyna TH35 a „plecami” 45mm.

- Również ze względu na możliwość rozbudowy rozdzielnica musi posiadać standardowe zestawy do łączenia obudów zarówno z boku jak i z góry z zachowaniem stopnia szczelności IP65,

### II. Aparatura rozdzielcza i zabezpieczająca

Zastosowane aparaty o konstrukcji modułowej muszą posiadać:

- jednorodny system budowy zewnętrznej niezależnie od wielkości aparatu,

- jednorodna szatę graficzną, taki sam kolor obudowy, zastosowanie do nadruku na aparatach takich samych kolorów i takiej samej czcionki,

- umiejscowienie elementów napędu mechanizmów w tym samym miejscu obudowy,

- umożliwienie instalatorowi wykonania opisu umiejscowienia aparatów w instalacji elektrycznej, specjalne miejsce na opis obwodu tzw. ”okienko opisowe” zabezpieczone przeźroczystym materiałem tworzywowym,

- łatwość zapinania aparatów na wsporniku montażowym TH35,

- łatwość wyjmowania aparatów z oprzewodowanej rozdzielnicy, tj dwustopniowy system mocowania umożliwiający demontaż aparatów przy założonej szynie zasilającej grzebieniowej lub sztyftowej,

- osłonięte przyłącza, czyli przesłony zacisków  zapobiegające nieprawidłowemu umieszczeniu przewodu poza zaciskiem aparatu,

- konstrukcja zacisków umożliwiająca przyłączanie szyn łączeniowych grzebieniowych (dolne zaciski) oraz sztyftowych (zaciski górne i dolne),

- możliwość blokowania dźwigni załączającej w położeniu załączonym aparatu lub wyłączonym,

- konstrukcyjne dostosowanie aparatów  do stosowania we wszystkich układach sieci jednofazowych i trójfazowych.

W ramach jednej oferty modułowa aparatura rozdzielcza i zabezpieczająca powinna pochodzić od jednego producenta, z wyłączeniem ograniczników przepięć i przekaźników sterujących.