Załącznik nr 4

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/18/26/UE

## WYMAGANIA STAWIANE OTULINOM oraz KSZTAŁTKOM IZOLACYJNYM

Otulina rur izolacyjna elastyczna:

- materiał izolacyjny elastyczny wykonany z wysokiej jakości pianki polietylenowej o strukturze drobnych, równomiernych komórek w kolorze szarym;

- gęstość – 18–40 kg/m3;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK (przy 40OC);

- temperatura pracy do +95OC

- dobra odporność chemiczna;

- o dobrej elastyczności;

- klasa reakcji na ogień (wg EN 13501-1) – BL-s1, d0;

- nieszkodliwa dla zdrowia.

Otulina rur z wełny skalnej / mineralnej:

- materiał izolacyjny wykonany z wysokiej jakości wełny skalnej / mineralnej w okładzinie ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej;

- gęstość – około 100 kg/m3 +/- 20 %;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤  0,0370 W/mK (przy 50OC) dla średnic wewnętrznych otuliny ≤ 76 mm

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤  0,0390 W/mK (przy 50OC) dla średnic wewnętrznych otuliny > 76 mm

- grubość izolacji min 50 mm

- dopuszczalna temperatura stosowania min +200OC

- klasa reakcji na ogień min. A2L-s1, d0

- nasiąkliwość wodą krótkotrwała ≤ 1 kg/m2

Mata lamelowa z wełny skalnej / mineralnej z okładziną z folii aluminiowej:

- materiał izolacyjny wykonany z wysokiej jakości wełny skalnej / mineralnej jednostronnie pokryty zbrojoną folią aluminiową, o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien;

- gęstość – 37 kg/m3 +/- 20 %;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,050 W/mK (przy 50°C);

- grubość izolacji min 50 mm

- dopuszczalna temperatura stosowania +200°C;

- klasa reakcji na ogień min. A2L-s1, d0;

- nasiąkliwość wodą krótkotrwała ≤ 1 kg/m2.