Załącznik nr 4

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.  Badania spoin sieci ciepłowniczych metodami nieniszczącymi:  ultradźwiękową Phased Array, ultradźwiękową IBUS magnetyczno-proszkową.

- Kontrola spoin winna być przeprowadzona wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2017 Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z normą EN ISO 5817:2014 poziom C).

- Badania nieniszczące winny być wykonane w terminie uzgodnionym na roboczo z przedstawicielem Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 24 godziny licząc od telefonicznego zgłoszenia.

- Wynik badań (pozytywny/negatywny) winien być przekazany Zamawiającemu do 24 godzin od wykonania usługi. Dopuszcza się przekazanie informacji o wyniku badania drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania sprawozdania z badań nieniszczących do 14 dni licząc od ostatniego badania spoiny.

Sprawozdanie z badań nieniszczących stanowiące integralną część protokołu odbioru winno zawierać minimum:

- wykaz spoin wraz z oceną badań,

- schemat zawierający badane spoiny zgodny z wykazem spoin, Wzór wykazu spoin oraz schemat należy uzgodnić z zamawiającym oraz uzyskać jego aprobatę,

- cyfrowy zapis wyników badań UT przesłany na e-mail: ….

- Zamawiający w każdorazowym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5 poda średnice rurociągów poddanych badaniom i ilość spoin do badania.

- Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy Wykaz osób uprawnionych do wykonywania badań wraz z kserokopiami.

Co najmniej jedna osoba posiadająca:

− Certyfikat Kompetencji min. 2 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań magnetyczno proszkowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą

− Certyfikat Kompetencji min. 2 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań ultradźwiękowych UT, UT Phased Array, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą oraz przeszkolenie z zakresu metody IBUS-TD 07

Co najmniej jedna osobą posiadająca:
− Certyfikat Kompetencji min. 3 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań magnetyczno proszkowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą

− Certyfikat Kompetencji min. 3 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań ultradźwiękowych UT

- Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy aktualne świadectwa uznania laboratorium wydane przez UDT lub równoważne, oraz świadectwo uznania potwierdzające zgodność z normą PN/EN ISO/IEC 17025 lub równoważną.

- Procedura badań nieniszczących złączy spawanych musi być zaakceptowana przez osoby z uprawnieniami 3 stopnia, w danej metodzie badań NDT wg wymagań PN-EN ISO 9712 (lub równoważnej).

- Badania ultradźwiękowe prowadzić w oparciu o normę PN-EN ISO 17640 dla grubości ścianek ≥8mm z cyfrowym zapisem badania. Wyniki badan należy udokumentować w protokole badań. Kryteria akceptacji – poziom akceptacji 3 wg PN-EN ISO 11666 . Badania ultradźwiękowe prowadzić w oparciu o normę PN-EN ISO 20601 dla grubości ścianek w przedziale  3,2 ÷ 8 mm z cyfrowym zapisem badania.
Wyniki badan należy udokumentować w protokole badań. Kryteria akceptacji – poziom 2 wg ISO 4761.
Badania ultradźwiękowe prowadzić w oparciu o procedurę IBUS-TD 07 dla grubości ścianek w przedziale 2,0 ÷ 3,2mm z cyfrowym zapisem badania. Wyniki badań należy udokumentować w protokole badań. Kryteria akceptacji – poziom odniesienia otworek ø 1mm  wg IBUS-TD 07.

- Badania magnetyczno-proszkowe należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17638. Stosowane do badania króćców i spoin cienkościennych w zakresie 2,0 ÷ 3,2mm (jako drugie badanie przy badaniu UT wg procedury IBUS). Wyniki badan należy udokumentować w protokole badań. Kryteria akceptacji – poziom akceptacji 2x wg PN-EN ISO 23278

- Badania mają być wykonywane pod nadzorem Mistrza lub Kierownika Budowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30. W sytuacjach szczególnych takich jak np. awarie sieci, badania mogą być wykonywane w innych godzinach za zgodą i w obecności Kierownika Budowy.

- Badania w wykopach głębszych niż 2 m mają być wykonywane w zespołach min. dwuosobowych.

- Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał świadectwo uznania laboratorium potwierdzające zgodność z normą PN/EN ISO/IEC 17025 lub równoważną.

- Zamawiający wymaga, by wykonanie prac nastąpiło przez:

Co najmniej jedną osobę posiadającą:
− Certyfikat Kompetencji min. 2 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań magnetyczno proszkowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą

− Certyfikat Kompetencji min. 2 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań ultradźwiękowych UT, UT Phased Array, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą oraz przeszkolenie z zakresu metody IBUS-TD 07

Co najmniej jedną osobę posiadającą:
− Certyfikat Kompetencji min. 3 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań magnetyczno proszkowych, wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą

− Certyfikat Kompetencji min. 3 – go stopnia zgodnie z PN – EN ISO 9712 lub równoważnej w zakresie badań ultradźwiękowych UT

II. Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych

1. Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzona wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2017 Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania (poziom jakości zgodnie z normą EN ISO 5817:2014 poziom C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normą PN-EN ISO 10675-1:2022 – poziom akceptacji 2).

- Badania radiograficzne winny być wykonane w terminie uzgodnionym na roboczo z przedstawicielem Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 24 godziny licząc od telefonicznego zgłoszenia.

- Badania mają być wykonywane pod nadzorem Mistrza lub Kierownika Budowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30. W sytuacjach szczególnych takich jak np. awarie sieci, badania mogą być wykonywane w innych godzinach za zgodą i w obecności Kierownika Budowy.

- Wynik badań (pozytywny/negatywny) winien być przekazany Zamawiającemu do 24 godzin od wykonania usługi. Dopuszcza się przekazanie informacji o wyniku badania drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania sprawozdania z badań radiograficznych do 14 dni licząc od ostatniego badania radiograficznego spoiny.

Sprawozdanie z badań radiograficznych stanowiące integralną część protokołu odbioru winno zawierać minimum:

- wykaz spoin wraz z oceną badań radiograficznych,

- schemat zawierający badane spoiny zgodny z wykazem spoin, Wzór wykazu spoin oraz schemat należy uzgodnić z zamawiającym oraz uzyskać jego aprobatę,

- radiogramy w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD lub w postaci klisz (błon).

- Zamawiający w każdorazowym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5 poda średnice rurociągów poddanych badaniom i ilość spoin do badania.

- Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy Wykaz osób uprawnionych do wykonywania badań wraz z kserokopiami Certyfikatów kompetencji w zakresie BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH stopnia 2 (RT-2) lub stopnia 3 (RT-3) w sektorze wyrobów obejmującym rury wg normy PN-EN ISO 9712

- Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub mieć prawo do korzystania w każdym czasie 
z laboratorium badań nieniszczących uznane przez Urząd Dozoru Technicznego lub instytucję równoważną,