Załącznik nr 2

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/29/26/UE

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA NACZYŃ WZBIORCZYCH PRZEPONOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA 
W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM m. RZESZÓW

- Wymagania dla układu c.o.:

- Ciśnienie pracy urządzenia nie może być mniejsze niż przyjęte ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwam,

- Temperatura pracy min. 70 °C,

- Wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia poduszki gazowej,

- Dopuszcza się naczynia bez możliwości wymiany membrany,

- Powłoka zewnętrzna naczynia oraz osprzęt powinny być zabezpieczone przed korozją,

- Zawory odcinająco – opróżniające (złącza samoodcinające) winny być dostarczane razem z naczyniem.

- Informacje umieszczone na tabliczce znamionowej:

- Nazwa producenta

- Dopuszczenia do sprzedaży lub użytkowania na terenie Polski oraz znak CE,

- Nr fabryczny

- Typ urządzenia

- Dopuszczalne ciśnienie i temperatura robocza

Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności urządzenia zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 maja 2014 r. oraz spełniać zalecenia zawarte w normach oraz WUDT-UC (Warunki Urzędu Dozoru Technicznego dla Urządzeń Ciśnieniowych).