MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

14-100 Ostróda, ul. Piłsudskiego 21

tel. 89 646 42 71

REGON: 510191956, NIP: 741 000 37 28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN200 w celu przyłączenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie – ETAP II, III, IV.

04.2026 r.

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN200 w celu przyłączenia do sieci osiedla Widok w Kajkowie – ETAP II, III, IV”, realizowana w ramach projektu nr FENX.02.01-IW.01-0034/24 „Przebudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta i Gminy Ostróda”, współfinansowana w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, priorytet FENX.02 „Wsparcie sektorów energetyka i środowisko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Prace powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami. Specyfikacja niniejsza określa warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do realizacji dostaw, montażu, przejść pod jezdniami i uruchomienia sieci cieplnej. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.

- Terminy i zakres realizacji:

Realizacja zgodnie z Rozdziałem III Zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów rur preizolowanych, które będą spełniały warunki określone w Zapytaniu ofertowym i niniejszym dokumencie.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku gdy, w opisie przedmiotu Zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. O ile w Specyfikacji technicznej nie zastrzeżono inaczej, przez równoważność materiału, produktu lub urządzenia rozumie się zaoferowanie materiału, produktu lub urządzenia, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak produktów opisanych w Zapytaniu ofertowym – z uwzględnieniem podanych przez Zamawiającego w STWIOR kryteriów oceny równoważności.

Nie dopuszcza się zmiany trasy ani geometrii sieci wynikających z projektu technicznego.

Wszystkie załączone badania, aprobaty, certyfikaty muszą być wykonane na systemie preizolowanym producenta oraz muszą być wykonane przez jednostki posiadające do tego stosowane akredytacje.

- WYMAGANIA TECHNICZNE. SIECI CIEPLNE

W przypadku rozbieżności między wymaganiami STWiOR i dokumentacji projektowej, nadrzędne są wymagania zawarte w STWiOR.

Wszystkie materiały muszą być z bieżącej produkcji i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 12-mc-y przed datą ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Rury preizolowane proste

    - Stalowa rura przewodowa

      - Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w najnowszej normie PN-EN 253 odnośnie:

        - średnicy zewnętrznej rury stalowej,

        - tolerancji średnicy i tolerancji grubości ścianki rur stalowych,

        - minimalnych grubości ścianki rur stalowych,

        - gatunku stosowanej stali.

      - Oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociągów w.s.c. powinno:

        - zapewniać identyfikowalność pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli,

        - zawierać zgodnie z PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały:

          - wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału),

          - nazwę lub znak producenta,

          - stempel przedstawiciela kontroli.

      - Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

      - Długość rury stalowej musi wynosić 12 m lub 6 m.

      - Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury.

      - Końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

      - Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm.

      - Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253 p. 4.2.4 oraz stopniom czystości A, B lub C wg PN-EN ISO 8501-1.

      - Średnice i grubości ścianek oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości.

      - W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być poddane dodatkowej obróbce – śrutowania za pomocą śrutu stalowego. Dotyczy to wszystkich elementów stalowych, rur oraz kształtek.

    - Osłona rur

      - Osłona PE-HD stosowana w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 pkt. 4.3.1.

      - Właściwości i metody badania osłony PE-HD powinny być zgodne z normą PN-EN 253 p. 4.3.2.

      - Nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego określone są w normie PN-EN 253 pkt. 4.3.2, tabela 2.

    - Izolacja cieplna

      - Izolacja poliuretanowa wszystkich elementów systemu (rury proste, kształtki, armatura i złącza) musi być wykonana z zastosowaniem systemów surowcowych mającym zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową.

      - Nie dopuszcza się stosowania systemów pienionych pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO2.

      - Grubość izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym powinna być taka sama.

      - Wymagania i metody badań dla izolacji z pianki PUR przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.

| Lp. | Parametr | Wymagania | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gęstość pozorna ρ, kg/m3 | min 55 | PN-EN 253 |
| 2. | Gęstość pozorna po starzeniu ρ, kg/m3 | - | PN-EN 253 |
| 3. | Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu σ10 , MPa | min 0,3 | PN-EN 253 |
| 4. | Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu po starzeniu g10, MPa | - | PN-EN 253 |
| 5. | Chłonność wody po gotowaniu WA v, (%m/m) | max 10 | PN-EN 253 |
| 6. | Chłonność wody po gotowaniu WAv, V1/V0 | min 0,75 | PN-EN 253 |
| 7. | Współczynnik przewodzenia ciepła przed starzeniem λ50, W/mK | max 0,024 | PN-EN ISO 8497 PN-EN 253 |
| 8. | Struktura komórkowa- wymiar komórek d, mm | max 0,5 | PN-EN 253 |
| 9. | Struktura komórkowa - wymiar komórek po starzeniu d, mm | - | PN-EN 253 |
| 10. | Struktura komórkowa - udział komórek zamkniętych \¦/ośr, (%v/v) | min 88 | PN-EN 253 |

    - System alarmowy

      - Oferowany system alarmowy powinien być systemem tzw. typu nordyckiego, powinien być zdolny wykryć i umożliwić zlokalizowanie wystąpienia najmniejszych przecieków z rury stalowej, poprzez pomiar wielkości oporu elektrycznego pomiędzy przewodami miedzianymi, a stalową rurą przewodową.

      - Rury preizolowane i elementy prefabrykowane powinny posiadać przewody instalacji alarmowej impulsowej wtopione w izolację minimum 2 miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1,5 mm 2 każdy w rozstawie za dziesięć druga.

      - Nie dopuszcza się do stosowania w złączach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentów systemu alarmowego.

      - System alarmowy musi zapewniać zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.

      - Nie dopuszcza się umieszczania drutów alarmowych w koszulkach izolacyjnych.

    - Zespół rurowy

      - Sieć należy wykonać w technologii rur preizolowanych zgodnych z PN-EN 253, 448, 488, 489.

      - Wymagania i metody badań dla zespołu rurowego przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

| Lp. | Parametr | Wymagania | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końce rury | min. 150 mm, bez izolacji, przygotowane do spawania | PN-EN 253 |
| 2. | Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem i postarzeniu w kierunku osiowym τax , MPa: - przy temperaturze rury przewodowej 23 ± 2°C - przy temperaturze rury przewodowej 140°C | min. 0,12 min. 0,08 tab.6 PN –EN 253 | PN-EN 253 |
| 3. | Odchylenie od współosiowości e, mm | 3 ÷14, w zależności od DN | PN-EN 253 |

      - Wymaga się stosowanie rur preizolowanych produkowanych metodą ciągłą lub półciągłą z barierą dyfuzyjną, a informacja o produkcji takich rur powinna być zawarta w aktualnej Krajowej Ocenie technicznej producenta rur.

  - Kształtki i inne elementy preizolowane

      - Właściwości i metody badania stosowanych kształtek powinny spełniać wymogi normy PN-EN 448.

      - Grubość ścianki kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki stalowej rury przewodowej.

    - Łuki (kolana)

      - Kolana prefabrykowane muszą być wykonane poprzez zastosowanie w nich łuków:

        - formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45° do płaszczyzny gięcia),

        - spawanych doczołowo - wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania,

        - nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych odcinków rur.

      - Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 2,5 x średnica zewnętrzna rurociągu.

      - Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowe muszą być spełnione wymagania punktów 4.1.3. normy EN 448.

    - Trójniki (odgałęzienia)

      - Dopuszcza się do stosowania trójniki wykonane jako:

        - trójniki z szyjką wyciąganą,

        - trójniki spawane (rura odgałęźna wspawana bezpośrednio w rurę główną).

      - Wszystkie trójniki spawane muszą posiadać wzmocnienie lub pogrubioną ściankę rurociągu głównego w miejscu wykonania odgałęzienia.

        - długość i szerokość wzmocnienia/pogrubienia powinna być równa minimum długości określonej w normie PN-EN 13941,

        - grubość wzmocnienia/pogrubienia ścianki powinna być równa minimum grubości ścianki rury głównej.

    - Zwężki

      - Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach. Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych:

        - metodą zwijania,

        - metodą wycinania.

    - Złącza

      - Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489-1.

      - Dla średnicy płaszcza osłonowego PE-HD równych lub większych 200mm wymaga się stosowanie muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej (sterowanych za pomocą pomiaru oporności elektrycznej), umożliwiającej montaż po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu próby ciśnieniowej o ciśnieniu min. 0,2 bar i wykonanej z tego samego materiału co płaszcz PE-HD stosowany na rurach preizolowanych.

      - Dla średnicy płaszcza osłonowego mniejszego niż 200mm dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowane radiacyjnie, stopień sieciowania złączy nie może być niższy niż 40%, a mufy muszą posiadać fabrycznie wykonane otwory w miejscach nie usieciowanych do wlewania pianki PUR.

      - W przypadku gdy mufa zgrzewana elektroporowo jest wykonana z materiału innego niż płaszcz rury preizolowanej, w celu zapewnienia prawidłowego połączenia płaszcza rury PE-HD z płaszczem mufy otwartej elektrooporowej z PE-HD, wymaga się aby MFR płaszcza osłonowego, MFR mufy i MFR korka nie mogą się różnić bardziej niż o 0,5g/10min.

      - Wymaga się aby proces zgrzewania umożliwiał nieniszczący sposób kontroli poprawności zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania, a także archiwizację parametrów. Zastosowana zgrzewarka komputerowa musi mieć możliwość wydruku zapisu procesu zgrzewu uwzględniający czas zgrzewu, temperaturę zgrzewu oraz potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonego zgrzewu. Wydruki ze zgrzewarki komputerowej obowiązkowo muszą stanowić załącznik do protokołu odbioru mufowania.

      - Mufa elektryczna powinna umożliwiać ukosowanie rurociągu.

      - Dla złącz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza lub wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych.

      - Nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach, pianek w łubkach.

      - W przypadku stosowania muf innego producenta niż producent rur, możliwość łącznego stosowania tych elementów sieci musi być potwierdzona pisemnie przez producenta rur.

  - Armatura zaporowa

      - Armatura odcinająca preizolowana musi spełniać wymagania normy PN-EN 488.

      - Stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

      - Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej.

      - Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w górę musi posiadać dodatkowe uszczelnienie za pomocą nierdzewnej zaślepki gwintowanej. Armaturę do zamontowania na odpowietrzeniach i odwodnieniach niezbędną przy realizacji zadania, dostarczy Wykonawca robót.

      - Nie wymaga się stosowania zaworów preizolowanych pełnoprzelotowych.

      - Warunki realizacji dostawy zaworów kulowych kołnierzowych lub z końcówkami do spawania do zamontowania w komorach - parametry pracy:

        - czynnik grzewczy - woda o temperaturze 150°C,

        - ciśnienie - 2,5 MPa,

        - kołnierze owiercone wg normy PN-87/H - 74710/05 jak dla ciśnienia – 2,5 MPa,

        - średnica przelotu kuli zaworu, musi być taka sama jak średnica rurociągu, w który zamontowany będzie zawór,

        - należy dostarczyć klucze lub pokrętła do zamykania lub otwierania zaworów odcinających.

  - Wykaz dokumentów wymaganych przy dostawach materiałów preizolowanych

      - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 rur stalowych

      - Dokumenty wystawione przez Producenta rur preizolowanych:

        - Krajową deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności zgodnie z ostatnimi edycjami norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN 14419.

        - Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 materiałów preizolowanych

- WARUNKI WYKONANIA

  - Wymagania ogólne

    - Wykonawca załatwi wszelkie formalności związane z zajęciem terenu pod budowę w zakresie niezbędnym do wykonania robót i rzeczywistym czasem ich wykonywania i uiści opłaty z tym związane.

    - Wykonawca załatwi wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym oraz poniesie wszystkie koszty związane z w/w nadzorem, jeśli taki nadzór jest wymagany.

    - Teren zajmowany pod realizację zadania powinien uwzględniać również powierzchnię przeznaczoną do składowania materiałów i elementów z których zadanie będzie wykonywane.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny istniejącej nawierzchni zajętego terenu, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia naprawi na własny koszt.

    - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy

    - Przed dostępem osób trzecich i poniesie wszelkie koszty tego zabezpieczenia.

    - Teren zajęty po wykonaniu zadania winien być odtworzony i protokolarnie przekazany

    - poszczególnym właścicielom lub użytkownikom.

    - Przed rozpoczęciem robót ziemnych, kierownik budowy uzgodni z odpowiednimi instytucjami branżowymi usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Zlokalizuje i odkryje (odkopie) w terenie miejsca zbliżeń lub skrzyżowań istniejących kabli energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego istniejącego uzbrojenia z projektowanymi trasami sieci i przyłączy cieplnych. W przypadku ich uszkodzenia, koszty naprawy będzie ponosił Wykonawca robót.

    - Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu systemu rur preizolowanych, z którego wykonywana będzie sieć cieplna - muszą posiadać świadectwa lub certyfikaty potwierdzające powyższe kwalifikacje.

    - Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej wzdłuż trasy realizowanej sieci cieplnej

    - Pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej do prób i płukania rurociągów sieci cieplnej Wykonawca winien każdorazowo uzgadniać z PWiK w Ostródzie, jak również poniesie koszty jej poboru i ewentualne zrzuty do kanalizacji.

  - Materiały

    - System rur preizolowanych oraz armatura sekcyjna dla odcinków sieci będących przedmiotem zapytania ofertowego powinny odpowiadać warunkom eksploatatora sieci cieplnej określonym w niniejszej specyfikacji.

    - Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez Zamawiającego. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Zamawiającemu dokumenty wymienione w pkt. 3.4 STWiOR, stanowiące wraz z oględzinami materiałów podstawę do odbioru i będące załącznikiem do protokołu.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli, polegającej na przeprowadzeniu badań losowo wybranych próbek pobranych z otrzymanych materiałów preizolowanych w wybranym przez Zamawiającego akredytowanym laboratorium badawczym. Celem badania jest sprawdzenie wybranych właściwości dostarczonych wyrobów i porównanie ich z wymaganiami określonymi w PN-EN 253 i wymaganiami STWiOR.

    - Wykazanie niezgodności może skutkować dla Wykonawcy :

      - obciążeniem kosztami badań

      - odrzuceniem partii wyrobów

      - rozebraniem robót i wykonane ich ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego składowania. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

    - Plan sytuacyjny z naniesionymi trasami odcinków sieci cieplnych zawiera projekt techniczny stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego.

  - Składowanie rur i kształtek preizolowanych

    - Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i odkształceniom miejscowym.

    - Rury należy układać na miękkich podkładach. Podkłady będące podparciami powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m.

    - Do podnoszenia/przenoszenia rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp.

    - Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią.

    - Niedopuszczalne jest składowanie materiałów termokurczliwych w sposób narażający je na bezpośrednią ekspozycję światła słonecznego

    - Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem.

    - Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich wnętrza.

    - Nie wymaga się zabezpieczenia gołych końcówek stalowych wyrobów preizolowanych oraz pianki PUR na czołach wyrobów preizolowanych przed wchłanianiem wilgoci za pomocą substancji antykorozyjnej ani przeciwwilgociowej.

  - Roboty przygotowawcze

    - Z uwagi na ochronę środowiska Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby ewentualne wycinki drzew i krzewów ograniczyć do minimum a wycinkę prowadzić pod nadzorem ornitologa. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, nie przewidzianej w Załącznikach, Wykonawca powiadamia Zamawiającego, a ten podejmuje odpowiednie decyzje.

    - Wykonawca robót zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę oraz poniesie jej koszty, oś projektowanych rurociągów powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

    - Wykonawca we własnym zakresie uzgodni terminy wyłączeń i odbiorów kabli energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego uzbrojenia w terenie krzyżującego się z trasami modernizowanych sieci oraz poniesie koszty z tym związane.

  - Roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne

    - Rozbiórkę elementów utwardzenia istniejących nawierzchni dróg i chodników, wjazdów na posesje należy wykonać w sposób umożliwiający ponowne ich wbudowanie. Ubytek elementów utwardzenia nawierzchni przy jej odtwarzaniu dostarczy i uzupełni na własny koszt Wykonawca robót.

    - Wykonawca winien dokonać bilansu mas ziemnych urobku z wykopów, uwzględniając zasypki wykopów po demontażu odcinków istniejących sieci, podpór i komór. Nadmiar urobku ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na własny koszt i przekaże do zagospodarowania podmiotom lub osobom fizycznym.

    - Odpady wymagające utylizacji, utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt utylizacji pokrywa Wykonawca robót.

    - Wykonawca dokona wstępnej selekcji i kwalifikacji odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i przekaże je odpowiednim firmom zajmującym się zagospodarowaniem odpadów.

    - Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. Wszystkie powinny być usunięte z terenu budowy. Koszty selekcji, załadunku, transportu i opłat za zdeponowanie odpadów pokrywa Wykonawca robót.

    - Na odpady wyszczególnione w pkt. 3, Wykonawca dostarczy karty przekazania odpadów oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich odbioru i wykorzystywania.

    - Sposób przejścia pod powierzchnią dróg - wg dokumentacji projektowej. Wjazdy wykonać metodami nie naruszającymi ich warstwy konstrukcyjnej. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających powyższe, możliwe jest wykonanie przejścia metodą przekopu po uzyskaniu pisemnej zgody przez Wykonawcę od właściciela (zarządcy) drogi. Koszty związane ze zmianą sposobu przejścia ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany będzie do zapewnienia dojazdu na poszczególne posesje oraz zabezpieczenia przejść dla pieszych. Uzgodnienia terminów i okresów zajęcia wjazdów oraz ewentualne opłaty za zajęcia należą do Wykonawcy.

    - Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego opracuje, uzyska wymagane uzgodnienia i dostarczy Wykonawca robót oraz dokona zmiany organizacji ruchu drogowego w trakcie wykonywania robót, wynikających z opracowanego projektu i poniesie koszty z tym związane. Wykonawca złoży do odpowiednich zarządców dróg wnioski o zajęcie pasów drogowych ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz dokona opłat z tym związanych.

  - Wykonywanie robót ziemnych – wykopy otwarte

    - Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. Metoda wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

    - Sposób wykonywania wykopu oraz umocnienie ścian pionowych powinno gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

  - Ułożenie rurociągów

    - Rurociągi sieci cieplnej należy układać na podsypce z piasku o granulacji 0,2 - 1 mm, przy czym należy tu zastosować się do wymagań producenta systemu preizolowanego. Podsypka nie może zawierać gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić płaszcz rur preizolowanych.

    - Zachować spadki i zagłębienia rurociągów pokazane na profilach podłużnych sieci zawartych w projektach budowlanych stanowiącym załącznik do specyfikacji.

    - Kompensacja wydłużeń cieplnych poprzez tzw. kompensację naturalną.

    - Przy każdym załamaniu rurociągu lub odgałęzieniu winny być wykonane strefy kompensacyjne umożliwiające przemieszczanie się rurociągów preizolowanych wskutek wydłużeń cieplnych po ich zasypaniu w gruncie.

    - Strefy kompensacyjne wydłużeń cieplnych, odgałęzienia oraz przejścia przez ściany komór i budynków, wykonać zgodnie z technologią producenta rur preizolowanych.

    - Otwory dla przejść rurociągów przez ściany winny być wykonywane wiertnicą, zabrania się

wykonywania otworów przez rozkuwanie ścian.

    - Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę przed wbudowaniem każdorazowo powinny być poddane kontroli zewnętrznej i oceny wymaganej ich jakości oraz stanu czystości powierzchni wewnętrznych jak również poprawności działania systemu instalacji alarmowej.

    - Przy przejściach rurociągów preizolowanych w rurach osłonowych należy stosować pierścienie ochronne, przewidziane w projekcie budowlanym oraz typowe manszety zabezpieczające końce rur osłonowych, które należy wypełnić pianką montażową przed zamontowaniem manszety.

    - Rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym, z zachowaniem odległości miedzy nimi jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.

  - Technologia montażu rurociągów

    - Przygotowanie rur

Elementy preizolowane powinny posiadać zabezpieczenia – denka- chroniące rury przewodowe przed zanieczyszczeniami. Denka należy zdjąć bezpośrednio przed spawaniem rurociągów. Przed układaniem każdy element powinien być sprawdzony pod względem działania systemu alarmowego.

    - Spawanie rur stalowych

      - Spawacze , wykonujący spawanie rurociągów powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1, uprawniające do stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania. W przypadku zastosowania mechanicznych urządzeń do spawania spawacze muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 14732.

      - Końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

    - Badanie połączeń spawanych

      - Badaniom radiograficznym podlega 100% połączeń spawanych.

      - Zastosowane badanie, winno być wykonane według odpowiedniej normy:

        - PN-EN 1435 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania radiograficzne złączy spawanych

        - PN-EN 12517-1 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -Poziomy akceptacji

      - Wszystkie połączenia spawane rurociągów winny się mieścić w poziomie akceptacji 3 wg PN-EN 12517-1 i muszą być potwierdzone pozytywnym protokółem badania spawów.

      - Dopuszcza się przy zastosowaniu źródeł promieniowania gama zmniejszenie dolnych zakresów prześwietlanych grubości, do wartości określonych w pkt. 6.2.2 normy PN-EN 1435.

      - Badania wizualne wykonać wg normy PN-EN ISO 17637 i PN-EN 13018, a ocenę wg PN-EN 5817, poziom jakości „D”.

    - Próba hydrauliczna

Po wykonaniu połączeń spawalniczych, przed montażem muf, należy wykonać próbę hydrauliczną na zimno na ciśnienie 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-34031. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzją Zamawiającego można odstąpić od próby hydraulicznej.

    - Płukanie

Rurociągi przed ich połączeniem należy wyczyścić mechanicznie. Płukanie wykonać mieszaniną powietrzno-wodną, prędkość przepływu czynnika płuczącego w rurociągach powinna wynosić 1,5 m/s. Płukanie sieci może odbywać się przez zastosowaniu urządzeń wysokociśnieniowych typu WUKO z głowicą z wypływem wody na całym obwodzie. Maksymalna długość sieci jaka może być wypłukana przez takie urządzenie to 100 m. Wynik płukania uznaje się za pozytywny jeśli wypływający czynnik nie wykazuje zanieczyszczeń.

  - Przerwa w dostawie ciepła

    - Przerwa w dostawie ciepła w istniejącej sieci ciepłowniczej w pkt C1 - C5 nie może przekroczyć 12 godzin i musi odbyć się przed 31.08.2026 r.

    - O planowanych przerwach należy poinformować MPEC Ostróda z 14 dniowym wyprzedzeniem.

  - Izolowanie połączeń spawanych

Przed przystąpieniem do izolowania połączeń spawanych należy uzyskać pozytywny wynik badań radiograficznych wykonanych spawów oraz pozytywnej próbie ciśnieniowej sieci. Wykonywanie izolacji cieplnej zespołu złącza należy przeprowadzać ściśle wg instrukcji producenta preizolowanych rur i elementów.

Izolacje cieplna zespołu złącza należy wykonywać przy dobrej pogodzie i dodatniej temperaturze otoczenia. Podczas opadów atmosferycznych miejsce robót należy osłonic np. namiotem. Należy ściśle przestrzegać wymaganych przez producenta warunków pogodowych. Wymaga się takiej organizacji wykonanie zespołu złącza, aby tego samego dnia zamontować mufę a także wykonać

próbę jej szczelności i izolację.

  - Instalacja alarmowa

Połączenia instalacji alarmowej impulsowej winny być wykonane zgodnie z załączonym

schematem układu instalacji alarmowej. Należy sprawdzić ciągłość przewodów instalacji

alarmowej oraz rezystancję izolacji w każdej rurze i kształtce preizolowanej przed ich

zamontowaniem.

Wymagana rezystancja izolacji pianki rurociągu powinna wynosić co najmniej:

- Rmin = 30 MΩ na 1 km rurociągu preizolowanego przy napięciu pomiarowym wynoszącym 24 V.

- Rezystancja pętli powinna wynosić 1,3 - 1,5 Ω na każde 100 m drutu alarmowego.

Po wykonaniu, a przed uruchomieniem odcinków sieci należy dokonać sprawdzenia instalacji alarmowej przez Zamawiającego potwierdzony protokółem.

  - Montaż armatury

      - Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu i kąt ustawienia trzpienia oraz dogodny dostęp dla obsługi i konserwacji. Montaż armatury wykonywać zgodnie z instrukcją jej producenta. Do wykonania połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby o podwyższonej wytrzymałości, tj. klasy 10.9.

      - Na odpowietrzeniach i odwodnieniach należy zamontować zawory kulowe kołnierzowe lub z końcówkami do spawania z połączeniem kołnierzowym od strony wypływu wody (powinny one odpowiadać parametrom pracy określonym w pkt. 3.4 ppkt. 6.

  - Zasypywanie sieci

      - Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów sieci należy:

        - dokonać odbioru zespołów złączy,

        - posprzątać i oczyścić wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić płaszcz rurociągu,

        - wykonać strefy kompensacyjne,

        - sprawdzić prawidłowość wykonania przejść przez przegrody budowlane, wykonać obsypkę rurociągów piaskiem o granulacji 2 -10 mm z ręcznym wykonaniem jej zagęszczenia,

        - potwierdzić powyższe czynności protokołem z Zamawiającym.

      - Na ustabilizowanej obsypce rurociągów wykonać zasypkę właściwa grub. ok. 15cm, stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu lekkich zagęszczarek.

      - Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone co najmniej cztery taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu.

      - Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie warstwami usuwając kamienie, gruzy i inne zanieczyszczenia

      - W wykopach pod jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami na poszczególne posesje należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. Wykonawca zobowiązany do uzgodnienia wskaźnika zagęszczenia gruntu z właścicielem terenu oraz do jego kontrolowania w wykopie. Otrzymywane wyniki w formie protokołów badań muszą być przedstawiane na bieżąco Zamawiającemu do akceptacji.

      - Wykonawca dowiezie i uzupełni warstwę nawierzchniową ziemi urodzajnej grubości nie mniejszej niż 10 cm wraz z obsianiem trawą- odtworzenie nawierzchni trawników na trasie sieci cieplnej, które będą zajęte pod realizację robót.

  - Izolacja termiczna

Rurociągi i zawory w komorach muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie ich powierzchni do 2° czystości wg instrukcji KOR - 3A i pomalowanie farbami antykorozyjnymi termoodpornymi (min. 150°C), zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421. Grubość powłoki minimum - 160 um.

Izolację termiczną w komorach wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

  - Uruchomienie sieci

Planowany termin i sposób włączenia do istniejącej sieci powinno być uzgodnione z Zamawiającym z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań.

- NADZÓR I ODBIORY

  - Nadzór i odbiory sieci

    - Odbiorowi podlegać będą następujące elementy prac:

      - odbiór materiałów,

      - sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych (potwierdzone protokółem badań 100% połączeń spawanych),

      - wykonanie zespołu złączy i ich hermetyzacji potwierdzone wydrukiem ze zgrzewarki komputerowej procesu mufowania dla 100% muf elektrooporowych,

      - próba ciśnieniowa na zimno na ciśnienie 2,4 MPa,

      - płukanie sieci,

      - wykonanie zasypki,

      - sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu pod jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami,

      - odtworzenie nawierzchni zajętego terenu pod realizację robót i jej odbiór przez poszczególnych użytkowników,

      - odbiór końcowy.

    - Wraz z pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego montażu sieci umożliwiającego dostawę ciepła, Wykonawca dostarczy:

      - Protokoły odbioru robót wymienionych w pkt.1 a- f.

      - Szkic powykonawczy sieci.

    - Odbiór końcowy obiektu sieci ciepłowniczej nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony spisaniem Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej.

  - Dokumentacja powykonawcza sieci

Wraz z pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy:

      - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach zarejestrowaną w Wydziale Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie oraz w wersji elektronicznej. Na inwentaryzacji winny być naniesione i ponumerowane miejsca położenia muf.

      - Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, które nastąpiły w trakcie realizacji, w tym także schematy powykonawcze instalacji alarmowej - w 2 egzemplarzach wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie graficznej, a także w formie cyfrowej (pliki z rozszerzeniem *.dwg - edytowalnym w programie AutoCAD LT 2008).

      - Protokoły przekazania terenu po wykonaniu prac.

      - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.

      - Protokoły z badań radiograficznych złączy spawanych wraz ze schematem ich lokalizacji.

      - Protokoły z odbiorów robót (oględzin, prób, badań, prób ciśnieniowych, płukania

      - sieci i pomiarów itp.),

      - Wydruki ze zgrzewarki komputerowej potwierdzające prawidłowość przeprowadzonego procesu mufowania – 100% muf elektrooporowych,

      - Atesty, świadectwa jakości lub certyfikaty na zastosowane materiały

      - Karty przekazania odpadów oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich odbioru i wykorzystywania.