## ALL
Załącznik nr 2 – Szczegółowa Kalkulacja Zakresu Prac
[7 empty] | Obligatoryjny | Opcjonalny | Opcjonalny 40% | Razem | Razem przy 40 %
[6 empty] | TMA/TUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TMK | 169920 | 365600 | 146240 | 535520 | 316160
[6 empty] | TMS | 119554 | 46175.18 | 18470.07 | 165729.18 | 138024.07
[6 empty] | TMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TMP | 0 | 100000 | 40000 | 100000 | 40000
[6 empty] | Razem | 289474 | 511775.18 | 255887.59 | 801249.18 | 545361.59
[7 empty] | cena 1 rbg (netto) |  | narzuty |  | Kz |  | marża
Wydział | Obiekt | Układ | Lp. | Zakres prac_ opis czynności i uwagi * | Jm. | Ilość | Jednostkowa wartość rbg | Robocizna Cena jednostkowa (bez marży) | Materiał cena jednostkowa (bez narzutów) | Kz do M | Cena jednostkowa z narzutami * | Wartość całkowita | Opcja | Kolumna pomocnicza | Branża | UWAGI
TMK | [14 empty] | TMK
| Układ ciśnieniowy i rewizje UDT | [13 empty] | TMK
|  | Wtórny układ ciśnieniowy | [12 empty] | TMK
|  |  | Przegrzewacz RH I i RH II | [11 empty] | TMK
|  |  | 1 | Przegląd przeciwerozyjny wężownic, kolan, rur wieszakowych (Uwaga: zakres nie obejmuje pomiarów grubości, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zesawienia). | kpl. | 2 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 2 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki RH I i 2 odcinki RH II). | szt. | 4 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 3 | Wymiany zerodowanych odcinków. Zakres prac obejmuje: wycięcie zawieszenia i zerodowanego odcinka, przygotowanie do spawania, transport nowej rury z magazynu, dopasowanie, spawanie, po badaniach odtworzenie zawieszenia. (Uwaga: pozycja nie obejmuje badań NDT, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 6 | 22.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Spoiny kolektorów przegrzewaczy | [11 empty] | TMK
|  |  | 5 | Przygotowanie do badań spoin pachwinowych kolektora wylotowego RH II – po 5 rzędów króćców od strony lewej i prawej (Uwaga: zakres obejmuje-czyszczenie ręczne spoin szczotkami). | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 6 | Badania magnetyczno-proszkowe. | kpl. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 7 | Naprawy króćców kolektorów. Zakres obejmuje: szlifowanie (frezowanie) spoiny do sprawdzenia. Wycięcie króćca oraz przygotowanie pozostałej wężownicy do spawania. Ustawienie, dopasowanie króćca do wężownicy. Spawanie kroćca do wężownicy (spoina argonowa bez wyżarzania). Ustawienie styku spoiny pachwinowej przy kolektorze. Nawijanie mat grzewczych do podgrzewania. Spawanie. Obróbka cieplna złącza. Odwinięcie mat, wyczyszczenie styku. Prace transportowe: transpotr wyżarzarki,transport kabli od wyżarzarki, rozwijanie, zwijanie (bez montażu dodatkowego zasilania). (Uwaga: w zakresie nie ujęte badania NDT, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 5 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Pierwotny układ ciśnieniowy | [12 empty] | TMK
|  |  | Podgrzewacz wody ECO | [11 empty] | TMK
|  |  | 10 | Przegląd przeciwerozyjny wężownic, kolan, rur wieszakowych – bez demontażu wiązań między płatami. (Uwaga: zakres nie obejmuje badań -badania przeniesione do odrębnej pozycji zestawiania). | kpl. | 1 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 11 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki z części wylotowej). | szt | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 12 | Wymiany zerodowanych odcinków. Zakres obejmuje: wycięcie zawieszenia i zerodowanego odcinka, przygotowanie do spawania, transport nowej rury z magazynu, dopasowanie, spawanie, po badaniach odtworzenie zawieszenia. (Uwaga: nie ujęte badania NDT, które zostały przeniesione do odrębnej pozycji zestawienia. | szt. | 2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Parownik | [11 empty] | TMK
|  |  | 15 | Pomiary grubości rur ekranowych komory paleniskowej: kick-out, 0,25m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m nad kick-outem, w miejscach ubytku obmurza. | rbg. | 1 | 190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 16 | Przegląd przeciwerozyjny z kosza wjazdowego naroży komory paleniskowej (po 5 rur i płetw na każdej ścianie w narożu), dysz wtryskowych mocznika ściany przedniej i tylnej, powierzni flagowych (Uwaga: zakres obejmuje: 4 naroża, 2 wtryski mocznika, łącznie 6 wjazdów) | kpl. | 1 | 184.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 17 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki ściana przednia i 2 odcinki ściana tylna) | szt. | 4 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 18 | Napawanie pocienionych odcinków rur ekranowych (naprawa poprzez napawanie). | szt. | 20 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 19 | Wymiana pocienionych ocinków rur ekranowych. Wycięcie zerodowanego odcinka, przygotowanie płetew i rur do spawania na bloku, dopasowanie rur, wstawienie nowego odcinka rury, spawanie rury, sprawdzęnie spoin, spawanie płetw - dot. 1m odcinka. (Uwaga: zakres nie obejmuje badania NDT , które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 20 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Ściany szczelne klatki konwekcyjnej | [11 empty] | TMK
|  |  | 25 | Przegląd przeciwerozyjny ścian w przestrzeniach między pęczkami przegrzewaczy SHI, RHI, RHII, oraz podgrzewacza wody, ścian bocznych nad przegrzewaczem RHII. | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 26 | Kontrola rur klatki konwekcyjnej pod stropem strona lewa i prawa - po 30 rur licząc od przodu. Czyszczenie szczotkami, usunięcie popiołu i zendry. (Uwaga: poz. nie obejmuje badań, badania zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 1 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 27 | Przygotowanie króćców bocznych kolektorów klatki do kontroli - czyszczenie szczotką garnkową (na wiertarce lub szlifierce) konwekcyjnej. (Uwaga: poz. nie obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zastawiania). | kpl. | 2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 28 | Pomiar grubości rur klatki konwekcyjnej- strona lewa i prawa. | kpl. | 2 | 8.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 29 | Usunięcie ubytków rur klatki konwekcyjnej pod stropem strona lewa i prawa (naprawa poprzez napawanie). | szt. | 10 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 30 | Wymiany zerodowanych rur. Wycięcie zerodowanego odcinka, przygotowanie płetew i rur do spawania na bloku, dopasowanie rur, wstawienie nowego odcinka rury, spawanie rury, sprawdzęnie spoin, spawanie płetw - dot. 1m odcinka. (Uwaga: zakres nie obejmuje badania NDT , które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 4 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 31 | Naprawa spoin kolektorów. Zakres obejmuje szlifowanie wskazań, uzupełnienie spoiny. (Uwaga: zakres nie obejmuje badania NDT, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 4 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przegrzewacz SH I | [11 empty] | TMK
|  |  | 35 | Przegląd przeciwerozyjny wężownic, kolan, rur wieszakowych. | kpl. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 36 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki). | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 37 | Wymiany zerodowanych odcinków. Zakres obejmuje: wycięcie zawieszenia i zerodowanego odcinka, przygotowanie do spawania, transport nowej rury z magazynu, dopasowanie, spawanie, po badaniach odtworzenie zawieszenia.(Uwaga : zakres nie obejmuje badania NDT,które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 4 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przegrzewacz SH II | [11 empty] | TMK
|  |  | 40 | Przegląd przeciwerozyjny wężownic, kolan, rur wieszakowych (w tym kontrola wężownic w intrexach). | kpl. | 1 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 41 | Kontrola zawieszeń. | kpl. | 1 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 42 | Naprawa zawieszeń. | szt. | 5 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 43 | Pomiary grubości ścianek rur przegrzewacza, wężownice górne i dolne, po 4 pomiary na każdej wężownicy- 1000 punktów. | kpl. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 44 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki). | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 45 | Wymiany zerodowanych odcinków. Zakres obejmuje: wycięcie rury oraz przygotowanie pozostałej wężownicy do spawania. Ustawienie, dopasowanie rury do wężownicy. Spawanie 1 spoiny do wężownicy (spoina argonowa z wyżarzaniem). Ustawienie styku 2 spoiny wężownicy. Nawijanie mat grzewczych do podgrzewania. Spawanie. Obróbka cieplna złącza. Odwinięcie mat, wyczyszczenie styku. Prace transportowe wyżarzarki, transport kabli od wyżarzarki, rozwijanie, zwijanie. (Uwaga: zakres nie obejmuje badania NDT,które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 2 | 91.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przegrzewacz SH III | [11 empty] | TMK
|  |  | 50 | Przegląd przeciwerozyjny wężownic, kolan, rur wieszakowych (w tym kontrola wężownic w intrexach). | kpl. | 1 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 51 | Kontrola zawieszeń. | kpl. | 1 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 52 | Naprawa zawieszeń. | szt. | 5 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 53 | Pomiary grubości ścianek rur przegrzewacza, wężownice górne i dolne, po 4 pomiary na każdej wężownicy- 1000 punktów. | kpl. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 54 | Pobranie próbek na potrzeby badań niszczących realizowanych przez UDT (2 odcinki). | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 55 | Wymiany zerodowanych odcinków. Zakres obejmuje: wycięcie rury oraz przygotowanie pozostałej wężownicy do spawania. Ustawienie, dopasowanie rury do wężownicy. Spawanie 1 spoiny do wężownicy (spoina argonowa z wyżarzaniem). Ustawienie styku 2 spoiny wężownicy. Nawijanie mat grzewczych do podgrzewania. Spawanie. Obróbka cieplna złącza. Odwinięcie mat, wyczyszczenie styku. Prace transportowe wyżarzarki, transport kabli od wyżarzarki, rozwijanie, zwijanie. (Uwaga: zakres nie obejmuje badania NDT,które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 2 | 91.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Intreksy - Remont intreksów | [11 empty] | TMK
|  |  | 60 | Usuwanie usterek. | rbg. | 1 | 171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 61 | Usuwanie nieszczelności włazów skrzyń powietrznych (usuwanie nieszczelności - sznur). | szt. | 2 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Kanały nawrotu - Remont kanałów nawrotu | [11 empty] | TMK
|  |  | 65 | Usuwanie usterek. | rbg. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Rozprężacz odsolin - rewizja wewnętrzna UDT | [11 empty] | TMK
|  |  | 70 | Odcięcie rozprężacza od zewnętrznych układów technologicznych (założenie zaślepek). | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 71 | Otwarcie i zamknięcie włazu. | szt. | 1 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 72 | Czyszczenie z osadów rozprężacza wewnątrz. | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 73 | Przygotowanie spoin do badań - 100%. | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 74 | Usunięcie usterek po badaniach i rewizji. | szt. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 75 | Badania rozprężacza. | kpl. | 1 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 76 | Przywrócenie układu do pierwotnego stanu. | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 77 | Sprawdzenie drożności instalacji przyłączonych do rozprężacza. | kpl. | 1 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 78 | Ewentualne udrażnianie instalacji. | kpl. | 1 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Pośredni zbiornik kondensatu - rewizja wewnętrzna UDT | [11 empty] | TMK
|  |  | 80 | Otwarcie i zamknięcie włazu. | kpl. | 1 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 81 | Kontrola endoskopowa wnętrza zbiornika. | kpl. | 1 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 82 | Przygotowanie spoin zewnętrznych do badań. | kpl. | 1 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 83 | Badania spoin zewnętrznych zbiornika. | kpl. | 1 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 84 | Usunięcie usterek po rewizji i badaniach. | szt. | 1 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Osprzęt walczaka rewzija UDT | [11 empty] | TMK
|  |  | 90 | Demontaż 100% osprzętu – cyklony, separatory siatkowe, instalacje wewnętrzne. | kpl. | 1 | 319.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 91 | Czyszczenie i kontrola osprzętu. | kpl. | 1 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 92 | Naprawy elementów separacyjnych. | szt. | 4 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 93 | Ponowny montaż osprzętu. | kpl. | 1 | 410 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 94 | Czyszczenie wewnętrznej powierzchni walczaka z osadów. | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 95 | Przygotowanie 100% spoin głównych – wzdłużnych i obwodowych wewnątrz do badania. | kpl. | 1 | 235.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 96 | Przygotowanie 100% spoin mocujących osprzęt. | kpl. | 1 | 91.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 97 | Przygotowanie do badań powierzchni zewnętrznych dennic. | szt. | 2 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 98 | Chemiczne czyszczenie demisterów. | kpl. | 1 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 99 | Kontrola króćców wodowskazowych i czyszczenie z osadów. | kpl. | 1 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 100 | Kontrola drożności instalacji odsalania i dawkowania fosforanów – czyszczenie z osadów. | kpl. | 1 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 101 | Usuwanie wykrytych pęknięć i usterek. | szt. | 10 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Walczak | [11 empty] | TMK
|  |  | 105 | Badania magnetyczno proszkowe 100 % spoin głównych dostępnych od wewnątrz – obwodowych i wzdłużnych. | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 106 | Badania magnetyczno-proszkowe 100 % spoin elementów mocujących separację. | kpl. | 1 | 49.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 107 | Badania magnetyczno proszkowe 100% gniazd otworowych i mostków międzyotworowych wewnątrz walczaka. | kpl. | 1 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 108 | Badania magnetyczno-proszkowe elementów przyspawanych do zewnętrznej powierzchni – króćce, dennice walczaka, badanie 100% spoin rur opadowych walczaka. | kpl. | 1 | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Rewizja UDT Kotła, demontaż i ponowny montaż po kontroli UDT zaślepek rewizyjnych | [11 empty] | TMK
|  |  | 110 | Komory wylotowe przegrzewacza SH II: wycięcie , ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z pełną obróbką cieplną. | szt. | 4 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 111 | Komory wylotowe przegrzewacza SH III: wycięcie , ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z pełną obróbką cieplną. | szt. | 4 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 112 | Komora wlotowa przegrzewacza RHI: wycięcie, ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z obróbką cieplną. | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 113 | Komora wylotowz przegrzewacza RHI: wycięcie ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z obróbką cieplną. | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 114 | Komora wlotowa przegrzewacza RH II: wycięcie, ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z obróbką cieplną. | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 115 | Komora wylotowa przegrzewacza RH II: wycięcie ofazowanie na bloku, toczenie denka wspawanie po rewizji, proces z obróbką cieplną. | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Układ ciśnieniowy | [11 empty] | TMK
|  |  | 120 | Kontrola endoskopowa komór przewidzianych do rewizji UDT. | szt. | 16 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 121 | Badania różne wynikłe w trakcie remontu . | rbg. | 1 | 140.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 122 | Badanie spoin układu ciśnieniowego wykonanych w trakcie remontu . | rbg. | 1 | 235.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 123 | Nadzór nad pracami spawalniczymi podlegającymi dozorowi UDT . | rbg. | 1 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 124 | Usunięcie nieszczelności po próbie wodnej (Uwaga: bez badań, badania zostały ujęte do odrębnej pozycji zestawienia). | szt. | 5 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Rurociągi - rewizja UDT | [12 empty] | TMK
|  |  | Rewizja UDT rurociągów | [11 empty] | TMK
|  |  | 130 | Naprawa rurociągów (Uwaga: zakres do ewentualnego rozliczenia powykonawczego, zakres nie jest do końca nigdy znany, czy z wyżarzaniem, czy projekt będzie potrzebny, itd.). | szt. | 2 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Armatura kotła | [12 empty] | TMK
|  |  | Stacja BTG | [11 empty] | TMK
|  |  | 135 | Rewizja wewnętrzna LBH10AA401 i LBH20AA401 główne zawory redukcyjno- schładzające stacji wraz z siłownikami hydraulicznymi: • demontaż siłowników hydraulicznych szt. 2. • demontaż zaworów VLBO – 100TC szt. 2 • kontrola siedzeń i korpusów na obecność pęknięć i erozji. • czyszczenie układów zaworowych, docieranie siedzeń i grzybków • kontrola wideoskopowa elementów wewnętrznych wraz z rejestracją ( dokumentowanie stanu istniejącego). • wymiana uszczelnień. • po odbiorze prac montaż zaworów. | kpl. | 2 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 136 | Rewizja wewnętrzna LAE10AA401 i LAE20AA401- zawory regulacyjne wtrysków: • demontaż siłowników hydraulicznych szt. 2. • demontaż elementów wewnętrznych zaworów. • docieranie siedzeń i grzybków, pasowanie elementów wewnętrznych zaworów. • montaż elementów wewnętrznych zaworów ( remont zaworów z wycięciem korpusów z rurociągów i naprawa w warunkach warsztatowych) • wymiana uszczelnień. • po odbiorze prac montaż zaworów. | kpl. | 2 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 137 | Rurociągi zrzutowe ze stacji: • demontaż dysz wtryskowych stacji szt. 6 • kontrola kosza szt. 2 na obecność pęknięć i ereozji wideoskopem wraz z rejestracją. • naprawa dysz wtryskowych w warunkach warsztatowych • przygotowanie do badań spoin w rejonie stacji WP i rurociągów zrzutowych stacji. • wymiana uszczelnień i montaż dysz na obiekcie. (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 6 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 138 | Rewizja wewnętrzna LAE10AA201 i LAE20AA201- zawory odcinające wtrysków demontaż siłowników hydraulicznych szt. 2. • demontaż elementów wewnętrznych zaworów. • docieranie siedzeń i grzybków, pasowanie elementów wewnętrznych zaworów. • montaż elementów wewnętrznych zaworów ( remont zaworów z wycięciem korpusów z rurociągów i naprawa w warunkach warsztatowych) • wymiana uszczelnień. • po odbiorze prac montaż zaworów. (Uwaga: zakres nie obejmuje badań + dokumentacja, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 2 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 139 | LAE10AA101, LAE10AT101, LAE20AT101 - rewizja wewnętrzna i naprawa uszkodzeń. | szt. | 3 | 26.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura pomiarowa | [11 empty] | TMK
|  |  | 145 | Rewizja wewnętrzna i usunięcie uszkodzeń. | szt. | 4 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 146 | Wymiana uszkodzonej armatury po rewizji. | szt. | 4 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura węzła zasilania | [11 empty] | TMK
|  |  | 150 | Zasuwy LAB60AA201, LAB60AA401, LAB61AA201, LAB61AA401 - demontaż napędów AUMA, demontaż elementów wewnętrznych na obiekcie, docieranie powierzchni uszczelniających, sprawdzenie tulei napędowych. | kpl. | 4 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 151 | Zasuwy LAB60AA101, LAB61AA101 - demontaż elementów wewnętrznych na obiekcie, wymiana uszczelnień, dotarcie powierzchni uszczelniających, badania na obecność pęknięć i erozji, sprawdzenie odcisków. | kpl. | 2 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 152 | Zawór zwrotny LAB60AA501- demontaż elementów wewnętrznych, sprawdzenie prawidłowości działania, wymiana uszczelnienia. | kpl. | 1 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 153 | LAE40AA201 i LAE40AA501- odczep wtrysków pierwotnych- demontaż napędu AUMA, demontaż elementów wewnętrznych zasuwy i zaworu zwrotnego, wymiana uszczelnień, docieranie powierzchni uszczelniających, wykonanie odcisków, po odbiorze montaż na obiekcie. | kpl. | 2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | GZP + obejście | [11 empty] | TMK
|  |  | 155 | LBA10AA201 – Główna Zasuwa Parowa • demontaż napędu AUMA wraz z przekładnią. • demontaż elementów wewnętrznych zasuwy. • oczyszczenie i przygotowanie do badań na obecność erozji i pęknięć. • dotarcie powierzchni uszczelniających zasuwy , wykonanie odcisku. • wymiana uszczelnień, konserwacja połączeń śrubowych. • sprawdzenie tulei napędowej . • po odbiorze – montaż i sprawdzenie działania. • armatura odwodnień w rejonie GZP_ remont. | kpl. | 1 | 182.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 156 | LBA10AA202 – obejście GZP: • demontaż napędu AUMA • demontaż elementów wewnętrznych zaworu, oczyszczenie i dotarcie siedzenia i grzyba zaworu. • wymiana uszczelnienia , konserwacja połączeń śrubowych. • badanie spoin na obecność pęknięć obejścia GZP. • po odbiorze – montaż i sprawdzenia działania. | kpl. | 1 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Wtryski pierwotne i wtrysk wtórny | [11 empty] | TMK
|  |  | 160 | Rewizja wewnętrzna armatury wtrysków pierwotnych – LAE45; LAE50; LAE55 i LAE60 : • demontaż napędów pneumatycznych szt . 4. • demontaż elementów wewnętrznych zaworów regulacyjnych wtrysków szt. 4. • demontaż elementów wewnętrznych zaworów DN65 z napędem ręcznym szt. 12. • układy zaworowe oczyścić, przetrzeć siedzenia i grzyby , sprawdzić drożność otworów w zaworach regulacyjnych. • uszczelnienia wymienić, połączenia śrubowe przekonserwować. • wykonać badania na obecność, pęknięć, erozji i stanu przytkania otworów fi 4mm. z rejestracją schładzaczy pierwotnych poprzez otwór rewizyjny – szt. 4. • po odbiorze- montaż zaworów na obiekcie. | kpl. | 4 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 161 | Rewizja wewnętrzna armatury wtrysku wtórnego – LAE70AA201, LAE70AA401, LAE70AA101, LAE70AA102, LAE70AA103 • rewizja wewnętrzna lancy wtryskowej i schładzacza wtórnego. | szt. | 5 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Armatura spustow awaryjnych z walczaka | [11 empty] | TMK
|  |  | 165 | LCQ30AA201; LCQ30AA401 i LCQ30AA202- demontaż napędów AUMA, demontaż elementów wewnętrznych armatury, oczyszczenie i przetarcie siedzeń, przygotowanie do badań na obecność pęknięć i erozji, dotarcie powierzchni uszczelniających. (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 3 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Armatura odpowietrzeń | [11 empty] | TMK
|  |  | 170 | Rewizja wewnętrzna armatury odpowietrzeń kotła - zaworów z napędami AUMA- HAN36AA201; HAN38AA201;HAN40AA201; HAN42AA201; HAU61AA201, HAN35AA201. (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 6 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Armatura odwodnień | [11 empty] | TMK
|  |  | 175 | Z dolnych komór ekranowych – HAN11AA101; 102;103; 104 ;105 i 106; HAN12AA101;102;103;104 ; 105 i 106. | kpl. | 12 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 176 | Armatura na kolektorze HAN20BB010. | kpl. | 8 | 17.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 177 | Zawory odcinające z napędem ręcznym DN 25. | kpl. | 4 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 178 | Zawory odcinające z napędem ręcznym DN 50. | kpl. | 10 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 179 | Zawór odcinający DN 50 z napędem AUMA. Zawory w/w rozebrać, oczyścić, dotrzeć siedzenia i grzyby, uszczelnienia wymienić, połączenia śrubowe przekonserwować, po odbiorz e- montaż na obiekcie i sprawdzenie działania. | kpl. | 3 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura przywalczakowa | [11 empty] | TMK
|  |  | 185 | Zawory odcinające z napędem ręcznym DN 25. | kpl. | 18 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 186 | Zawór odcinający DN 25 z napędem AUMA. Zawory w/w rozebrać, oczyścić, dotrzeć siedzenia i grzyby, uszczelnienia wymienić, połączenia śrubowe przekonserwować, po odbiorze - montaż na obiekcie i sprawdzenie działania. | kpl. | 1 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Wodowskazy bezpośrednie walczaka | [11 empty] | TMK
|  |  | 190 | Wymiana wodowskazów HAD10CL001 i HAD10CL002 wraz z przynależną armaturą. | kpl. | 2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 191 | Wymiana zaworów odcinających - pierwszy i drugi od ciśnienia. | szt. | 8 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 192 | Zawory spustowe wodowskazów wymienić. | kpl. | 2 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 193 | Oczyścić z osadów króćce wodowskazowe. | kpl. | 2 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 194 | Sprawdzić wymiana podświetlenie elektryczne wodowskazów, usterki elektryczne usunąć. | szt. | 2 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Stacja poboru próbek | [11 empty] | TMK
|  |  | 200 | Na stojaku przygotowania na maszynowni poz. 0m: - przegląd chłodnic - przegląd/naprawa/wymiana zaworów regulacyjnych - przegląd/naprawa/wymiana zaworów odcinających (na parach – wymiana) - wymiana filtrów (całość ze względu na stan obudowy, uszczelnień i wkładów) - sprawdzenie stanu złączek - wymiana zaworów odcinających (4 szt.) - para nasycona, świeża, para wtórna zimna, para wtórna gorąca. | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura zdmuchiwaczy sadzy | [11 empty] | TMK
|  |  | 205 | Rewizja wewnętrzna HCB10AA101 ; HCB10AA201;HCB30AA201; HCB50AA201 – demontaż napędów, elementów wewnętrznych armatury, oczyszczenie, przetarcie siedzeń , wykonanie odcisków w zasuwach i odcinających, wykonanie badań na obecność erozji i pęknięć, po odbiorze- montaż i sprawdzenie działania. | kpl. | 4 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 206 | HCB31BR010 – HCB51BR010- kryzy na odwodnieniach- sprawdzić stan techniczny kryz , wymienić uszczelnienia. | kpl. | 2 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura podgrzewaczy kaloryferowych | [11 empty] | TMK
|  |  | 210 | Rewizja wewnętrzna armatury odcinającej szt. 10 na zasilaniu parą i zaworów regulacyjnych szt. 3. | szt. | 13 | 9.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 211 | Wymiana werodowanych odcinków rurociągów na odprowadzeniu skroplin. | kpl. | 1 | 34.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 212 | Wymiana uszkodzonej armatury odcinającej z napędem ręcznym szt. 15. | szt. | 15 | 9.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura odcinająca pomiary | [11 empty] | TMK
|  |  | 215 | Armatura odcinająca pomiary - konserwacja i usunięcie usterek. | szt. | 16 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Armatura odsalania | [11 empty] | TMK
|  |  | 220 | LCQ10AA101; LCQ10AA201; LCQ10AA401; LCQ20AA101; LCQ20AA401- demontaż napędów, demontaż elementów wewnętrznych armatury, uszkodzone układy zaworowe wymienić, uszczelnienia wymienić , grzyby i siedzenia dotrzeć, połączenia śrubowe przekonserwować, po odbiorze- montaż i sprawdzenie działania. | kpl. | 5 | 17.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 221 | Armatura odcinająca z napędem ręcznym rozprężacza odsolin LCQ20BB501- przegląd, wymiana uszczelnień, konserwacja, przetarcie siedzeń i grzybków. | kpl. | 1 | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 222 | Usuwanie usterek na pozostałej armaturze kotła wg wpisu w dzienniku robót remontu średniego. Wymiana wodowskazu magnetycznego wraz z przynależną armaturą. | szt. | 1 | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Zawory bepieczeństwa | [11 empty] | TMK
|  |  | 225 | LBB10AA701 – rewizja wewnętrzna i usunięcie uszkodzeń wewnętrznych ( demontaż kolumny zaworu wraz ze wspomaganiem, oczyszczenie wnętrza zaworu , przetarcie siedzenia i grzyba, po odbiorze – montaż zaworu , konserwacja połączeń śrubowych, sprawdzenie siłownika wspomagającego, demontaż i wymiana uszczelnień). (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 1 | 79.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 226 | LBB10AA702 – rewizja wewnętrzna i usunięcie uszkodzeń wewnętrznych ( demontaż kolumny zaworu wraz ze wspomaganiem, oczyszczenie wnętrza zaworu , przetarcie siedzenia i grzyba, po odbiorze – montaż zaworu , konserwacja połączeń śrubowych, sprawdzenie siłownika wspomagającego, demontaż i wymiana uszczelnień). (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 1 | 79.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 227 | Urządzenie sterujące - przegląd i wymiana uszkodzonych elementów. | kpl. | 1 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Zawory regulacyjne pary wtórnej | [11 empty] | TMK
|  |  | 230 | LBB10AA201 – rewizja wewnętrzna i usunięcie uszkodzeń wewnętrznych ( demontaż kolumny zaworu wraz ze wspomaganiem, oczyszczenie wnętrza zaworu , przetarcie siedzenia i grzyba, po odbiorze – montaż zaworu , konserwacja połączeń śrubowych, sprawdzenie siłownika wspomagającego, demontaż i wymiana uszczelnień). (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 231 | LBB10AA401 – rewizja wewnętrzna i usunięcie uszkodzeń wewnętrznych ( demontaż kolumny zaworu wraz ze wspomaganiem, oczyszczenie wnętrza zaworu , przetarcie siedzenia i grzyba, po odbiorze – montaż zaworu , konserwacja połączeń śrubowych, sprawdzenie siłownika wspomagającego, demontaż i wymiana uszczelnień). (Uwaga: zakres ne obejmuje badań, które zostały ujęte w odrębnej pozycji zestawienia). | kpl. | 1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 232 | LBC11AA401 – regulacyjny zawór motylkowy pary do wtórnego przegrzewu - rewizja wewnętrzna: • demontaż napędu. • wymiana uszczelnień dławika i stopki. • sprawdzenie działania. • możliwa wymiana zaworu wraz z napędem-decyzja po demontażu zaworu. | kpl. | 1 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
| Nawęglanie | [13 empty] | TMK
|  | Układ nawęglania | [12 empty] | TMK
|  |  | Podajniki węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 240 | Wymiana łańcucha zgrzebłowego. Demontaż pokryw oraz wzierników, wyluzowanie wału napinającego, rozpięcie łańcucha, demontaż łańcucha, transport starego oraz nowego łańcucha, montaż noweg łańcucha, oczyszczenie powierzchni na pokrywach i włazach, montaż nowej taśmy uszczelniającej, zamykanie pokryw oraz włazów, kontrola śrub do naciągu, wykonanie naciagu (dortyczy jednego łańcucha zgrzebłowego). | kpl. | 1 | 246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 241 | Konserwacja łożysk wałów napędowych i napinających (wymiana smaru w punktach smarnych). Demontaż obudowy, oczyszcznie łożyska, kontrola układu smarowania, smarowanie, skręcanie obudowy (dotyczy jednego łożyska). | szt. | 16 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 242 | Wymiana uszczelnień wałów napędowych i napinających. Demontaż docisku, starego uszczelnienia, kontrola docisku pod kątem uszkodzeń (gwinty, śruby kontrujące), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie docisku. (dotyczy jednego kompletu, 4 uszczelnienia na urządzeniu). | szt. | 16 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 243 | Wymiana uszczelnień na klapach i włazach korpusów podajników węgla. | kpl. | 4 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 244 | Wymiana kół łańcuchowych łańcucha zgrzebłowego podajników. | szt. | 8 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 245 | Wymiana łożyska. Demontaż obudowy łożyska, demontaż łożyska, oczyszczanie (odtłuszczanie), montaż nowego łożyska, smarowanie łożyska, skręcenie obudowy. | szt. | 2 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 246 | Remont ścian korpusów podajnika pod zasuwą prętową. Wycinanie uszkodzonego korpusu ściany podajnika, przygotowanie konstrukcji pod wspawanie nowej blachy (szlifowanie), wycinanie przygotowanie, nowej blachy na warsztacie, transport, spawanie nowego poszycia konstrukcji obudowy (dotyczy 1m2 blachy). | kpl. | 2 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 247 | Usuwanie nieszczelności olejowych przekładni. Demontaż dekla, usuwanie starego uszczenienia, oczyszczanie powierzchni (odtłuszczanie), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie dekla (dotyczy jednej nieszczelności zewnętrznej, bez konieczności demontażu przekładni). | szt. | 2 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 248 | Przegląd łańcucha zgrzebłowego i wykonanie naciągu. Kontrola śrub naciągu, wykonanie naciągu (dotyczy jednego kompletu, wału). | kpl. | 4 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 249 | Regeneracja śrub naciągu łańcucha zgrzebłowego na wale napinającym. Demontaż śruby, oczyszcznie, przegwintowanie. | szt. | 8 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 250 | Wymiana prowadnic łańcucha zgrzebłowego w górnej części korpusu podajnika (Uwaga: materiał po stronie Zamawiającego). | kpl. | 4 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przenośniki węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 255 | Wymiana łańcucha zgrzebłowego. Demontaż pokryw oraz wzierników, wyluzowanie wału napinającego, rozpięcie łańcucha, demontaż łańcucha, transport starego oraz nowego łańcucha, montaż noweg łańcucha, oczyszczenie powierzchni na pokrywach i włazach, montaż nowej taśmy uszczelniającej, zamykanie pokryw oraz włazów, kontrola śrub do naciągu, wykonanie naciagu (dortyczy jednego łańcucha zgrzebłowego). | kpl. | 1 | 246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 256 | Konserwacja łożysk wałów napędowych i napinających z wymianą smaru. Demontaż obudowy, oczyszcznie łożyska, kontrola układu smarowania, smarowanie, skręcanie obudowy (dotyczy jednego łożyska). | szt. | 16 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 257 | Wymiana uszczelnień dławic na wałach napędowych i napinających. Demontaż docisku, starego uszczelnienia, kontrola docisku pod kątem uszkodzeń (gwinty, śruby kontrujące), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie docisku. | szt. | 16 | 11.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 258 | Wymiana uszczelnień na klapach i włazach korpusów przenośników węgla. Rozkręcanie pokryw i włazów, oczyszcznie, montaz nowej taśmy uszczelniającej, skręcanie ponowne (dotyczy jednego urządzenia). | kpl. | 4 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 259 | Usuwanie nieszczelności olejowych przekładni. Demontaż dekla, usuwanie starego uszczenienia, oczyszczanie powierzchni (odtłuszczanie), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie dekla (dotyczy jednej nieszczelności zewnętrznej, bez konieczności demontażu przekładni). | szt. | 2 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 260 | Wymiana kół łańcuchowych łańcucha zgrzebłowego. | szt. | 4 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 261 | Remont łańcucha zgrzebłowego i wykonanie naciągu. | kpl. | 3 | 76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 262 | Wymiana śrub naciągu łańcucha zgrzebłowego na wale napinającym. Demontaż śruby, oczyszcznie, przegwintowanie. | szt. | 4 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 263 | Remont dolnej jezdni łańcucha zgrzebłowego. Wyluzowanie wału napinającego, rozpięcie łańcucha, demontaż łańcucha, wycinanie uszkodzonej wykładziny, przygotowanie nowej wstawki na warsztacie, transport i spawanie nowej blachy, montaż łańcucha, wykonanie naciągu, oczyszczenie powierzchni na pokrywach i włazach. | kpl. | 1 | 251 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 264 | Remont prowadnic łancucha zgrzebłowego w dórnej części korpusu przenośnika zgrzeblowego. Demontaż łańcucha, wymian ślizgu,montaż łańcucha, naciąg . Uwaga: Materiał po stronie Zamawiającego. | kpl. | 1 | 256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Podajniki obrotowe węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 270 | Konserwacja łożysk podajnikach obrotowych z wymianą smaru. Demontaż silnika, przekładni, wirnika, transport na warsztat wirnika z obudową, demontaż obudowy z łożyskiem, demontaż łożyska, oczyszcznie, montaż nowego łożyska do obudowy, montaż obudowy na wirnik, transport na stanowisko i montaż (dotyczy jednego łożyska). | kpl. | 10 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 271 | Remont półrur antyerozyjnych na rurach zsypowych węgla, regeneracja koryt zasypowych. Rozkręcanie śrub, demontaż, transport, regeneracja, montaż zregenerowanej , skręcanie (dotyczy jednej sztuki) - półrury muszą pasować. | kpl. | 5 | 124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 272 | Wymiana okrężnic powietrza na stronie prawej kotła. Rozkręcanie śrub, demontaż, transport, montaż nowej, skręcanie (dotyczy jednej sztuki). | kpl. | 5 | 60.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 273 | Wymiana uszczelnień na wałach podajników. Demontaż docisku, starego uszczelnienia, kontrola docisku pod kątem uszkodzeń (gwinty, śruby kontrujące), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie docisku (dotyczy jednego uszczelnienia na urządzeniu). Uwaga: Zakres nie obejmuje rozbiórki celki. | szt. | 8 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 274 | Usuwanie nieszczelności olejowych połączeniu przekładnia - silnik. Demontaż silnika, usuwanie starego uszczelnienia, oczyszczanie, montaż nowego uszczelnienia oraz silnika. | kpl. | 5 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 275 | Wymiana wirnika z łozyskami. Demontaż silnika, przekładni, wirnika, transport wirnika z obudową, uzbrajanie na warsztacie wirnika z łożyskami, transport na stanowisko i montaż (dotyczy jednego wirnika). | kpl. | 3 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 276 | Remont sprzęgieł podajników obrotowych wegla. Demontaż silnika kontrola połaczenia, skręcanie. Uwaga: zakres nie obejmuje rozbiórki celki. | kpl. | 5 | 8.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 277 | Przegląd wirników podajników obrotowych węgla Uwaga: tylko podczas pracy wizualna i głosowa. | kpl. | 10 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 278 | Regulacja szczelin między łopatkami wirnika a nożem. Demontaż wziernika luzowanie srub mocujących, regulacja szczeliny, skręcanie wziernika. | kpl. | 10 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przenośniki śrubowe węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 280 | Konserwacja łożysk z wymianą smaru. Demontaż osłon, czyszczenie łożysk, przegląd, konserwacja, skręcanie. | szt. | 20 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 281 | Wymiana uszczelnień dławic. Demontaż docisku, starego uszczelnienia, kontrola docisku pod kątem uszkodzeń (gwinty, śruby kontrujące), montaż nowego uszczelnienia, skręcanie docisku. | szt. | 20 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 282 | Wymiana uszczelnień na klapach i włazach korpusów przenośników węgla. Rozkręcanie pokryw i włazów, oczyszcznie, montaz nowej taśmy uszczelniającej, skręcanie ponowne (dotyczy jednego urządzenia). | kpl. | 10 | 15.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 283 | Remont śrub podajników śrubowych wegla. Demontaż pokryw, przegląd, prostowanie, napawanie wytartych śrub, oczyszcznie pokryw, montaz nowego uszczelnienia, zamykanie (dotyczy 1mb napawania). | kpl. | 5 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 284 | Remont przekładni napędowych (usuwanie nieszczelności olejowych). | kpl. | 2 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 285 | Wymiana śrub. Demontaż pokryw, silnika, przekładni, rozkręcanie mocowań obudowy łożysk, montaż bramy do demontażu śruby, transport, przezbrajanie śruby z łożyskami, montaż, skręcanie, wymiana taśm uszczelniających, montaz pokryw . | kpl. | 6 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Zasuwy odcinające węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 290 | Remont zasuw odcinających. Demontaż osłony, czyszczenie śruby, wymiana uszczelnienia, skręcanie. Zakres nie obejmuje demontażu zasuwy. | kpl. | 10 | 30.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Zasobniki węgla | [11 empty] | TMK
|  |  | 295 | Remont zasobników węgla w zakresie górnej prostopadłościennej części zasobników Wykonanie dokumentacji technologicznej remontu zasobników węgla Montaż/demontaż rusztowań wewnątrz zasobników. Mycie zasobników od wewnątrz. Czyszczenie i piaskowanie ścian konstrukcyjnych oraz żeber poziomych i pionowych zasobników. Pomiary grubości blach ścian zasobników węgla i inwentaryzacja ścian zasobników do ich wymiany. Wymiana zakwalifikowanych blach ścian zasobników węgla. Częściowa wymiana blach nierdzewnych osłonowych na narożach i na połączeniu ściany skośnej i pionowej.Malowanie ścian farbami podkładowymi antykorozyjnymi i farbami poliuretanowo-kompozytowa, Izolacja (wypełnienie) szczelin pomiędzy stropem a konstrukcją stalową zasobników na poziomie 41 m (połączenie zasobnika ze stropem). | rbg. | 1 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Wymiana zasuw prętowych | [11 empty] | TMK
|  |  | 301 | Wymiana wełny szpilek zasuw prętowch. | kpl. | 4 | 121.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 302 | Usuwanie nieszczelnośco olejowych instalacji zasuw prętowych. | kpl. | 4 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Obrotowy podgrzewacz powietrza | [12 empty] | TMK
TMK
|  |  | 305 | Konserwacja układu uszczelniającego od zewnątrz. | kpl. | 1 | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 306 | Wymiana dolnej warstwy koszy grzejnych wraz z oblachowaniem i kratami podpórczymi. | kpl. | 1 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 307 | Wymiana uszczelnień promieniowych górnych i dolnych. | kpl. | 2 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 308 | Wymiana kompensatorów góra i dół. | kpl. | 2 | 238 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 309 | Regulacja płyt sektorowych. | kpl. | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 310 | Remont uszczelnień obwodowych i osiowych. | kpl. | 1 | 152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
| Układ powietrza pierwotnego, wtórnego i spalin | [13 empty] | TMK
|  | Wentylatory | [12 empty] | TMK
|  |  | Wentylatory powietrza pierowotnego | [11 empty] | TMK
|  |  | 315 | Remont łożysk i czopów wałów wentylatorów powietrza pierwotnego100%. Zakres nie obejmuje pomiarów luzów, bicia wału oraz grubości tarczy wirników- zakres ujęty w odrębnej pozycji. (Uwaga: zakres obejmuje doszlifowanie wału po pomiarach). | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 316 | Remont sprzęgieł wentylatorów powietrza pierwotnego. | kpl. | 2 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 317 | Remont klap na tłoczeniu wentylatorów powietrza pierwotnego HLB10/11AN101. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 318 | Remont układów olejowych wentylatorów powietrza pierwotnego. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 319 | Wymiana filtrów oleju. | kpl. | 2 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 320 | Montaż włazów do rewizji zbiorników oleju. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 321 | Remont hamulca. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 322 | Remont układu regulacji wentylatorów powietrza pierwotnego. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Wentylatory powietrza wtórnego | [11 empty] | TMK
|  |  | 325 | Remont łożysk i czopów wałów wentylatorów powietrza wtórnego 100%. Zakres nie obejmuje pomiarów luzów, bicia wału oraz grubości tarczy wirników- zakres ujęty w odrębnej pozycji. (Uwaga: zakres obejmuje doszlifowanie wału po pomiarach). | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 326 | Remont sprzęgieł wentylatorów powietrza wtórnego 100%. | kpl. | 2 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 327 | Remont hamulca. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 328 | Remont układu regulacji wentylatorów powietrza wtórnego. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 329 | Remont klap na tłoczeniu wentylatorów powietrza pierwotnego HLB31/32AN101. | kpl. | 2 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Wentylatory spalin | [11 empty] | TMK
|  |  | 335 | Remont łożysk i czopów wałów. Pozycja obejmuje: doszlifowanie wału po pomiarach, pozycja nie obejmuje demontażu izolacji i ewentualnych rusztowań, rozliczenia izolacji, montażu/ demontażu/ rusztowań. Zakres nie obejmuje: pomiarów luzów, bicia wału oraz grubości tarczy wirników - zakres ujęty w odrębnej pozycji. | kpl. | 2 | 121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 336 | Remont układu olejowego wentylatorów spalin. Demontaż pokryw, czyszczenie zbiornika , wymiana filtrów, zamykanie pokryw. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 337 | Remont układu regulacji wentylatorów spalin. Czyszczenie, konserwacja, remont cięgien bez rusztowań i dmontażu izolacji. | kpl. | 2 | 136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 338 | Montaz włazów do rewizji zbiorników oleju. | kpl. | 2 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 339 | Remont klap na ssaniu i tłoczeniu HNC41/42AN201. Pozycja nie obejmuje wyceny rusztowań oraz izolacji. | kpl. | 4 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  | Kanały powietrza pierwotnego, wtórnego i spalin | [12 empty] | TMK
|  |  | Kanały powietrza pierwotnego + skrzynie pod rusztem i Intrexami | [11 empty] | TMK
|  |  | 345 | Remont podparć, zawieszeń, i kierownic w kanałach powietrza pierowotnego | szt. | 20 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 346 | Remont klap powietrza do palników mazutowych HLA51/52/53/54/55AA401 i HLA41/42/43/44/45AA401 wraz z regulacją | kpl. | 10 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 347 | Prefabrykacja dysz powietrza pierwotnego | szt. | 200 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 348 | Uzupełnianie urwanych dysz powietrza pierwotnego rusztu komory paleniskowej | szt. | 1500 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 349 | Uzupełnianie urwanych dysz powietrza pierwotnego rusztu komór Intrex | szt. | 50 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Kanały powietrza wtórnego | [11 empty] | TMK
|  |  | 355 | Wymiana dysz powietrza wtórnego do kotła. | rbg. | 1 | 365 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 356 | Remont klap powietrza wtórnego do kotła HLA60/70/80/90AA401. (Uwaga: bez wyceny rusztowań). | szt. | 4 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 357 | Remont podparć, zawieszeń, i kierownic w kanałach powietrza pierwotnego. | szt. | 20 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Kanały spalin surowych i oczyszczonych | [11 empty] | TMK
|  |  | 360 | Czyszczenie kanałów spalin surowych z zalegajacego popiołu. | m3 | 5 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 361 | Konserwacja klap. | szt. | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 362 | Kontrola, czyszczenie kompensatorów z zalegajacego popiołu. | szt. | 10 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 363 | Remont kanałów spalin LUVO - Elektrofiltr. | kpl. | 2 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 364 | Remont kanałów spalin Wentylator spalin - Absorber. | kpl. | 1 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 365 | Przegląd instalacji powietrza doszczelniajacego klapy. | rbg. | 1 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Kompensatory kanałów powietrza pierwotnego, wtórnego i spalin | [11 empty] | TMK
|  |  | 370 | Wymiana kompensatorów (Uwaga: bez rusztowań i zioacji, kompensator w 100% pasujący. Pozycja nie obejmuje wyceny izolacji i rusztowań). | kpl. | 10 | 91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  | Układ odprowadzania popiołu dennego | [12 empty] | TMK
|  |  | Zasuwy odcinajace z komory i Intrexów | [11 empty] | TMK
|  |  | 375 | Konserwacja z demontażem zasuw odcinających spust popiołu dennego z komory (czyszczenie, wymiana uszczelnień, naprawy wrzeciona, noża i korpusu) HDA10/15/20/25/30/35/40/45AA201. | szt. | 8 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 376 | Konserwacja zasuw odcinających spust popiołu dennego z intrex'ów (czyszczenie, naprawy wrzeciona, noża i korpusu) HDA10/15/20/25/30/35/40/45AA101. | szt. | 8 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Chłodnice popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 380 | Remont korpusów chłodnic - kpl. | kpl. | 8 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 381 | Remont ułożyskowania zewnętrznego (wymiana uszkodzonych łożysk, uszczelnień łożyskowych oraz wymiana tulei chłodnic śrubowych popiołu dennego, sznurów dławic) i wewnętrznego (wymiana uszczelnień łożyskowych i uszkodzonych łożysk, sznurów dławic) - szt. to 1 punkt łożyskowy. | szt. | 8 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 382 | Wymiana kompensatorów na wylocie popiołu z chłodnic. | szt. | 8 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 383 | Remont i wymiana kompensatorów na wylocie popiołu z komory i z Intrexów. | szt. | 16 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 384 | Przegląd i konserwacja działek sprężonego powietrza - demontaż i czyszczenie elementów działek (kopuła, elektrozawory, wnętrze, membrana), udrażnianie i czyszczenie przewodów wtrysku powietrza do rur zsypowych (przy chłodnicach). | kpl. | 8 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Przenośniki zgrzebłowe popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 390 | Wymiana łańcuchów zgrzebłowych na wszystkich podajnikach - opcjonalnie. | szt. | 4 | 132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 391 | Wymiana z prefabrykacją i regeneracja ślizgów. | kpl. | 4 | 106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 392 | Wymiana kół zwrotnych i kół prowadzących przed pochylnią. | szt. | 18 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 393 | Przegląd/wymiana wałów napędowych i zwrotnych wraz z ułożyskowaniem, przesmarowanie łożysk, montaż smarownic automatycznych. | szt. | 20 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 394 | Wymiana uszczelnień dławic wałów podajników zgrzebłowych. | kpl. | 20 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 395 | Badanie grubości podłóg przenośników. | kpl. | 4 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 396 | Wymiana podłóg przenośników z prefabrykacją blach. Uwaga: pozycja nie obejmuje materiałów. | kpl. | 2 | 256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 397 | Wymiana uszczelnień olejowych przekładni. | kpl. | 4 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Podajniki kubełkowe popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 400 | Otwarcie włazów rewizyjnych dolnych i górnych, górnej pokrywy, wymiana uszczelnień i ponowne zamknięcie. | kpl. | 2 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 401 | Wymiana zużytych gwiazd. (Uwaga: gwiazdy muszą pasowć , bez konieczności szlifowania gwiazd i wału). | szt. | 2 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 402 | Konserwacja ułożyskowania wału napędowego oraz przesmarowanie i wymiana uszczelnień. | kpl. | 4 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 403 | Wymiana łańcucha kubełkowego z kubełkami, wymiana uszkodzonych / zużytych / kubełków, wykonanie regulacji naciągu łańcucha kubełkowego- skrótu. | szt. | 2 | 137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 404 | Wymiana układu bębna zwrotnego w dolnej części w tym koła zwrotnego, łożyska zwrotnego. | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 405 | Regeneracja obudowy przenośnika kubełkowego wraz z zamocowaniami i prowadzeniami oraz obudowy dźwiękoszczelnej. | kpl. | 2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Kruszarki popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 410 | Regeneracja, ewentualna wymiana wału, ostrzy (tarcz) i płyty przeciw ostrza. | kpl. | 2 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 411 | Demontaż wszystkich elementów kruszarki (wał w osobnej pozycji). | szt. | 2 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 412 | Montaż wszystkich elementów kruszarki (montaż wskazanych nowych elementów - np. łożyska, dławice, obudowy łóżysk), wraz ze smarowaniem łożysk. | szt. | 2 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 413 | Usunięcie wycieków oleju z układu napędowego kruszarki. | kpl. | 2 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Przenośnik śrubowe popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 415 | Konserwacja łożysk, wymiana uszczelnień. | szt. | 2 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 416 | Wymiana uszczelnień dławic wału. | szt. | 2 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Rury spustowe popiolu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 420 | Remont uszkodzonych rur spustowych - wymiana odcinka w dnie dyszowym, rekonstrukcja wlotu na ruszcie do rury zsypowej. | szt. | 8 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 421 | Remont rur działek sprężonego powietrza - zakres od działka do rury spustowej. | szt. | 8 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Instalacja nawrotu popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 425 | Przegląd zaworu oddechowego. | szt. | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 426 | Konserwacja zasuw przykotłowych ETD41/42/43. Zzakres obejmuje: demotaż, zabepieczenie rurociągów, czyszczenie i konserwacja w wrunkach warszatowych, montaż na obiekcie. | szt. | 3 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 427 | Udrażnianie rurociągów wtryskowych. | szt. | 3 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Zbiornik popiołu dennego | [11 empty] | TMK
|  |  | 430 | Kontrola instalacji odpowietrzających zbiornik z wideoskopią. | kpl. | 1 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 431 | Udrożnienie instalacji, remont rury odpowietrzającej, usuwanie nieszczelności. | kpl. | 1 | 65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 432 | Remont armatury odcinającej, i wydmuchowej, przegląd i konserwacja. | szt. | 3 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 433 | Przegląd zawieszeń rurociągu odpowietrzenia zbiornika, remont uszkodzonych elementów. | kpl. | 1 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Układ recyrkulacji popiołu lotnego | [12 empty] | TMK
|  |  | Linie transportu popiołu lotnego | [11 empty] | TMK
|  |  | 435 | Konserwacja zasuw przykotłowych (w tym demontaż/montaż). | szt. | 3 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Układ podawania wapna | [12 empty] | TMK
|  |  | Urządzenia dawkowania mączki wapiennej | [11 empty] | TMK
|  |  | 440 | Wymiana reduktorów i filtrów powietrza na układzie uszczelnienia powietrznego dławic. | kpl. | 6 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 441 | Demotaż/montaż podajników ślimakowych - wymiana uszczelnień i łożysk, kontrola zużycia śrub; wymiana uszczelnień teflonowych. | kpl. | 6 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 442 | Remont osłon części wirujących. | szt. | 6 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Rurociągi, silosy i armatura instalacji dozowania mączki wapiennej do komory paleniskowej | [11 empty] | TMK
|  |  | 445 | Wymiana kolan na rurociągach HTJ11÷23. Pozycja nie obejmuje wyceny rusztowań. | szt. | 12 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 446 | Konserwacja zasuw przykotłowych (w tym demontaż/montaż). | szt. | 6 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 447 | Kontrola i naprawa zawieszeń rurociągów. Pozycja nie obejmuje wyceny rusztowań. | kpl. | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 448 | Kontrola na pęknięcia i naprawa rozdzielaczy. Pozycja nie obejmuje wyceny rusztowań. | szt. | 2 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 449 | Konserwacja i remont zasuw pod rozdzielaczami (w tym demontaż/montaż). | szt. | 6 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Uklad mazutowy | [12 empty] | TMK
|  |  | Palniki mazutowe | [11 empty] | TMK
|  |  | 455 | Przegląd oraz czyszczenie wzierników. | szt. | 10 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 456 | Remont armatury parowej i mazutowej palników mazutowych. | kpl. | 10 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 457 | Czyszczenie filtrów mazutowych (na zasilaniu, przed palnikami, przed przepływomierzami). | kpl. | 2 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  | Rusztowania | [12 empty] | TMK
|  |  | Komora paleniskowa | [11 empty] | TMK
|  |  | 460 | Montaż/Demontaż rusztowań w komorze paleniskowej na całym obwodzie poziom obmurza i dwa poziomy powyżej obmurza – do kontroli rur ekranowych. | kpl. | 1 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Separatory | [11 empty] | TMK
|  |  | 465 | Montaz/Demontaż rusztowania do górnych włazów intreksów. | kpl. | 8 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 466 | Montaż/Demontaż rusztowania do skrzyń pod intreksami. | kpl. | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 467 | Montaż/Demontaż rusztowań w separatorach do remontu obmurza. | kpl. | 4 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Klatka konwekcyjna | [11 empty] | TMK
|  |  | 470 | Montaż/Demontaż rusztowania ścian bocznych klatki konwekcyjnej do drugiego rzędu rur wieszakowcyh. | kpl. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Kanał krzyżowy | [11 empty] | TMK
|  |  | 475 | Montaż/Demontaż rusztowań do wymiany bolstera. | kpl. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 476 | Montaż/Demontaż rusztowań do remontu obmurza. | kpl. | 8 | 47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Urządzenia pomocnicze | [11 empty] | TMK
|  |  | 480 | Montaż/Demontaż rusztowań do przeprowadzenia remontu urządzeń pomocniczych. | kpl. | 1 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Rurociągi | [11 empty] | TMK
|  |  | 485 | Montaż/Demontaż rusztowań na potrzeby diagnostyki rurociągów . | kpl. | 1 | 1450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  | Izolacja kotła | [12 empty] | TMK
|  |  | Komora paleniskowa | [11 empty] | TMK
|  |  | 490 | Naprawa izolacji komory paleniskowej, wymiana izolacji uszkodzonej popiołem od poziomu16m w dół. | m2 | 270 | 1.3 | 0 | 234 | 0 | 234 | 63180 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Separatory | [11 empty] | TMK
|  |  | 495 | Naprawa izolacji komór intrex zdjęcie izolacji czyszczenie zewnętrznych ścian Intrex montaż nowej izolacji. | m2 | 50 | 1.3 | 0 | 234 | 0 | 234 | 11700 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Klatka konwekcyjna | [11 empty] | TMK
|  |  | 500 | Naprawa izolacji komory II ciągu kotła. | m2 | 100 | 1.3 | 0 | 234 | 0 | 234 | 23400 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Kanał krzyżowy | [11 empty] | TMK
|  |  | 505 | Naprawa izolacji kanału krzyżowego. | m2 | 50 | 1.3 | 0 | 234 | 0 | 234 | 11700 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Urządzenia pomocnicze | [11 empty] | TMK
|  |  | 510 | Wymiana i uzupełnienie izolacji na wentylatorach powietrza. | m2 | 150 | 1.3 | 0 | 234 | 0 | 234 | 35100 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 511 | Wymiana izolacji wentylatorów spalin. | m2 | 500 | 1.3 | 0 | 190 | 0 | 190 | 95000 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 512 | Wymiana izolacji kanałów spalin. | m2 | 700 | 1.3 | 0 | 190 | 0 | 190 | 133000 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 513 | Naprawa izolacji kanałów powietrza. | m2 | 100 | 1.3 | 0 | 190 | 0 | 190 | 19000 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 514 | Wymiana izolacji na armaturze. | m3 | 250 | 1.3 | 0 | 88 | 0 | 88 | 22000 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 515 | Naprawa izolacji walczaka. | m2 | 40 | 1.3 | 0 | 176 | 0 | 176 | 7040 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Rurociągi | [11 empty] | TMK
|  |  | 520 | Demontaż/Montaż izolacji na potrzeby diagnostyki rurociągów. | m2 | 500 | 1.7 | 0 | 176 | 0 | 176 | 88000 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 521 | Wymiana zdegradowanej izolacji na pozostałych rurociągach. | m2 | 150 | 1.7 | 0 | 176 | 0 | 176 | 26400 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Obmurze kotła | [12 empty] | TMK
|  |  | Komora paleniskowa | [11 empty] | TMK
|  |  | 525 | Remont obmurza osłaniającego rury parownika. | m3 | 5 | 85.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 526 | Remont otworów skrzelowych zwiększenie szczeliny wlotowej. | kpl. | 8 | 91.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 527 | Osłony termopar, rozkucie i rekonstrukcja uszkodzonych osłon termopar. | szt. | 12 | 2.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 528 | Wloty powietrza wykucie i wylanie na nowo dyszy wlotowej powietrza wtórnego. | szt. | 26 | 66.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 529 | Remont kapturów palników mazutowych. | m3 | 5 | 47.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 530 | Kucie obmurza kapturów palników mazutowych | m3 | 6 | 102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 531 | Wloty paliwa naprawa i uzupełnienie ubytków. | szt. | 1 | 47.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 532 | Wloty paliwa kucie. | m3 | 0.8 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 533 | Wymiana dolnej części obmurza okien wylotowych z komory do separatorów. | m3 | 0.4 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 534 | Kucie obmurza okien wlotowych z komory do separatorów. | m3 | 0.2 | 104.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 535 | Powierzchnie flagowe kontrola stanu obmurza ochronne dolnej części powierzchni flagowych. | m3 | 0.2 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 536 | Kucie obmurza - wyloty z INTREX. | m3 | 12 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 537 | Remont obmurza - wyloty z INTREX. | m3 | 4 | 85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 538 | Uzupełnienie zerodowanych kotew i kołków mocujących obmurze (poz. nie obejmuje materialów opisanych w kol. "R"). | szt. | 200 | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Separatory | [11 empty] | TMK
|  |  | 540 | Kanały separatorów kontrola i naprawa obmurza kanałów. | m3 | 10 | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 541 | Dylatacja na poz. 25m kontrola obmurza uzupełnienie brakujących elementów obmurza. | m3 | 1 | 57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 542 | Dylatacja na poz. 25m kucie obmurza. | m3 | 0.5 | 85.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 543 | Ściany- wymiana betonu na ścianach Intrexów. | m3 | 4 | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 544 | Dno dyszowe kontrola uzupełnienie uszkodzonego obmurza. | m3 | 0.5 | 47.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 545 | Dno dyszowe - kucie. | m3 | 0.5 | 47.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 546 | Uzupełnienie zerodowanych kotew i kołków mocujących obmurze. | szt. | 50 | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Klatka konwekcyjna | [11 empty] | TMK
|  |  | 550 | Wymiana wkładu izolacyjnego. | kpl. | 2 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Kanał krzyżowy | [11 empty] | TMK
|  |  | 555 | Przegląd i uzupełnianie ubytków w kanałach krzyżowych. | m3 | 2 | 58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 556 | Uzupełnienie zerodowanych kotew i kołków mocujących obmurze. | szt. | 20 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Układ podawania złoża | [12 empty] | TMK
|  |  | Zasuwy | [11 empty] | TMK
|  |  | 560 | Przegląd zasuw układu podawania złoża. | szt. | 7 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Kaloryferowy podgrzewacz powietrza | [11 empty] | TMK
|  |  | 565 | Wykonanie próby szczelność przed i po remoncie . | kpl. | 2 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 566 | Usuwanie wykrytych nieszczelności (wypalenie uszkodzonej rury, zaslepienie i pospawanie 2 otowrów). | szt. | 12 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Zdmuchiwacze popiołu | [12 empty] | TMK
|  |  | Zdmuchiwacze popiołu | [11 empty] | TMK
|  |  | 570 | Remont zawieszeń i podparć rur dyszowych zdmuchiwaczy sadzy. | kpl. | 16 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 571 | Sprawdzenie i naprawa przejścia prze ścianę szczelną komory II-ciągu. | szt. | 32 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | 572 | Remont zasuw odcinających DN65. | szt. | 32 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 573 | Remont (ewntualna wymiana) zaworów kątowych. | szt. | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 574 | Przegląd zdmuchiwaczy i usunięcie usterek. | szt. | 32 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  | Włazy, konstrukcja kotła, BHP | [12 empty] | TMK
|  |  | Włazy | [11 empty] | TMK
|  |  | 580 | Otwieranie/Zamykanie włazów komory paleniskowej z wymianą uszczelnień - zakres obejmuje: wymianę uszczelnień sznurowych, poduszek i kamieni. | szt. | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 581 | Otwieranie/Zamykanie włazów klatki konwekcyjnej z wymianą uszczelnień - zakres obejmuje: wymianę uszczelnień sznurowych, poduszek i kamieni. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 582 | Otwieranie/Zamykanie włazów komór Intrex z wymianą uszczelnień - zakres obejmuje: wymianę uszczelnień sznurowych, poduszek i kamieni. | szt. | 32 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 583 | Otwieranie/Zamykanie włazów separatorów z wymianą uszzelnień - zakres obejmuje: wymianę uszczelnień sznurowych, poduszek i kamieni. | szt. | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 584 | Otwieranie/Zamykanie włazów na poziomie 25m do separatora- bez wymiany uszczelnień. | szt. | 8 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 585 | Otwieranie/Zamykanie włazów do IMOS -bez wymiany uszczelnień. | szt. | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 586 | Otwieranie/Zamykanie włazów urządzeń pomocniczych - bez wymiany uszczelnień. | szt. | 59 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | Konstrukcja kotła | [11 empty] | TMK
|  |  | 590 | Przegląd konstrukcji nośnej kotła i zawieszeń komory paleniskowej. | rbg. | 1 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
| Przygotowanie kotła do remontu | [13 empty] | TMK
|  | Prace przygotowawcze | [12 empty] | TMK
|  |  | Zaślepki | [11 empty] | TMK
|  |  | 595 | Montaż zaślepek (wapno, propan, mazut) | kpl. | 1 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 596 | Demontaż zaślepek (wapno, propan, mazut) | kpl. | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
| Inne | [13 empty] | TMK
|  | Inne | [12 empty] | TMK
|  |  | Prace mechaniczne AKPiA | [11 empty] | TMK
|  |  | 600 | Prace mechaniczne dla AKPiA | kpl. | 1 | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Nurniki | [11 empty] | TMK
|  |  | 605 | Kontrola zawieszeń nurników. (Uwaga: Nurniki wstępnie wyczyszczone ze złoża, doczyszczenie szczotkami zawieszeń, poz. nie obejmuje: rusztowań, usuwania złoża). | kpl. | 1 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMK
|  |  | 606 | Remont zawieszeń, uzupełnianie pękniętych spoin. (Uwaga: zakres obejmuje szlifowanie i spawanie pęknięc, dorabianie pojedyńczych blach, natomiast poz. nie obejmuje rusztowań, materiałów - nie wliczone). | kpl. | 8 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
|  |  | Pozostałe | [11 empty] | TMK
|  |  | 607 | Prace dodatkowe - usuwanie usterek w obrębie układów kotłowni. | szt. | 1 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMK
TMS
|  | Generator | Generator | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Chłodnice generatora | [10 empty] | TMS
|  |  | 630 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 2 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Zbiorniki oleju uszczelniającego. | [10 empty] | TMS
|  |  | 635 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 636 | Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby remontu - hydrodynamiczne czyszczenie. | kpl. | 2 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  | TURBINA | Zrzut pary do kondensatora | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Wstawka zrzutowa | [10 empty] | TMS
|  |  | 640 | Demontaż i montaż izolacji na potrzeby remontu. (poz. nie obejmuje materiałów z poz. pozniżej). | m2 | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 641 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 12 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 1584 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 642 | Demontaż włazów, czyszczenie powierzchni powierzchni uszczelniających, wymiana uszczelek włazów rewizyjnych. | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 643 | Przegląd komory mieszania, blach odwracających, sita parowego oraz spoin na pęknięcia. Zakres obejmuje badania. | kpl. | 1 | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 644 | Wymiana uszkodzonych dysz wtryskowych. | szt. | 5 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 645 | Naprawy stwierdzone w trakcie badań, wynikające z przeglądów, usterek eksploatacyjnych oraz zaleceń BHP. Zakres obejmuje badania. | rbg. | 1 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ oleju regulacyjnego. | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Hydroakumulator oleju regulacyjnego. | [10 empty] | TMS
|  |  | 650 | Demontaż i montaż z bloku. | szt. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 651 | Demontaż pęcherza gumowego i póżniejszy montaż wraz z zaworami gazowymi. | szt. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 652 | Przygotowanie butli hydroakumulatora do badań ultradźwiękowych. | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 653 | Przygotowanie, czyszczenie hydroakumulatora podległego UDT do rewizji wewnętrznych . | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 654 | Malowanie hydroakumulatora. | szt. | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ oleju smarnego. | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Filtr oleju smarnego. | [10 empty] | TMS
|  |  | 660 | Kontrola szczelności połączeń układu oleju smarnego. | rbg. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 661 | Usunięcie przecieków na układzie oleju smarnego. | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 662 | Kontrola połączeń śrubowych obejm zaciskowych na doprowadzaniu oleju smarnego do wszystkich łożysk nośnych turbiny . | rbg. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 663 | Przegląd hydraulicznych połączeń elastycznych na obecność uszkodzeń. | rbg. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Główny zbiornik olejowy | [10 empty] | TMS
|  |  | 665 | Przegląd wentylatora oparów. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 666 | Czyszczenie GZO przy wymianie oleju. | kpl. | 1 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 667 | Prace dodatkowe - usuwanie usterek w obrębie układu. | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Turbina WP | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Izolacja | [10 empty] | TMS
|  |  | 670 | Demontaż i montaż izolacji zaworów odcinających i regulacyjnych WP i SP (poz. nie obejmuje materiałów, które są ujęte w poz. poniżej). | m2 | 10 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 671 | Dostawy (założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę do pozycji powyżej). | m2 | 10 |  | 0 | 135 | 0 | 135 | 1350 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 672 | Remont (naprawa) uszkodzonej izolacji tradycyjnej na rurociągach WP (poz. nie obejmuje materiałów, które są ujęte w poz. poniżej). | m2 | 5 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 673 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 5 |  | 0 | 135 | 0 | 135 | 675 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 674 | Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby remontu. | kpl. | 4 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Turbina SP | Izolacja | [10 empty] | TMS
|  |  | 680 | Remont (naprawa) uszkodzonej izolacji tradycyjnej i natryskowej z korpusu SP i zaworów odcinających i regulacyjnych SP. | m2 | 50 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 681 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 55 |  | 0 | 950 | 0 | 950 | 52250 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 682 | Remont (naprawa) uszkodzonej izolacji tradycyjnej na rurociągach SP. | m2 | 10 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 683 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 10 |  | 0 | 135 | 0 | 135 | 1350 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 684 | Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby remontu. | kpl. | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Turbina NP | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Izolacja | [10 empty] | TMS
|  |  | 690 | Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby remontu. | kpl. | 1 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 691 | Remont (naprawa) uszkodzonej izolacji tradycyjnej rurociągu przelotowego. Uwaga: poz. nie obejmuje materiałów opianych w poz. poniżej. | m2 | 4 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 692 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 4 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 528 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ głównej wody chłodzącej | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Rurociągi wody chłodzącej. | [10 empty] | TMS
|  |  | 700 | Otwarcie i zamknięcie włazów rewizyjnych wraz z czyszczeniem, legalizacją powierzchni uszczelniających i regeneracją gwintów śrub i nakrętek oraz wymiana uszczelnień włazów rewizyjnych. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 701 | Czyszczenie rurociągów tłocznych głównej wody chłodzącej. | szt. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 702 | Czyszczenie rurociągów zrzutowych oraz sit wyłapujących kulki głównej wody chłodzącej. | szt. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 703 | Usuwanie usterek w obrębie układu według zawiadomień. | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 704 | Regulacja lub wymiana szczeliwa na armaturze. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Pompa wody chłodzącej PAC20 | [10 empty] | TMS
|  |  | 705 | Montaż i demontaż zastawki. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 706 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ wtórnej wody chłodzącej PGC | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Chłodnice woda-woda PGC10/20 | [10 empty] | TMS
|  |  | 710 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 711 | Demontaż pokryw komór wodnych wraz z czyszczeniem, legalizacją powierzchni uszczelniających i regeneracją gwintów śrub i nakrętek oraz wymiana uszczelnień włazów rewizyjnych. | szt. | 2 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 712 | Montaż pokryw komór wodnych. | szt. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 713 | Zakołkowanie nieszczelnych rurek. | kpl. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 714 | Czyszczenie komór wodnych. | kpl. | 2 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 715 | Czyszczenie rurek strumieniem wody. | kpl. | 2 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 716 | Zabezpieczenie komór wodnych farbą epoksydową. | kpl. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 717 | Usuwanie usterek w obrębie rurociągów według zawiadomień. | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ kondensacji - MAG | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Kondensator strona wodna. | [10 empty] | TMS
|  |  | 720 | Demontaż i montaż rusztowania (podestu), zakres obejmuje 5m3. | kpl. | 1 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 721 | Demontaż i montaż włazów. | kpl. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 722 | Wymiana uszczelnień włazów. | kpl. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 723 | Czyszczenie den sitowych skraplacza, rurek (strona wlotowa, nawrotna i wylotowa) - czyszczenie strumieniem wody. | rbg. | 1 | 170 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 724 | Kontrola drożności rurek. | rbg. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 725 | Przegląd komory wodnej na obecność osadów. | rbg. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 726 | Przegląd powłoki ochronnej komory wodnej. | rbg. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Kondesator strona parowa. | [10 empty] | TMS
|  |  | 730 | Demontaż i montaż podestów zabezpieczających rurki skraplacza plus folia. | rbg. | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 731 | Demontaż i montaż włazów. | kpl. | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 732 | Czyszczenie części parowej skraplacza "garnka kondensacyjnego". | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 733 | Wymiana uszczelnień włazów. | rbg. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 734 | Przegląd komory parowej pod względem szczelności. | rbg. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 735 | Montaż i demontaż rusztowania w kondesatorze do kompensatora poziomego łączącego korpus NP ze skraplaczem (zakres obejmuje 25m3). | kpl. | 1 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ wody zasilającej | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | [10 empty] | TMS
|  |  | 740 | Demontaż i montaż izolacji włazów. | kpl. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 741 | Demontaż i montaż izolacji w rejonie wlotów pary. | kpl. | 2 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 742 | Materiałły do pozycji powyżej. | kpl. | 2 |  | 0 | 88 | 0 | 88 | 176 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 743 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 744 | Przygotowanie, czyszczenie do badań spoin płaszcza zbiornika. | szt. | 2 | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 745 | Badanie połączeń spawanych na obecność pęknięć płaszcza zbiornika. | kpl. | 1 | 112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 746 | Demontaż i montaż włazów. | szt. | 2 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 747 | Przeglą dysz wtryskowych. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 748 | Dostawa zestawu uszczelnień włazów, tj. założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. | kpl. | 2 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 749 | Wymiana uszczelnień włazów rewizyjnych odgazowywacza i zbiornika wody zasilającej. | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 750 | Przygotowanie zbiornika, czyszczenie do rewizji wewnętrznej (dozorowej) strony parowej i wodnej. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 751 | Przygotowanie zbiornika do próby ciśnieniowej (dozorowej) i wykonanie próby ciśniniowej. | kpl. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 752 | Wykoanaie napraw zbiornika wynikłych po rewizji wewnętrznej UDT. | rbg. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ zimnego kondensatu | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Zbiorniki zimnego kondensatu | [10 empty] | TMS
|  |  | 755 | Demontaż i montaż zaślepek na rurociągach zasialających. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 756 | Montaż i demontaż włazów. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 757 | Czyszczenie i kontrola zbiorników zimnego kondensatu. | kpl. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | LCP30AP101/102 - pompy Układu Zimnego Kpondensatu. | [10 empty] | TMS
|  |  | 760 | Przegląd pomp na stanowisku eksploatacyjnym. Przegląd sprzęgła, kontrola półsprzęgieł i wkładki sprzęgłowej. Usuwanie nieszczelności i usterek. Odtłuszczenie i czyszczenie pomp. | kpl. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Armatura | [10 empty] | TMS
|  |  | 765 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 766 | Regeneracja armatury. | szt. | 4 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ głównego kondensatu wraz z regeneracją niskoprężną, pompami próżniowymi, chłodnicą pary z uszczelnień | [11 empty] | TMS
|  |  |  | LCJ10/30AP101 - pompy Układu Skroplin z Podgrzewaczy Regeneracji Niskoprężnej. | [10 empty] | TMS
|  |  | 770 | Przegląd pomp na stanowisku eksploatacyjnym. Usuwanie nieszczelności i usterek. Odtłuszczenie i czyszczenie pomp. Centrówka. | kpl. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Podgrzewacze LCC10/20/30/40 | [10 empty] | TMS
|  |  | 775 | Demontaż i montaż izolacji całych płaszczy wymienników. | m2 | 80 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 776 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 80 |  | 0 | 88 | 0 | 88 | 7040 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 777 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 3 | 95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 778 | Wymiana płaszczy wymienników LCC20/30/40. | kpl. | 3 | 630 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 779 | Wykoanie prac dodatkowych przy wymianie płaszczy wymienników LCC20/30/40. | kpl. | 3 | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 780 | Demontaż i montaż włazów strony wodnej. | szt. | 4 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 781 | Przygotowanie do badań spoin w rejonie komór wodnych podgrzewaczy | kpl. | 4 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 782 | Wykonanie badań spoin w rejonie komór wodnych podgrzewaczy | kpl. | 4 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 783 | Dostawa zestawu uszczelnień włazu, tj. założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. | kpl. | 4 |  | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 32000 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 784 | Przygotowanie podgrzewaczy do rewizji wewnętrznej i próby cisnieniowej (dozorowej) strony parowej i wodnej. | szt. | 4 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Przegląd zaworów bezpieczeństwa: LCA20AA701, LCA40AA701, LCC30AA701, LCC40AA701 | [10 empty] | TMS
|  |  | 790 | Demontaż i montaż zaworów bezpieczeństwa. | szt. | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 791 | Przegląd zaworów bezpieczeństwa. | szt. | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 792 | Kontrola nastaw na stacji prób (pod nadzorem UDT). | szt. | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | LCB10/20AP101 - pompy Układu Głównego Kondensatu | [10 empty] | TMS
|  |  | 795 | Przegląd pomp na stanowisku eksploatacyjnym. Usuwanie nieszczelności i usterek. Odtłuszczenie i czyszczenie pomp. | kpl. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Chłodnica pary z uszczelnień wraz z wentylatorem | [10 empty] | TMS
|  |  | 800 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 801 | Demontaż i montaż izolacji, poz. nie obejmuje materiałów opisanych w poz. poniżej. | m2 | 10 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 802 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 10 |  | 0 | 88 | 0 | 88 | 880 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 803 | Demontaż i montaż komór wodnych chłodnicy skroplin. | szt. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 804 | Kontrola szczelności układu rurowego. | szt. | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 805 | Demontaż i montaż komór po stronie parowej. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 806 | Czyszczenie komór wodnych | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 807 | Dostawa elementów uszczelniających, tj. założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. | szt. | 1 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 808 | Przygotowanie chłodnicy do rewizji wewnętrznej (dozorowej). | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 809 | Przegląd kryz i pomiary ich średnicy oraz śladów erozji. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 810 | Przygotowanie i wykonanie próby ciśnieniowej (dozorowej). | kpl. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 811 | Usuwanie usterek eksplatacyjnych w obrębie chłodnicy pary wg zgłoszeń. | rbg. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ odsysania oparów MAJ | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Skraplacz część parowa. | [10 empty] | TMS
|  |  | 815 | Przegląd połączeń spawanych na obecność pęknięć. | kpl. | 1 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | MAJ10/20AP601 - pompy Układu Odsysania Mieszanki Parowopowietrznej ze skraplaczy. | [10 empty] | TMS
|  |  | 820 | Przegląd pomp na stanowisku eksploatacyjnym. Usuwanie nieszczelności i usterek. Regulacja lub przepakowanie dławic.Odtłuszczenie i czyszczenie pomp.Kontrola płytek zaworowych. | kpl. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ odwodnień zewnetrznych | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Zbiornik odwodnień zewnętrznych | [10 empty] | TMS
|  |  | 825 | Otwarcie i zamknięcie włazu. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 826 | Montaż i demontaż izolacji włazu - poz. nie obejmuje materiałów. | kpl. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 827 | Badania NDT zbiornika (magnetyczno-proszkowe złaczy spawanych obwodowych i wzdłuznych, łamacza wirów, badania penetracyjne szlifowanych powierzchni). | m2 | 1.5 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 828 | Czyszczenie i remont zbiornika w zakresie usuwania pęknięć blach osłonowych, wlotów odwodnień, oddtworzenie spion (1kpl = 14mb). | kpl. | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 829 | Badania w trakcie napraw. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 830 | Prace dodatkowe -usuwanie usterek w obrębie układu. | rbg. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 831 | Przegląd dysz wtryskowych | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 832 | Wymina uszczelnień włazu rewizyjnego. | rbg. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 833 | Wymiana zakwalifikowanych kolan i odcinków rurociągów odwodnień zewnętrznych. Materiał zapewnia wykonawca. | szt. | 12 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 834 | Dostawa materiałow do pozycji powyżej, tj. założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę. | kpl. | 1 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 835 | Kontrola zawieszeń rurociągów. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 836 | Przygotowanie do badania grubości ścianek rurociągów i kolan na odwodnieniach zewnętrznych oraz zbiornika. | kpl. | 1 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 837 | Montaż i demontaż rusztowań na potrzeby wykonania badań NDT oraz innych prac. | kpl. | 1 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 838 | Demontaż izolacji, montaż nowej izolacji - poz. nie obejmuje materiałów opisanych w poz. Poniżej. | m2 | 30 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 839 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 30 |  | 0 | 88 | 0 | 88 | 2640 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 840 | Badania NDT kolektorów odwodnień oraz elementów rurociągów w rejonie zbiornika (badanie penetracyjne spoin obwodowych szt 20 , badanie grubości ok 40 punktów). | kpl. | 1 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 841 | Usunięcie wad stwierdzonych w wyniku wykonywanych badań i prób. | rbg. | 1 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | GMC10AP901 - pompy Odwodnienia Komory Pomp LCQ. | [10 empty] | TMS
|  |  | 845 | Demontaż pompy ze stanowiska, przekazanie do remontu na warsztat. | szt. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 846 | Demontaż silnika. | kpl. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 847 | Demontaż podzespołów pompy, weryfikacja. Remont w zakresie ustalonym po weryfikacji podzespołów. | kpl. | 1 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 848 | Montaż silnika. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 849 | Montaż pompy na stanowisku. | szt. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ odwodnień wewntrznych | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Rozprężacz odwodnień wewnętrznych MAG20 | [10 empty] | TMS
|  |  | 855 | Naprawa rozprężacza w zakresie ustalonym po oględzinach i badaniach. | rbg. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 856 | Przygotowanie do badań kolan i odcinków rurociągów. | kpl. | 1 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 857 | Badania NDT wybranych kolan i odcinków rurociągów (ok 30%), badania 100% kryz przed i po wymianie rurociągów. | kpl. | 1 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 858 | Wymiana kolan i odcinków rurociągów zdyskwalifikowanych w trakcie badań. | rbg. | 1 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 859 | Kontrola zawieszeń rurociągów parowych. | kpl. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 860 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 861 | Demontaż i montaż izolacji - poz. nie obejmuje materialów ujętych w poz. poniżej. | kpl. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 862 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 8 |  | 0 | 88 | 0 | 88 | 704 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 863 | Prace dodatkowe - usuwanie usterek w obrębie układu. | kpl. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ pary pomocniczej | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Kolektor 1,2MPa | [10 empty] | TMS
|  |  | 870 | Montaż i demontaż zaślepek. | kpl. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 871 | Remont armatury regulacyjnej, odcinającej, klap zwrotnych LBD30AA101, LBD30AA401, LBD30AA501, LBG04AA201, LBG04AA401, LAE80AA201. | szt. | 6 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 872 | Demontaż i montaż napędów i zaworów. | szt. | 4 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 873 | Usuwanie usterek na zaworach według zawiadomień. | kpl. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 874 | Przygotowanie instalacji do badań. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 875 | Dostawa elementów rurociągów (rury, kolana). Materiały po stronie wykonawcy "wg wykonanego adoptowanego projektu". | kpl. | 1 |  | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 876 | Badanie grubości ścianek rurociagów (wybrane miejsca) i kolan. | kpl. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 877 | Badania NDT kolan i odcinków rurociągów badania 100% przed i po wymianie rurociągów i kolan. (Uwaga : w pozycji założono 5 odcinków lub kolan do badania i 36 rbg). | kpl. | 1 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 878 | Wymiana odcinków rurociągów i kolan po wykonanych na odwodnieniach po badaniach. | rbg. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 879 | Usuwanie usterek na rurociągach pary pomocniczej według zawiadomień. | rbg. | 1 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 880 | Regulacja zawieszeń. | kpl. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 881 | Demontaż i montaz izolacji - poz. nie obejmuje materiałów ujętych w poz. poniżej. | m2 | 6 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 882 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 6 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 792 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 883 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Pompy skroplin LCQ40/50AP101 | [10 empty] | TMS
|  |  | 890 | Przegląd stanowiskowy pomp 04LCQ40/50AP101. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Układ wody zasilającej | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Armatura przy pompach wody zasilającej | [10 empty] | TMS
|  |  | 895 | Przegląd zasuw odcinających na ssaniu pomp wstepnych. Remont armatury w zakresie ustalonym po przeglądzie. | kpl. | 2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 896 | Przegląd zasuw odcinających wraz z obejściami na tłoczeniu pomp głównych. Remont armatury w zakresie ustalonym po przeglądzie. | kpl. | 2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Główny zbiornik olejowy wraz z instalacjami oleju smarnego, lewarowego i regulacyjnego | [11 empty] | TMS
|  |  |  | MAV210/40AP501 - przegląd warsztatowy. | [10 empty] | TMS
|  |  | 900 | Demontaż pompy ze stanowiska, przekazanie do remontu na warsztat. | szt. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 901 | Demontaż i montaż płyt stropowych | kpl. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 902 | Demontaż i montaż silnika. | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 903 | Demontaż podzespołów pompy, weryfikacja. Remont w zakresie ustalonym po weryfikacji podzespołów. | kpl. | 2 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 904 | Montaż pompy na stanowisku. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | MAX11AP501/502 - przegląd warsztatowy. | [10 empty] | TMS
|  |  | 910 | Demontaż pompy ze stanowiska, przekazanie do remontu na warsztat. | szt. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 911 | Demontaż silnika. | kpl. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 912 | Demontaż podzespołów pompy, weryfikacja. Remont w zakresie ustalonym po weryfikacji podzespołow. | kpl. | 2 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 913 | Montaż silnika. | szt. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 914 | Montaż pompy na stanowisku. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | Regeneracja wysokoprężna | [11 empty] | TMS
|  |  |  | LAD10/20 | [10 empty] | TMS
|  |  | 920 | Demontaż i montaż pierścieni i włazu. | kpl. | 2 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 921 | Przygotowanie wymiennika i wykonanie próby szczelności (powietrzem) układu rurowego. | kpl. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 922 | Demontaż i montaż włazu w przegrodzie podgrzewacza. | kpl. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 923 | Przygotowanie nieszczelnych rurek do zakołkowania i spawania. Zakołkowanie, spawanie i próba szczelności po spawaniu (do 3 U-rurek). | kpl. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 924 | Badania penetracyjne zaspawanych rurek (do 3 U-rurek). | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 925 | Wykonanie dodatkowych prac wynikłych po rewizji dozorowej UDT . | kpl. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 926 | Przygotowanie podgrzewacza do rewizji wewnętrznejh(dozorowej) strony parowej i wodnej. Przywrócenie do stanu ruchowego. | kpl. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 927 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 2 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 928 | Demontaż i montaż izolacji - bez materialów ujętych w poz. poniżej. | m2 | 2 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 929 | Materiały do pozycji powyżej. | m2 | 2 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 264 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 930 | Przygotowanie i wykoanie próby ciśnieniowej UDT. | kpl. | 2 | 60 | 0 | 132 | 0 | 132 | 264 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Przegląd zaworów bezpieczeństwa: LAD10AA701, LAD20AA701, LAB30AA701, | [10 empty] | TMS
|  |  | 935 | Demontaż i montaż zaworów bezpieczeństwa. | kpl. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 936 | Przegląd zaworów bezpieczeństwa LAD. | szt. | 2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 937 | Kontrola nastaw na stacji prób (pod nadzorem UDT). | szt. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 938 | Rergeneracja zaworów bezpieczeństwa. | kpl. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armatura odcinająca na upustach LBQ10AA201, LBQ20AA201,LBD20AA101, LBS10AA201 | [10 empty] | TMS
|  |  | 940 | Demontaż i montaz napędu zaworu. | szt. | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 941 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 4 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 942 | Regeneracja armatury. | szt. | 4 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Klapy zwrotne na upustach LBQ20AA501, LBQ20AA502, LBC10AA501, LBD10AA501, LBD20AA501, LBD20AA501, LBS10AA501 | [10 empty] | TMS
|  |  | 945 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 946 | Demontaż i montaż napędu zaworu. | szt. | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 947 | Demontaż i montaż izolacji. | m2 | 21 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 948 | Materiały (izolacja). | m2 | 21 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 2772 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 949 | Wymiana elementów klapy zwrotnej (części zapewnia Zamawiający). | szt. | 7 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Armatura na układzie odwodnień turbiny: LBC10AA201; LBC10AA202; LBD20AA201; LBD20AA202; LBG01AA201; LBS10AA202; LBS10AA203; LBS20AA201; LBQ20AA202; LBQ20AA203; LBW01AA202; LBW02AA202; MAL20AA201; MAL40AA201; MAL40AA202; MAL40AA203; MAL50AA201. | [10 empty] | TMS
|  |  | 955 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 17 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 956 | Regeneracja armatury. | szt. | 10 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Regulatory pneumatyczne: LCH10AA401, LCH11AA401, LCH20AA401, LCH21AA401, LCJ10AA401, LCJ11AA401, LCJ20AA401, LCJ21AA401, LCJ30AA401, LCJ31AA401 | [10 empty] | TMS
|  |  | 960 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 10 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 961 | Regeneracja armatury. | szt. | 5 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armatura odwodnień i odpowietrzeń LBW01AB001, LBW02AB001, MAP10AB001, LBA11AB001, LBA12AB001, LBB11AB001, LBB12AB001, LBC10AB001, LBG04AB001, LBG04AB002 | [10 empty] | TMS
|  |  | 965 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 10 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 966 | Regeneracja armatury. | szt. | 5 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armatura na głównego kondensatu LCA10AA401 | [10 empty] | TMS
|  |  | 970 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 2 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 971 | Regeneracja armatury na obiekcie. | szt. | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  |  | Armatura w pomieszceniu gównego zbiornika olejowego | [10 empty] | TMS
|  |  | 975 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 976 | Regeneracja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armatura przy chłodnicach olejowych oleju smarnego | [10 empty] | TMS
|  |  | 980 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 981 | Regeneracja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armatura na stanowisku oleju uszcelniającego | [10 empty] | TMS
|  |  | 985 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 986 | Regeneracja armatury na obiekcie. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Armaturaukładów turbogeneratora i układów pomocniczych | [10 empty] | TMS
|  |  | 990 | Przegląd i weryfikacja armatury na obiekcie wg zawiadomień. | szt. | 8 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 991 | Regeneracja armatury na obiekcie według zawiadomień. | szt. | 8 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 992 | Usuwanie usterek i remonty armatury po próbach układów. | szt. | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  |  | Rurociągi odwodnień i odpowietrzeń | [10 empty] | TMS
|  |  | 995 | Wymiana rurociągów odwodnień i odpowietrzeń. - ø48,3x4 10H2M: LAB50BR020, LAB50BR043, LAB50BR044, - ø26,3x5 10H2M: LAB50BR030, - ø33,7x2,9 10H2M: LAB50BR030, LAB50BR040, LAB50BR041, LAB50BR042, LAB50BR210, LAB51BR201, LAB52BR020, LAB52BR210, LAB54BR210, LAB60BR020, LAB60BR210, - ø60,3x5,6 10H2M: LAB52BR021, LAB60BR021, - ø48,3x2,6 X6CrNiTi1810: LAD10BR010, LAD20BR010, LAD20BR011, LAD30BR010, LCH13BR011, - ø48,3x2,6 15Mo3: LAD10BR220, LAD20BR220, LAD30BR220, LCH13BR010 - ø48,3x2,6 St37.0: LAD10BR230, - ø33,7x2,6 St37.0: LAD10BR240, - ø60,3x5,6 10CRMo910: LAD10BR300, LAD20BR300, LAD30BR300 - ø33,7x2,6 15Mo3: LAD20BR230, LAD30BR230, LCH13BR201,LBQ60BR210, LBQ60BR211, LBQ60BR212, LBQ70BR210, LBQ80BR210, LBQ80BR211. | kpl. | 10 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 996 | Pomiary grubości ścianki na wybrnych elementach rurociągów. | szt. | 45 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 997 | Badania NDT wybranych spoin w rejonie króćców i kolektorów na obecność pęknięć. | mb. | 10 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 998 | Wymiana rurociągów w zakresie ustalonym po badaniach. | kpl. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 999 | Dostawy (założona cena jednostkowa materiałów dostarczanych przez Wykonawcę). | kpl. | 1 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Układ ciepłowniczy. | [11 empty] | TMS
|  |  |  | Zbirnik NDD10AC001 | [10 empty] | TMS
|  |  | 1010 | Demontaż i montaż izolacji na wymienniku NDD10. | m2 | 30 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1011 | Materiały (izolacja). | m2 | 30 |  | 0 | 132 | 0 | 132 | 3960 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 1012 | Montaż i demontaż rusztowań. | kpl. | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 1013 | Demontaż włazów wymienniku NDD10AC001. | kpl. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1014 | Montaż włazów wymiennika NDD10AC002. | kpl. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1015 | Przygotowanie do rewizji wewnętrznej dozorowej wymiennika NDD10AC001. | kpl. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1016 | Wykonanie wideoskopii strony parowej wymiennika NDD10AC001 - rewizja wewnętrzna dozorowa. | kpl. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1017 | Przygotowanie i wykonanie próby ciśnieniowej UDT | kpl. | 1 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1018 | Wykonanie dodatkowych prac wynikłych po próbach dozorowych na wymienniku NDD10AC001 UDT. | kpl. | 1 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 1019 | Demontaż i montaż zaworu bezpieczeństwa NDD10AA701/702 | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1020 | Przegląd zaworu bezpieczeństwa drobne naprawy, docieranie NDD10AA701/702 | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | 1021 | Kontrola nastaw na stacji prób (pod nadzorem UDT). | szt. | 2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMS
|  |  | 1022 | Rergeneracja zaworu bezpieczeństwa: NDD10AA701/702. | szt. | 2 | 16 | 2640 |  | 0 | 2750.09 | 5500.18 | Opcjonalny |  | TMS
|  |  | Pozostałe | [11 empty] | TMS
|  |  | 607 | Prace dodatkowe - usuwanie usterek w obrębie układów maszynowni. | szt. | 1 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMS
TMO | [14 empty] | TMO
| PRACE REMONTOWO-ODTWORZENIOWE – UKŁAD ODPROWADZENIA POPIOŁU LOTNEGO | [13 empty] | TMO
|  | Instalacja transportu popiołu lotnego | [12 empty] | TMO
|  |  | Przesyłacze 1 i 2 strefy EKF | [11 empty] | TMO
|  |  | 1040 | Wymiana zaworu zasypowego DN300. | szt. | 8 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1041 | Wymiana zaworu odpowietrzającego DN80. | szt. | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1042 | Wymiana uszczelki złączki rurowej przy trójniku przesyłacza. | szt. | 6 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1043 | Wymiana zaworu Socla 3". | szt. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1044 | Wymiana zaworu Socla 2". | szt. | 10 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1045 | Wymiana zaworu Socla 1". | szt. | 32 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1046 | Wymiana trójnika wylotowego. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1047 | Wymiana-czyszczenie wkładu filtra siatkowego. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1048 | Wymiana-czyszczenie kryzy głównej powietrza. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1049 | Wymiana-czyszczenie kryzy dopowietrzającej. | szt. | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1050 | Wymiana-czyszczenie kryzy dopowietrzającej. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1051 | Wymiana-czyszczenie kryzy zespołu aeracji. | szt. | 32 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1052 | Wymiana zasuwy nożowej DN300. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1053 | Wymiana wkładki kompensatora zasypowego. | szt. | 8 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1054 | Wymiana zaworu liniowego DN200. | szt. | 2 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1055 | Wymiana zaworu przerzutowego DN200. | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1056 | Wymiana zaworu kopułowego DN200 na wysokości. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1057 | Wymiana łącznika między lejem a zasuwą nożową. | szt. | 8 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1058 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 50 rbg. | rbg. | 1 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1059 | Montaż i demontaż rusztowań. | szt. | 8 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | Przesyłacze 3 strefy EKF | [11 empty] | TMO
|  |  | 1070 | Wymiana zaworu zasypowego DN200. | szt. | 4 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1071 | Wymiana zaworu Socla 1". | szt. | 8 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1072 | Wymiana korpusu zaworu przerzutowego DN100. | szt. | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1073 | Wymiana zaworu kopułowego DN100. | szt. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1074 | Wymiana-czyszczenie wkładu filtra siatkowego 1 1/2". | szt. | 5 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1075 | Wymiana zasuwy nożowej DN200. | szt. | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1076 | Wymiana zaworu Socla 2". | szt. | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1077 | Wymiana zaworu Socla 1 1/2". | szt. | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1078 | Wymiana stabilizatora gęstości mieszanki 1/2". | szt. | 9 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1079 | Wymiana-czyszczenie kryzy głównej. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1080 | Wymiana-czyszczenie kryzy zespołu aeracji. | szt. | 8 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1081 | Wymiana łącznika nad przesyłaczem. | szt. | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1082 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 20 rbg. | rbg. | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1083 | Montaż i demontaż rusztowań. | szt. | 4 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | Przesyłacze 4 strefy EKF | [11 empty] | TMO
|  |  | 1090 | Wymiana zaworu zasypowego DN200. | szt. | 4 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1091 | Wymiana zaworu Socla 1". | szt. | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1092 | Wymiana zaworu przerzutowego DN80. | szt. | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1093 | Wymiana zaworu kopułowego DN80 na wysokości. | szt. | 2 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1094 | Wymiana-czyszczenie wkładu filtra siatkowego 2". | szt. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1095 | Wymiana zasuwy nożowej DN200. | szt. | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1096 | Wymiana zaworu zwrotnego motylkowego 2". | szt. | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1097 | Wymiana-czyszczenie kryzy głównej powietrza. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1098 | Wymiana-czyszczenie kryzy zespołu aeracji. | szt. | 3 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1099 | Wymiana łącznika nad przesyłaczem. | szt. | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1100 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 20 rbg. | rbg. | 1 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1101 | Montaż i demontaż rusztowań. | szt. | 4 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | Przesyłacze podgrzewacza wody | [11 empty] | TMO
|  |  | 1110 | Wymiana uszczelki zaworu zasypowego. | szt. | 3 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1111 | Wymiana zaworu Socla 1 1/2". | szt. | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1112 | Wymiana-czyszczenie wkładu filtra siatkowego 4". | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1113 | Wymiana zaworu zwrotnego motylkowego 4". | szt. | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1114 | Wymiana-czyszczenie kryzy głównej powietrza. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1115 | Wymiana-czyszczenie kryzy stabilizatora gęstości. | szt. | 2 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1116 | Wymiana zaworu przerzutowego DN200. | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1117 | Wymiana zaworu kopułowego DN200 na wysokości. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1118 | Wymiana zasuwy nożowej DN 300. | szt. | 3 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1119 | Wymiana łącznika zawieszenia. | szt. | 3 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1120 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 25 rbg. | rbg. | 1 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1121 | Montaż i demontaż rusztowań. | szt. | 3 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | Przesyłacze podgrzewacza powietrza | [11 empty] | TMO
|  |  | 1130 | Wymiana uszczelki zaworu zasypowego. | szt. | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1131 | Wymiana zaworu Socla 1 1/2". | szt. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1132 | Wymiana zaworu zwrotnego motylkowego 4". | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1133 | Wymiana-czyszczenie kryzy głównej powietrza. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1134 | Wymiana-czyszczenie kryzy stabilizatora gęstości. | szt. | 1 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1135 | Wymiana zasuwy nożowej DN300. | szt. | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1136 | Wymiana wkładki kompensatora DN300. | szt. | 2 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1137 | Prace dodatkowe, obiektowe (lotny). | kpl. | 1 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | Prace warsztatowe | [11 empty] | TMO
|  |  | 1140 | Remont zaworu kopułowego DN300. | szt. | 6 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1141 | Remont zaworu kopułowego DN80. | szt. | 6 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1142 | Remont zaworu kopułowego DN200. | szt. | 14 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1143 | Remont zaworu kopułowego DN250. | szt. | 2 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1144 | Remont zaworu kopułowego DN100. | szt. | 2 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1145 | Regeneracja trójników wylotowych przesyłaczy. | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1146 | Wymiana stożka aeracji z płytką. | kpl. | 32 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1147 | Prace pozostałe warsztatowe (lotny). | kpl. | 1 | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1148 | Prace pozostałe warsztatowe (denny). | kpl. | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1142 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 50 rbg. | rbg. | 1 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
| PRACE REMONTOWE – UKŁAD ODPROWADZENIA POPIOŁU DENNEGO | [13 empty] | TMO
|  | Instalacja transportu popiołu dennego | [12 empty] | TMO
|  |  | Zawory przerzutowe na zbiorniku retencyjnym | [11 empty] | TMO
|  |  | 1150 | Wymiana zaworu przerzutowego DN250. | szt. | 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1151 | Wymiana zaworu kopułowego DN250 na wysokości. | szt. | 2 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | Przesyłacze popiołu dennego ETD31/32AP801 | [11 empty] | TMO
|  |  | 1155 | Wymiana zaworu zasypowego DN300. | szt. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1156 | Wymiana zaworu wylotowego DN200. | szt. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1157 | Wymiana kompensatora zasypowego DN300. | szt. | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1158 | Wymiana zasuwy DN300. | szt. | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1159 | Wymiana zawotu Socla "1". | szt. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1160 | Wymiana zaworu NORGREN. | szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1161 | Wymiana - czyszczenie wkładu filtra siatkowego 4. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1162 | Wymiana - czyszczenie kryzy głównej powietrza. | szt. | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1163 | Prace pozostałe obiektowe (denny). | kpl. | 4 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
| ELEKTROFILTR | [13 empty] | TMO
|  | Elektrrofiltr | [12 empty] | TMO
|  |  | Elektrrofiltr | [11 empty] | TMO
|  |  | 1681 | Otwarcie i zamknięcie włazu leja. | szt. | 16 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1682 | Otwarcie i zamknięcie włazu do komory izolatorów. | szt. | 24 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1683 | Otwarcie i zamknięcie włazu do komory EKF. | szt. | 18 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1684 | Czyszczenie izolatorów zawieszeniowych. | szt. | 64 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1685 | Kontrola stanu zamocowania elektrod zbiorczych. | kpl. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1686 | Kontrola stanu zamocowania elektrod ulotowych. | kpl. | 8 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1687 | Kontrola mechanizmów strzepywaczy elektrod zbiorczych. | kpl. | 8 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1688 | Kontrola mechanizmów strzepywaczy elektrod ulotowych. | kpl. | 8 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1689 | Kontrola podziałki. | kpl. | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
|  |  | 1690 | Czyszczenie lei popiołowych. | m3 | 56 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1691 | Próba napędu strzepywacza. | szt. | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1692 | Wymiana izolatora obrotowego. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1693 | Wymiana izolatora zawieszeniowego. | szt. | 1 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1694 | Wymiana kowadeł EU. | szt. | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1695 | Wymiana kowadeł EZ. | szt. | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1696 | Wymiana młotków EU. | szt. | 60 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1697 | Wymiana młotków EZ. | szt. | 2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1698 | Wymiana łożysk EU. | szt. | 8 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1699 | Wymiana łozysk EZ. | szt. | 8 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1700 | Antykorozja włazów 500x500 (komora góra). | szt. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1701 | Antykorozja włazów 500x700 (komora dół). | szt. | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1702 | Wymiana uszczelnienia włazu 500x500 (góra). | szt. | 8 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1703 | Wymiana uszczelnienia włazu 500x700 (dół). | szt. | 8 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
|  |  | 1704 | Prace dodatkowe. Pozycja zakłada 150 rbg. | kpl. | 1 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMO
| PRACE REMONTOWE – UKŁAD NAWEGLANIA | [13 empty] | TMO
|  | Układ transportu wegla do zasobników przyktłowych. | [12 empty] | TMO
|  |  | 1170 | Kompleksowy remont ścian wewnętrznych/zewnętrznych lejów przesypowych z przenośnika T-24 na PT-25 lub PT-26. | rbg. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMO
TMA/TUA | [14 empty] | TMA/TUA
| TMA/TUA PRACE REMONTOWO-ODTWORZENIOWE (REMONT KAPITALIZOWANY) – UKŁADY AKPiA | [13 empty] | TMA/TUA
|  | 1. AKPiA Kocioł | Instalacja impulsowa pomiarów cieplnych - prace spawalnicze | [11 empty] | TMA/TUA
|  |  | 1180 | Wymiana termopary HNA10CT201 T ZŁOŻA | szt. | 1 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1181 | Demontaż/adaptacja/montaż siłownika elektrycznego AUMA LCQ30AA401 | szt. | 1 | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1182 | Transport/utylizacja olej hydrauliczny 205 l.- do stacji BTG | szt. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1183 | Remont siłowników pneumatycznych na zasuwach popiołu dennego HDA | szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  |  | 1184 | Prace warsztatowe - obróbka skrawaniem adaptacja , naprawy, remont aparatury AKPIA według potrzeb po odstawieniu bloku | szt. | 10 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  |  | 1185 | Postawienie rusztowań do aparatury AKPiA według potrzeb po odstawieniu bloku | szt. | 3 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1186 | Demontaż/montaż aparatury sterowniczej po przegladzie po odstawieniu bloku | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  |  | 1187 | Naprawa uszkodzonych tras impulsowych oraz remont po przegladzie po odstawieniu bloku. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  | 2. AKPiA Kocioł | Prace kablowe i remonty tras kablowych | [11 empty] | TMA/TUA
|  |  | 1190 | Naprawa uszkodzonych tras kablowych oraz wymiana kabli AKPiA w razie potrzeby. Wymiana uszkodzonej armatury AKPiA po przeglądzie obiektu. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  | 3. AKPiA Turbina | Instalacja impulsowa pomiarów cieplnych - prace spawalnicze | [11 empty] | TMA/TUA
|  |  | 1195 | Demontaż oraz montaż sond pomiarowych na korpusach WP oraz SP | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1196 | Demontaż/montaż aparatury sterowniczej po przegladzie po odstawieniu bloku | szt. | 2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  |  | 1197 | Naprawa uszkodzonych tras impulsowych oraz remont po przegladzie po odstawieniu bloku. | szt. | 1 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
|  | 4. AKPiA Turbina | Prace kablowe i remonty tras kablowych | [11 empty] | TMA/TUA
|  |  | 1200 | Otwarcie/zamkniecie włazów generatora - przygotowanie miejsca pracy dla remontu instalacji czujek wodorowych | szt. | 1 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMA/TUA
|  |  | 1201 | Naprawa uszkodzonych tras kablowych oraz wymiana kabli AKPiA w razie potrzeby. Wymiana uszkodzonej armatury AKPiA po przeglądzie obiektu. | szt. | 2 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMA/TUA
TMP | KOCIOŁ/TURBINA | [13 empty] | TMP
TMP | Prace inne | [13 empty] | TMP
|  | Prace przygotowawcze i pomocnicze | [12 empty] | TMP
|  |  | 1220 | Przygotowanie urządzeń do remontu po wyłączeniu bloku do remontu średniego. | rbg. | 1 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMP
|  |  | 1221 | Interwencyjne prace remontowe w trakcie remontu średniego, w tym zlecenie przez Wykonawcę uzuwania złoża i popiołu poprzez podwykonawcę. | rbg. | 12 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMP
|  |  | 1222 | Odpięcie lub podpięcie kabla zasilającego przy silniku 0,4kV (odpięcie i zabezpieczenie lub podpięcie jednego kabla wraz z odtworzeniem instalacji w przypadku jej zniszczenia). | szt. | 100 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMP
|  |  | 1223 | Odpięcie lub podpięcie kabla zasilającego przy silniku 6kV (odpięcie i zabezpieczenie lub podpięcie jednego kabla wraz z odtworzeniem instalacji w przypadku jej zniszczenia). | szt. | 16 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMP
|  |  | 1224 | Po zakończeniu prac remontowych prace interwencyjne. | rbg. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMP
|  |  | 1225 | Miesięczna obsługa wykonania uziemnienia rusztowania oraz pomiaru rezystancji w danym miesiącu. | kpl. | 4 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMP
|  |  | 1226 | Materiały dla realizacji planowanego zakresu prac w ramach zadania oraz materiały dla realizacji ewentualnych prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania | kpl. | 10 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 100000 | Opcjonalny |  | TMP
|  |  | 1227 | Po zakończeniu prac remontowych prace interwencyjne. | rbg. | 1 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMP
TMW | IMOS | [13 empty] | TMW
|  | IOS | [12 empty] | TMW
|  |  | IOS - Absorber | [11 empty] | TMW
|  |  | 919 | Przegląd absorbera. | rbg. | 1 | 820 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Obligatoryjny |  | TMW
|  |  | 920 | Przegląd pomp HTF11-14AP901. | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMW
|  |  | 921 | Remont pomp HTL11-12AP901. | szt. | 2 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Opcjonalny |  | TMW
|  |  | 922 | Materiały do ww. pozycji. | szt. | 2 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | Opcjonalny |  | TMW
*cena jednostkowa z narzutami obejmuje wycenę zakresu prac zgodnie z opisami czynności i uwagami.

## Słownik
Opcjonalny
Obligatoryjny