Spis treści

1	Określenie przedmiotu zamówienia	4

2	Zasady wykonywania dokumentacji projektowej	4

3	Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty	4

4	Wymagania szczegółowe	4

5	Stan istniejący i lokalizacja	4

5.1	Stan własności gruntów	5

6	Stan projektowany	5

7	Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej	6

7.1	Wymagania ogólne	6

7.2	Zakres dokumentacji projektowej	9

7.3	Wymagania dotyczące nabywania praw do nieruchomości	10

7.4	Forma dokumentacji projektowej i prawno – uzgodnieniowej	11

8	Szczegółowe wymagania dla projektowanych materiałów i urządzeń.	12

8.1	Rozdzielnia 110kV	12

8.2	Nastawnia	13

8.3	Zabezpieczenia i automatyki	13

8.4	Sterowania i blokady	20

8.5	Kanały kablowe i szafki kablowe	20

8.6	Telemechanika	21

8.7	Potrzeby własne 230VAC i 220VDC, baterie akumulatorów	22

8.8	Łączność	26

8.9	Pomiar energii elektrycznej	31

8.10	Zagospodarowanie terenu	33

8.11	Budynek stacyjny	34

8.12	Wymagania dotyczące budowy linii kablowych 110kV	35

9	Załączniki	36

Załącznik nr 1 - Lokalizacja  stacji 110 kV CPK.	36

Załącznik nr 2 - Przykładowy schemat rozdzielni 110kV  stacji 110kV CPK.	36

Załącznik nr 3 - Propozycja trasy linii kablowych  110kV zasilających stację 110kV CPK.	36

Załącznik nr 4 - Linie 15kV kolidujące z lokalizacją stacji 110kV CPK.	36

Załącznik nr 5 – Warunki przyłączenia obiektu: Centralny Port Komunikacyjny.	36

Załącznik nr 6 – Mapa projektu podziału nieruchomości	36

# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej: „Budowa stacji 110kV CPK wraz z odgałęzieniami z dwutorowej linii 110kV relacji Sochaczew-Żyrardów i Teresin-Bielnik oraz z jednotorowej linii 110kV Sochaczew-Grodzisk”

# Zasady wykonywania dokumentacji projektowej

- Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

#### Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

#### Zawartość tomów projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 1.1 do SWZ.

#### Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego określają Wytyczne do kosztorysowania, stanowiące załącznik nr 1.2 do SWZ.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania budowy stacji 110kV CPK wraz z odgałęzieniami z dwutorowej linii 110kV relacji Sochaczew-Żyrardów i Teresin-Bielnik oraz z jednotorowej linii 110kV Sochaczew-Grodzisk.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy o prace projektowe stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Wymagania szczegółowe

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej (dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej) na budowę stacji 110kV CPK wraz z odgałęzieniami z dwutorowej linii 110kV relacji Sochaczew-Żyrardów i Teresin-Bielnik oraz z jednotorowej linii 110kV Sochaczew-Grodzisk.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych (STWiORB), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

- Opracowanie WRI (Wytycznych Realizacji Inwestycji) dla realizacji zadania.

# Stan istniejący i lokalizacja

Stacja będzie zlokalizowana w miejscowości Kaski przy ul. Królewskiej, gm. Baranów, powiat grodziski,  woj. mazowieckie, na części działek:  140503_2.0012.688/2, 140503_2.0012.689/2,  140503_2.0012.690/4  o powierzchni łącznej ok. 38 000 m2 .  Z budową stacji kolidują, znajdujące się na tych działkach,  odcinki napowietrznych linii 15kV Teresin-Kaski i Bielnik-Drzewicz.  Od strony wschodniej w pobliżu działki 690/4 znajduje się słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV Kaski 1 nr 2-0241 zasilana z linii 15kV Teresin- Kaski. Natomiast od strony południowej  w pobliżu w/w działek przepływa rzeka Pisia Gągolina.

Lokalizację stacji 110 CPK przedstawiono w załączniku nr 1.

Wizja lokalna

Wskazane jest by Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną terenu, na którym będzie budowana stacja 110kV CPK w celu zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi mogącymi mieć wpływ na jej koncepcję.

## Stan własności gruntów

Stan własności gruntów pod projektowane linie 110 kV nie jest uregulowany. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź jest w trakcie pozyskiwania gruntu pod budowę stacji 110kV.

# Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

A. Budowę stacji 110kV CPK, w tym:

- budynek stacyjny,

- dwusystemowa rozdzielnia 110 kV złożona z:

- dwóch systemów sekcjonowanych szyn zbiorczych,

- dziesięciu pól liniowych (Grodzisk, Żyrardów, Sochaczew tor 1, Teresin, Bielnik, Sochaczew tor 2, CPK2, CPK4, 2 x pole rezerwowe ),

- pola transformatorowe TR1 i TR2,

- pola sprzęgła poprzeczno-podłużnego,

- szyny obejściowej

- pozostawienie miejsca dla 4 pól rezerwowych (patrz pkt. 6 A.drugi teryt.)

- budowa urządzeń zasilania podstawowego i rezerwowego dla urządzeń potrzeb własnych 400/230V AC, łączności, telemechaniki i nadzoru,

- pomieszczenia dla dwóch baterii akumulatorów 220V DC wraz z wyposażeniem,

- rozdzielnice: AC i DC,

- obwody wtórne, automatyki, telemechanikę, łączność itd.

- ogrodzenie stacji z bramą i furtką,

- układ drogowy stacji,

- system ochrony przed włamaniem i napadem,

- pozostałe niezbędne elementy stacji,

- zagospodarowanie terenu.

Zasilanie podstawowe dla potrzeb własnych stacji wykonać z transformatora potrzeb własnych 15/0,4 kV zasilanego z linii terenowej 15kV ( np. linii 15kV Bielnik-Drzewicz) , natomiast zasilanie rezerwowe wykonać z istniejącej stacji 15/0,4kV zasilanej z linii terenowej przyłączonej do innej stacji 110/15kV, niż przy zasilaniu podstawowym  ( np. stacji 15/0,4kV Kaski 1 nr 2-0241 zasilanej z linii 15kV Teresin- Kaski).

Plan zagospodarowania terenu stacji ma uwzględniać :

- rezerwę miejsca na rozbudowę rozdzielni 110kV do 16 pól liniowych i 2 pól transformatorowych,

- rezerwę miejsca na budowę 2 ekostanowisk transformatorów 40MVA,

- rezerwa miejsca na rozbudowę budynku stacyjnego o pomieszczenie rozdzielni 15 kV (minimum 24 pola z miejscem na rozbudowę do 36),

- pomieszczenie transformatorów potrzeb własnych i kompensacji wraz z wyposażeniem,

- rezerwę miejsca na pomieszczenie baterii kondensatorów wraz z wyposażeniem.

Budowa stacji 110kV CPK jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; t.j. Dz.U. 2006, poz. 71).

B. Budowę 6 linii kablowych 110kV wraz  z kablem światłowodowym do projektowanej stacji.

Stacja będzie zasilana 6 liniami kablowymi 110kV powstałymi z rozcięcia:

- przebudowanej dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji Sochaczew-Żyrardów i Teresin-Bielnik – na słupach 67 i 67a i stworzenia nowych ciągów: Sochaczew1-„CPK”, Teresin-„CPK”, „CPK”-Żyrardów i „CPK”-Bielnik,

- istniejącej  jednotorowej napowietrznej linii 110kV Sochaczew-Grodzisk- na słupie nr 67 i stworzenia nowych ciągów: Sochaczew2-„CPK” i „CPK”-Grodzisk.

Budowa Linii kablowych 110kV zgodnie z WBSE- tom1A. W budynku stacyjnym należy zabudować system nadzoru temperatury DTS monitorujący stan obciążenia linii kablowych. Wizualizacja działania systemu DTS poprzez serwer wizualizacji usytuowany w Łodzi na ul. Rokicińskiej.

Propozycje trasy linii kablowych 110kV zasilających stację 110kV CPK przedstawiono w załączniku nr 3.

C. Wyposażenie pól liniowych 110kV w EAZ w rozdzielniach 110kV istniejących stacji Sochaczew, Żyrardów, Teresin, Bielnik i Grodzisk.

W istniejących stacjach Sochaczew, Żyrardów, Teresin, Bielnik i Grodzisk pola liniowe 110kV  kierunek stacja 110kV CPK wyposażyć w półkomplety zabezpieczeń odcinkowych, współpracujących z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi w nowej stacji 110kV CPK (projektowane pola liniowe Grodzisk, Żyrardów, Sochaczew 1, Teresin, Bielnik, Sochaczew 2 )

D. Usunięcie kolizji z istniejącymi na działkach odcinkami napowietrznych linii 15kV.

Z budową stacji kolidują istniejące na działkach,  odcinki napowietrznych linii 15kV Teresin-Kaski i Bielnik-Drzewicz, będące w eksploatacji RE Żyrardów.

Mapę GIS z liniami 15kV kolidującymi z lokalizacją stacji 110kV CPK  przedstawiono w załączniku nr 4.

E. Rozbiórkę istniejących zabudowań i infrastruktury.

Na terenie działek, gdzie będzie zlokalizowana stacja 110kV CPK, zlokalizowane są istniejące zabudowania i infrastruktura techniczna, którą należy przewidzieć do demontażu i uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

# Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

## Wymagania ogólne

Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje, uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej (dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej), sporządzonej zgodnie z przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP, a w szczególności z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 819 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 ),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz.U. 2015, poz. 1483),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm. ),

- Dokument o wykluczeniu SF6 ze stosowania w urządzeniach WN: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014,

- IRiESD PGE Dystrybucja SA,

- IRiESD PSE SA,

- Wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej.

Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi normami, z pominięciem stosowania izolacji SF6.

Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A” w skrócie WBSE z 04.02.2019 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem (UE) o zakazie stosowania gazów cieplarnianych, w tym SF6.

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne uprawniające Zamawiającego do realizacji zadania.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”. W szczególności dla linii napowietrznych 110kV, dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z WBSE Tom 1 „Linie napowietrzne 110kV”, które dostępne są pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

Projekt należy wykonać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Opracowana dokumentacja projektowa w swojej zawartości nie może wpłynąć na ograniczenie uczciwej konkurencji na etapie postępowania prowadzonego w celu wyboru wykonawcy i realizacji robót budowlanych, w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub cechy, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba, że Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określenie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W procesie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany dopuszczać rozwiązania o takich samych właściwościach i stosować wymogi równoważności, w szczególności takie jak jakość, wydajność, bezpieczeństwo, trwałość i  inne parametry. Realizacja tego obowiązku obejmuje przede wszystkim opisywanie zastosowanych rozwiązań w sposób precyzyjny i zrozumiały, z określeniem kryteriów niezbędnych dla oceny równoważności rozwiązań. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących realizacji ww. obowiązków związanych ze stosowaniem kryteriów równoważności.

Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w normami w tym w szczególności:

- Normy dla linii 110 kV:

| Nr normy | Nazwa |
| --- | --- |
| PN-EN-61936-1:2011/AC:2012 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV. Część 1: Postanowienia ogólne. |
| PN-EN 50110-1:2005 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych. |
| PN-EN 50341–3-22: 2005 | - Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV |
| PN-EN 50341–3-22 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych |
| PN-EN 50423-1 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie |
| N SEP-E-003 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz niepełnoizolowanymi – dla sieci nN |
| PN-E-5100-1: 1998 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi – dla sieci nN |
| PN-EN 60865-1:2002 | Obliczenia skutków prądów zwarciowych |
| PN-E-04700:1998 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych |
| PN-EN 60270:2003 | - Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary wyładowań niezupełnych. |
| PN-E-06303:1998 | Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. |

- Normy dla traktów światłowodowych:

| Nr normy | Nazwa |
| --- | --- |
| PN-IEC 60331 | Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. |
| PN-EN 60793-1 | Włókna światłowodowe. Cz.1. Metody badań. |
| PN-EN 60793-2 | Światłowody. Cz.2. Specyfikacja wyrobu. |
| PN-EN 60794-1 | Kable światłowodowe. Cz. 1. Wymagania wspólne. |
| PN-EN 60794-2 | Kable światłowodowe. Cz. 2. Kable do układania wewnątrz pomieszczeń. Wymagania szczegółowe. |
| ZN-96/TP S.A.-002 | Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. |
| ZN-96/TP S.A.-004 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. |
| ZN-96/TP S.A.-005 | Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. |
| ZN-96/TP S.A.-007 | Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. |
| ZN-96/TP S.A.-013 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. |
| ZN-96/TPSA-017 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). |
| ZN-96/TPSA-019 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). |
| ZN-96/TPSA-020 | Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. |
| ZN-96/TPSA-025 | Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. |

## Zakres dokumentacji projektowej

Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- uzyskanie przez Wykonawcę kompletu niezbędnych map, podkładów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji;

- uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, sprawdzenie wypisu poprzez porównanie z zapisami Ksiąg Wieczystych oraz sporządzenie wykazu właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

- wykonanie wszelkich wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa ekspertyz, dokumentacji, opracowań, operatów geologicznych, wodno - prawnych, wpływu na środowisko itp.;

- przygotowanie z opisem, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich wniosków w imieniu Zamawiającego do urzędów administracji państwowej, terytorialnej i  terenowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień w Urzędach Administracyjnych (w tym również reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych i sądowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), a dotyczących w/w wniosków, łącznie z wnioskiem o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych;

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawno – uzgodnieniowej;

- w dokumentacji projektowej należy utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie;

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę;

- uzyskanie decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na wycięcie drzew i krzewów celem realizacji zadania;

- dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Kolejność przekazywania przygotowanej dokumentacji przez Wykonawcę do uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- koncepcja – dopuszcza się złożenie wstępnej koncepcji w zakresie zastosowanej aparatury i urządzeń oraz rozmieszczenia urządzeń; koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy dotyczące przedmiotowego zadania;

- projekt budowlany;

- projekt techniczny (wykonawczy) (po uzgodnieniu projektu budowlanego) – należy złożyć do uzgodnienia komplet dokumentów:

KAŻDA GRUPA DOKUMENTACJI POWINNA ZAWIERAĆ WYKAZ WSZYSTKICH TOMÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA DO UZGODNIENIA ODRĘBNIE POJEDYNCZYCH TOMÓW DOKUMENTACJI Z WYŁĄCZENIEM KOREKT DO ZŁOŻONEGO KOMPLETU DOKUMENTACJI.

W PRZYPADKU KOREKTY PROJEKTU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZMIAN DLA DANEGO TOMU, ZAWIERAJĄCĄ ZAKRES I PODSTAWĘ ZMIAN.

- Termin uzgodnienia dokumentacji od daty wpływu kompletu do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- Projekt budowlany 	– 14 dni.

- Projekt wykonawczy 	– 21 dni (dla złożonego kompletnego projektu).

- Dopuszcza się składnie dokumentacji do uzgodnienia w wersji elektronicznej. Ostateczną uzgodnioną wersję projektu należy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (*.pdf).

- Dokumentację formalno-prawną należy dodatkowo uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, na etapie opracowywania projektu.

## Wymagania dotyczące nabywania praw do nieruchomości

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie negocjacji z właścicielami/współwłaścicielami działek i uzyskanie służebności przesyłu dla projektowanej infrastruktury.

- Wykonawca uzyska uzgodnienie z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami w sprawie  lokalizacji, warunków zajęcia terenu i ich odtworzenia.

- Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami, przez które zostaną zaprojektowane linie napowietrzno-kablowe 110 kV.

- Wytyczne w zakresie określania pasa służebności – zgodnie z ustaleniami na roboczo podczas uzgadniania dokumentacji projektowej z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, przyjmując poniższe zasady określania pasa służebności:

- Dla linii przechodzącej przez tereny zalesione lub zadrzewione wymagany pas służebności stanowi odległość pomiędzy skrajnymi przewodami powiększoną o 4,5m, z każdej strony;

- Dla linii na pozostałym terenie oraz przy zastosowaniu słupów nadleśnych:

- dla słupa linii - powierzchnia słupa powiększona o 1m (wokół słupa)

- dla przewodów – pas szerokości 3m

- Dla linii kablowych wymagany pas służebności stanowi pas szerokości 3m.

## Forma dokumentacji projektowej i prawno – uzgodnieniowej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową do odbioru końcowego dokumentacji, należy sporządzić w formie papierowej w ilości:

- 2 kpl. Projektu Budowlanego przygotowanego zgodnie z wymaganiami w obowiązującym Prawie Budowlanym (zawierający m.in. Projekt zagospodarowania terenu lub działki, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny, Plan BIOZ, oświadczenia wymagane art. 41 ust. 4a pkt 2) Prawa Budowlanego), w tym 1 kpl. z oryginałami ostatecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych na rzecz Zamawiającego, wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym 2 kpl. oryginalnych załączników graficznych do opinii sformułowanej na naradzie koordynacyjnej w sprawie sieci uzbrojenia terenu, zorganizowanej przez właściwy organ dla obiektów budowlanych objętych przedmiotem Umowy, Raport oddziaływania na środowisko ze streszczeniem nietechnicznym (jeżeli jest wymagany),

- 2 kpl. Projektu Wykonawczego uzgodnionego przez Zamawiającego (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (poz. 2454),

- 2 kpl. zgód na realizację zadania, rozumianych jako pozyskane na rzecz Zamawiającego prawa i tytuły do wszystkich niezbędnych nieruchomości dla realizacji robót budowlanych, w wymaganej formie i treści. Wymagane jest dostarczenie 1 kpl. oryginałów wspomnianych zgód i 1 kpl. kopii – z załącznikiem/załącznikami graficznymi, na których oznaczono przebieg trasy na odpowiedniej dla nieruchomości mapie,

- 1 kpl. kosztorysu inwestorskiego oraz 1 kpl. przedmiaru robót w wersji papierowej i elektronicznej, w wersji źródłowej dla programu kosztorysowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do: aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy od daty opracowania przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich do daty rozpoczęcia postępowania zakupowego na roboty budowlane upłynie ponad 6 miesięcy,

- 1 kpl. Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI),

- 1kpl. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

- Do dokumentacji należy dołączyć płytę CD z zawartością przedmiotu zamówienia w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF i w pliku programu Norma.

- Jedną z wersji elektronicznej projektu należy przygotować zgodnie z pkt. 7 niniejszej specyfikacji technicznej (bez nazw producentów i nazw własnych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu/-ów w oparciu o obowiązujące stawki – na wniosek zamawiającego (również po odbiorze dokumentacji projektowej).

# Szczegółowe wymagania dla projektowanych materiałów i urządzeń.

## Rozdzielnia 110kV

Przykładowy schemat rozdzielni 110kV stacji przedstawia załącznik nr 2.

Zastosowana aparatura 110 kV musi być obecnie produkowana i stosowana w energetyce UE.

Przewiduje się budowę rozdzielnicy 110 kV  w technologii tradycyjnej, składającej się z:

- dwóch systemów sekcjonowanych szyn zbiorczych,

- dziesięciu pól liniowych (Grodzisk, Żyrardów, Sochaczew tor 1, Teresin, Bielnik, Sochaczew tor 2, CPK2, CPK4, 2 x pole rezerwowe ),

- pola transformatorowe TR1 i TR2,

- pola sprzęgła poprzeczno-podłużnego,

- szyny obejściowej

- pozostawienie miejsca dla 4 pól rezerwowych (patrz pkt. 6 A.drugi teryt.)

Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV wyposażone w dodatkową szynę obejściową powinny umożliwiać przyłączenie w przyszłości dodatkowych sześciu pól liniowych i dwóch pól transformatorowych.

Wymagania:

- oszynowanie szyn 110kV powinno być wykonane przy użyciu systemu rurowego umożliwiającego przepływ mocy rzędu minimum 250MW (szczegóły do ustalenia na etapie projektowania),

- wszelka aparatura rozdzielni 110kV musi być ustawiona na fundamentach oraz na wysokich konstrukcjach,

- szafki kablowe rozdzielni 110kV wykonane na konstrukcjach zabezpieczających przed zalaniem od strony sąsiadującej rzeki

- rodzaje i wymiary fundamentów należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych dla normalnych warunków pracy i w oparciu o istniejące warunki geotechniczne. Fundamenty dla konstrukcji wysokich należy wykonać na miejscu lub zastosować prefabrykaty. Fundamenty powinny być zabezpieczone od wpływów środowiska,

- konstrukcje rozdzielni 110kV winny być pomalowane w kolorach pastelowych (system I – kolor niebieski, system II – kolor zielony, sprzęgło – kolor pomarańczowy).

Technologia malowania:

- konstrukcje rozdzielni 110kV malowane po montażu,

- dwukrotne malowanie konstrukcji farbami grubo powłokowymi typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego,

- warstwa podkładowa jak i warstwa nawierzchniowa po wyschnięciu powinna mieć na sucho min. 80-100 m grubości każda,

- poszczególne warstwy muszą mieć różne kolory, warstwa podkładowa powinna być czerwona.

Rozdzielnia 110kV:

- w wykonaniu tradycyjnym,

- pola liniowe wyposażone w 3 odłączniki szynowe z uziemnikami (system 1, system 2, szyna obejściowa), wyłącznik, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem, ograniczniki przepięć zlokalizowane bezpośrednio przy głowicach kabli 110kV,

- pole sprzęgła wyposażone w podłużne i poprzeczne odłączniki szynowe z uziemnikami, wyłącznik, przekładniki prądowe i napięciowe,

- pola pomiaru napięcia sekcji wyposażone w przekładniki napięciowe każdej z półsekcji,

- Aparatura pól 110 kV ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej:

- napięcie znamionowe 	 123 kV,

- najwyższe napięcie probiercze 1-min wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna):

- do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej otwartych łączników  ≥ 230 kV,

- przerwy biegunowej bezpiecznej ≥ 265 kV,

- napięcie probiercze udarowe piorunowe wytrzymywane (wartość skuteczna):

- do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej otwartych łączników ≥ 550 kV,

- przerwy biegunowej bezpiecznej  ≥ 630 kV,

- częstotliwość znamionowa 	50 Hz,

- prąd znamionowy ciągły ≥ 3150 A,

- prąd znamionowy jednosekundowy 	≥ 40 kA,

- prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 100 kA,

- czas znamionowy trwania zwarcia 1 s.

- Udział elementów aparatury pól 110 kV, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %

- Zakresy i warunki zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów powinny być określone wymaganiami w instrukcji obsługi. Poza czynnościami określonymi w instrukcji obsługi nie powinny być wymagane żadne czynności dotyczące obsługi aparatury pola 110kV.

- Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne na korozję poprzez wykonanie z metali nie ulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową.

## Nastawnia

Projektowaną aparaturę zabezpieczeniową i sterowniczą 110 kV, rozbudowany systemy nadzoru, sygnalizację centralną, miejsce pod układ ARN dla projektowanych transformatorów mocy, pomiary energii elektrycznej zabudować w szafach. Wykaz aparatury oraz sygnałów wyprowadzonych do systemu nadzoru uzgodnić przy opracowywaniu projektu.

## Zabezpieczenia i automatyki

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBWODÓW WTÓRNYCH ROZDZIELNI 110 kV:

Wymagania ogólne

- Zabezpieczenia powinny być zrealizowane w wersji szafowej, należy zastosować listwy zaciskowe sprężynowe przystosowane do włączenia przewodów o stopień wyższych niż projektowane (np. dla przewodu 2,5 mm2 zastosować złączkę 4 mm2), przewody linkowe muszą być tulejkowane;

- Obudowy zabezpieczeń i terminali sterowniczych muszą być przystosowane do montażu w szafie w systemie 19” oraz zapewniać pełną ochronę od zakłóceń elektromagnetycznych i elektrostatycznych;

- Zabezpieczenia przekaźnikowe będą urządzeniami zdecentralizowanymi, niezależnymi, w stosunku do całych obwodów wtórnych, a ich działanie w czasie zakłóceń i zwarć w systemie będzie inicjowane sygnałami prądowymi i napięciowymi z przekładników lokalnych pomiarowych. Przekaźniki powinny w sposób pewny i poprawny wykrywać i inicjować izolowanie wszystkich zakłóceń i zwarć w systemie tj. powinny posiadać wysoką pewność zadziałań poprawnych z minimalnym ryzykiem zadziałań zbędnych;

- Przy zwarciach zewnętrznych w stosunku do strefy chronionej – zabezpieczenie albo nie powinno zostać pobudzone, albo powinno działać wybiórczo z innymi układami (również automatyką LRW);

- Wykonawca powinien zapewnić pełną współpracę z systemem nadzoru i sterowania stacji w zakresie układów i protokołów komunikacji, a w szczególności należy zapewnić dwa kanały transmisji danych:

  - Kanał telemechaniki - łącze światłowodowe – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

  - Kanał inżynierski: Ethernet światłowód;

- zabezpieczenia powinny posiadać dodatkowo kanał diagnostyczny do komunikacji lokalnej RS232 lub Ethernet;

- dla telemechaniki, kanału inżynierskiego oraz komunikacji lokalnej należy zapewnić szybkość transmisji na minimalnym poziomie 57600 b/s;

- powinna być zapewniona możliwość monitorowania zabezpieczenia, nastawiania, testowania oraz sczytywania z jego pamięci danych z zakresu rejestracji zakłóceń i lokalizacji miejsca zwarcia;

- proces obróbki danych powinien być zorganizowany w powszechnie przyjętym systemie operacyjnym dla PC Windows;

- przekaźniki powinny być tak skonstruowane, aby istniała możliwość ich zasilania z przekładników napięciowych z uziemioną fazą środkową lub punktem gwiazdowym;

- obwody przekładników prądowych powinny być automatycznie zwierane przy wyjmowaniu modułów przekaźnikowych;

- wszystkie funkcje operacyjne, funkcje samokontroli i obwody pomocniczych napięć zasilających układów przekaźnikowych powinny być monitorowane, a warunki nienormalne wyświetlane na LCD oraz wysyłane do systemu nadzoru. Dodatkowo do sygnalizacji centralnej mają być przekazywane stykowo sygnały: „awaryjne wyłączenie”, „uprzedzenie – UP) oraz „uszkodzenie zabezpieczenia lub zanik napięcia zasilania”;

- liczba, dane znamionowe i łączeniowe styków przekaźnikowych wyjściowych, sygnałowych i wyłączających powinny być przez Wykonawcę dokładnie określone;

- zabezpieczenia winny być wyposażone w zintegrowany panel operacyjny (MM) z zestawem programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim;

- zabezpieczenia mają być swobodnie konfigurowalne w zakresie funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych;

- w przypadku zakłóceń w pracy zabezpieczenia nie może nastąpić zmiana zestawu parametrów na inny;

- zabezpieczenia powinny zawierać moduły umożliwiające sterowanie odłącznikami, uziemnikami, wyłącznikami i automatykami (SPZ, SZR, ARN, LRW) pól rozdzielni 110kV, stanowiących integralną część zabezpieczeń lub jako oddzielne, zainstalowane w szafach zabezpieczeń. Wejścia i wyjścia modułów sterowania winny być dostosowane do napięcia 220V DC. Niezbędne jest również przedstawienie propozycji rozwiązania pomiarów lokalnych prezentowanych wraz ze schematem synoptycznym  następującym zakresie pola liniowego 110 kV:

  - pomiar prądu w 3 fazach,

  - pomiar napięć – fazowych i międzyprzewodowych,

  - pomiar mocy czynnej i biernej,

- w szafach sterowniczo-zabezpieczeniowych należy przewidzieć dodatkowy panel sterowniczy do lokalnego sterowania polem;

- wykonawca powinien dostarczyć wszystkie wymagane przekaźniki pomocnicze i czasowe, umożliwiające działanie wszystkich wymaganych funkcji zabezpieczeń i współpracę z systemem sterowania i nadzoru dla stacji;

- Dane obwodów pomiarowych i wyjściowych:

  - napięcie znamionowe pomiarowe:	Un=100 V,

  - prąd znamionowy pomiarowy:	In=1A,

  - częstotliwość znamionowa:	50 Hz,

  - dopuszczalny zakres częstotliwości roboczej:	47-52 Hz,

- obwody zasilania pomocniczego, sterownicze i sygnalizacyjne:

  - napięcie zasilające elektroniki, obwodów wejściowych, wyjściowych wyłączających znamionowe: 	220 V DC,

  - dopuszczalny zakres pracy napięcia pomocniczego: (0.8 - 1.1) Un,

  - zestyki sygnałowe i wyłączające przekaźników wyjściowych powinny być jednoznacznie oznakowane i określone ich zdolności łączeniowe przy zamykaniu i otwieraniu. Powinny być programowalne i dostosowane do wymagań obwodów sygnałowych i wyłączających,

  - zestyki sygnałowe (z możliwością rozbudowy) powinny obejmować ilości zależne od funkcji terminala (podane przez producentów);

- gniazda testujące do zabezpieczeń oraz komplet niezbędnych wtyków od tych gniazd - wszystkie zabezpieczenia winny być wyposażone w gniazda testujące lub alternatywnie można zastosować listwy zaciskowe probiercze do testowania zabezpieczeń zawierające zaciski zwierne i rozwierne;

- zabezpieczania rozdzielni 110 kV muszą być urządzeniami jednego producenta. Wymaganie nie dotyczy: ZS i LRW rozdzielni 110kV oraz regulatorów ARN.

Zabezpieczenia

- wykonanie - wszystkie zabezpieczenia cyfrowe;

- zabezpieczenie czynnych pól linii 110 kV w stacji 110 kV CPK:

  - zabezpieczenie podstawowe odcinkowe linii 110 kV, współpracujące z półkompletem zainstalowanym w polach 110kV CPK w stacjach: 110/15kV Sochaczew (2x), 110/15kV Teresin, 110/15kV Żyrardów, 110/15kV Bielnik, 110/15kV Grodzisk; W ww. stacjach powiązanych w polach CPK należy zweryfikować, ewentualnie wymienić/doposażyć półkomplet zabezpieczenia odcinkowego;

  - zabezpieczenia odległościowe linii 110 kV uwspółbieżnione poprzez łącze niezależne od zabezpieczenia odcinkowych, realizujące kontrolę synchronizmu oraz automatykę SPZ z wymianą zabezpieczeń odległościowych na drugim końcu;

  - zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcją sterownika polowego.

- zabezpieczenie pola sprzęgła 110 kV:

  - zabezpieczenie odległościowe pełniące rolę zabezpieczenia rozcinającego lub rezerwowego zabezpieczenia linii 110 kV;

  - sterownik pola z funkcją ziemnozwarciową;

  - automatyka SZR 110kV.

- funkcje sterownika pola:

  - sterowanie min. 5 łącznikami;

  - duży wyświetlacz graficzny z synoptyką pola, pomiarami, listą zdarzeń, nastawami;

  - możliwość sterowania łącznikami i automatykami z klawiatury;

  - sygnalizacja diodowa – min. 8 diod programowalnych oprócz stałej sygnalizacji diodowej: praca/uszkodzenie, wyłączenie, UP;

  - pomiary mierzonych wartości prądów, napięć oraz mocy P, Q oraz energii elektrycznej;

  - obsługa menu w języku polskim.

- lokalna rezerwa wyłącznikowa:

  - -	LRW rozdzielni 110kV;

- zabezpieczenie szyn zbiorczych - układ ZS dla rozdzielni 110 kV;

- automatyka:

  - jednokrotny SPZ pól liniowych linii 110 kV;

  - układ SZR dla rozdzielni: 110 kV (rezerwa jawna i ukryta);

- sterowania i blokady:

  - sterowanie wszystkimi łącznikami rozdzielni 110 kV (oraz stan położenia) zrealizowane przez wejścia/wyjścia binarne koncentratora telemechaniki oraz informacyjnie wprowadzone do odpowiednich terminali polowych;

  - blokady polowe i międzypolowe, zrealizowane w oparciu o blokady elektromechaniczne i programowe w zespołach zabezpieczeń;

  - łączniki rozdzielni 110 kV sterowane: zdalnie z systemu nadzoru Ex_Windex, z nastawni z zespołów sterowniczych zlokalizowanych w szafach przekaźnikowych, z front panelu zabezpieczenia oraz dodatkowo możliwość sterowania przyciskami zlokalizowanymi w szafce sterowniczej wyłącznika;

- sygnalizacja zbiorcza stacji - zespół centralnej sygnalizacji zakłóceń oparty o technikę mikroprocesorową;

- zdalny dostęp do zabezpieczeń przez kanał inżynierski;

- zabezpieczenia powinny być przystosowane do pracy w sieci 110 kV ze skutecznie uziemionym punktem zerowym, częstotliwość 50 Hz;

- w istniejących stacjach Sochaczew, Żyrardów, Teresin, Bielnik i Grodzisk pola liniowe 110kV kierunek stacja 110kV CPK wyposażyć w półkomplety zabezpieczeń odcinkowych, współpracujących z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi w nowej stacji 110kV CPK (projektowane pola liniowe Grodzisk, Żyrardów, Sochaczew tor 1, Teresin, Bielnik, Sochaczew tor 2).

Zabezpieczenia pola liniowego 110 kV

- zabezpieczenia powinny być przystosowane do pracy w sieci 110 kV ze skutecznie uziemionym punktem zerowym, częstotliwość 50 Hz;

- przynajmniej jedno z zabezpieczeń w polu (podstawowe lub rezerwowe) powinno być wyposażone w wyświetlacz graficzny z synoptyką pola oraz w przyciski bezpośredniego sterowania z pulpitu zabezpieczenia;

- oprogramowania użytkowe do konfiguracji opisu i edycji poszczególnych oznaczeń na schemacie synoptycznym oraz komunikatów wewnątrz zabezpieczeń preferowane w języku polskim. Dostawca w ofercie powinien określić możliwości ekspozycji pomiarów oraz innych informacji na wyświetlaczu danego pola;

- wszystkie sygnały pobudzeń i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć możliwość czasowego opóźnienia (programowanego);

- wszystkie zdarzenia, które występują w polach rozdzielni 110 kV powinny być cechowane z możliwością wykorzystania impulsów zegara zewnętrznego;

- wyżej wymienione urządzenia muszą być w wersji szafowej z zaciskami przyłączeniowymi w postaci złącz wtykowych dociskanych śrubą (listwa zaciskowa wtykowa);

- zabezpieczenia muszą realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji (samotestowanie) celem wykrycia błędów, które mogłyby spowodować niepoprawne działanie. Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą i przesyłanie do systemu nadzoru;

- dostawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas użytkowania przekaźnika przez Inwestora;

- w przypadku oprogramowania objętego licencją, Wykonawca dostarczy 5 kluczy umożliwiających pełne wykorzystanie oprogramowania bez ograniczeń (łącznie z przeglądarką zakłóceń);

- zabezpieczenie powinno posiadać 4 banki nastaw. Wybór banku nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia lub zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie;

- zabezpieczenia powinny być zgodne z wymogami norm IEC62443-2-4 oraz IEC62443-3-3;

- zabezpieczenie powinno prawidłowo pracować w zakresie częstotliwości 47-52 Hz;

- napięcie zasilania 220 V DC. Wymagana ciągłość i pewność pracy zabezpieczeń przy zmianach napięcia zasilania w granicach (0,8-1,1)Ua;

- napięcie pomiarowe 100 V AC;

- prąd znamionowy 5 A. Przekaźnik powinien być przystosowany również do prądu pomiarowego 1 A bez konieczności wymiany pakietu transformatorów wejściowych (wybór programowy);

- zabezpieczenia powinny być wyposażone minimum w 3 porty: dwa (IEC60870-5-103 lub DNP 3.0) do współpracy z systemem nadrzędnym i do łącza inżynierskiego, trzeci RS232-do komunikacji lokalnej;

- zabezpieczenia muszą posiadać zaimplementowany protokół komunikacyjny IEC 61850, który można będzie wykorzystać przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w obrębie stacji;

- zabezpieczenia powinny być wyposażone w rejestratory zdarzeń i zakłóceń, rejestrujące stany wewnętrzne oraz doprowadzone sygnały zewnętrzne. W ofercie należy podać parametry rejestratorów;

- odporność na błędy pomiarowe wynikające ze stanów przejściowych w pojemnościowych przekładnikach pomiarowych;

- wyświetlania na ekranie (z możliwością programowego wyboru) parametrów roboczych (np. napięć fazowych, przewodowych prądów lub innych parametrów);

- monitorowanie podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych z automatycznym testowaniem;

- zabezpieczenia powinny być wyposażone w minimum 12 diod LED dowolnie programowanych;

- zabezpieczenia powinny posiadać programowalną logikę;

- przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być swobodnie programowalne;

- czułość wejść sygnalizacyjnych w zakresie 160-260 V;

- dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych powinien być możliwy po użyciu hasła;

- zabezpieczenia muszą współpracować z systemem nadzoru WindEx;

- dla każdego zabezpieczenia należy zastosować dedykowana listwę kontrolno pomiarową;

- telemechanika z nowego pola zrealizowana będzie:

  - sterowania łącznikami oraz odwzorowania łączników w polach – przez karty we/wy w MST2,

  - działanie zabezpieczeń – przez karty we/wy w MST2 (lub protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0),

  - pomiary w polach (prądy, napięcia, moce czynna i bierna) przez protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0 z zabezpieczeń.

Zabezpieczenie odległościowe:

Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie MiCOM P437 lub równoważne):

- funkcja zabezpieczenia odległościowego:

  - pełnoschematowe 5 strefowe zabezpieczenie odległościowe (z niezależnymi logikami schematowymi dla różnych rodzajów zwarć),

  - możliwość uwspółbieżnienia z przyzwoleniem przy pracy z wydłużonym lub skróconym zasięgiem, lub z przyśpieszeniem strefy, lub w układzie blokowania,

  - jednoczesny pomiar zwarć wielofazowych i doziemnych,

  - wyłączanie trójfazowe z automatyką SPZ.,

  - przekaźnik nie powinien działać przy zwarciach "z tyłu" (z wyjątkiem działania strefy wstecznej) nawet, jeśli napięcie pomiarowe zasilające przekaźnik spadnie do zera we wszystkich trzech fazach lub pojawią się przejściowe zakłócenia, np. w wyniku stosowania przekładników napięciowych pojemnościowych, etc.;

- funkcja kontroli synchronizmu;

- funkcja LRW;

- funkcja SPZ – jednokrotny;

- funkcja załączenia na zwarcie;

- funkcja kontroli obwodów pomiarowych:

  - w przypadku uszkodzenia obwodów napięciowych blokada funkcji odległościowej i działanie jako zabezpieczenie nadprądowe,

  - samoczynny powrót zabezpieczenie odległościowego po ustąpieniu uszkodzenia obwodów napięciowych;

- lokalizator miejsca zwarcia;

- funkcje dodatkowe:;

  - 4 grupy nastaw,

  - pomiary: U, I, P, Q,

  - rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń,

  - rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE;

- wejścia analogowe:

- 4 x I (IL1, IL2, IL3, I0)

  - 4 x U (UL1, UL2, UL3, U0),

  - Wejścia binarne: min 25 szt.;

- wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG;

- napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC;

- porty komunikacji:

  - telemechanika: łącze światłowodowe RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub Ethernet protokół IEC 61850,

  - kanał inżynierski: RS485/RE232 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

  - kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

Zabezpieczenie różnicowe:

Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie Micom P54x lub równoważne):

- funkcja różnicowo-prądowa:

  - pomiar pofazowy - identyfikacja fazy przy zakłóceniu

  - zastosowanie dla linii napowietrznych i kablowych – mocno i słabo obciążonych,

  - duża czułość dla zwarć rezystancyjnych,

  - zastosowanie – linie o dwóch lub trzech końcach,

  - możliwość przesyłu sygnałów binarnych kanałem zabezpieczeniowym do uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych

  - korekcja w przypadku różnych przekładni po obu stronach linii

  - komunikacja zabezpieczeniowa pomiędzy końcami linii: bezpośrednia komunikacja światłowodowa punkt-punkt

  - pełna kontrola i diagnostyka kanałów zabezpieczeniowych

- rezerwowe funkcje zabezpieczeniowe:

  - Zabezpieczenie nadprądowe,

  - Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe – min. 2 stopnie

  - Automatyka LRW

  - automatyka SPZ: 3 fazowy

  - programowalne schematy logiczne: możliwość tworzenia konfiguracji za pomocą graficznego edytora

- funkcje dodatkowe:

  - 4 grupy nastaw,

  - pomiary: U, I, P, Q

  - rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń,

  - rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.) , zapis rejestracji w standardzie COMTRADE,

  - rejestracja parametrów wyłączeń

  - testy –monitoring

  - diagnostyka parametrów wyłącznika

  - min 8 diod konfigurowalnych

- wejścia analogowe:

  - 4 x I (IL1, IL2, IL3, I0)

- wejścia binarne: min 15 szt.

- wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG,

- napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC.

- porty komunikacji:

  - telemechanika: łącze światłowodowe lub RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

  - kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

  - kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe:

Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania MiCOM P139 lub równoważne:

Zabezpieczenie powinno posiadać następujące cechy i charakterystyki:

- Preferuje się zasilanie prądem i napięciem składowej zerowej

- Określanie kierunku zwarcia

- Niezależne nastawy prądowe, dwa stopnie o zakresie	 0,1-10 IN

- Możliwość wyboru charakterystyk czasowych niezależnych (0-6)s i zależnych

- Czułość napięciowa członu kierunkowego	 1% Un

- Działać przy zwarciach jednofazowych i dwufazowych doziemnych, realizować określenie kierunku „do przodu” lub „do tyłu”

- Nominalny czas działania:			mniej niż 40 ms

- Zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń

- Wbudowany, ciągły, monitoring podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych przekaźnika wraz z automatycznym testowaniem jego funkcji. Jakiekolwiek uszkodzenie powinno być sygnalizowane lokalnie diodami LED i przy wykorzystaniu zestyków przekaźników sygnałowych przenoszone do sygnalizacji zewnętrznej

- Rejestracja zdarzeń zakłóceniowych. Przekaźnik powinien rejestrować z odpowiednią podziałką czasową wszystkie swoje działania podczas zakłócenia w Systemie. Powinna istnieć możliwość transmisji tych informacji cyfrowym łączem szeregowym do ośrodków nadrzędnych. Pozostałe wymagania identyczne jak dla zabezpieczenia odległościowego

- Zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń. Przekaźniki sygnałowe i wskazania powinny mieć możliwość swobodnego programowania wyjść binarnych dla uzyskania żądanych informacji o zdarzeniach zakłóceniowych w Systemie i uszkodzeniach przekaźnika. Powyższe odnosi się również do wejść binarnych. Przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być również swobodnie programowalne

- Dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych (konfiguracja elementów binarnych I/O, sygnalizatorów LED i parametrów nastaw) powinna być możliwa tylko po usunięciu osłony zabezpieczającej i użyciu hasła

- Terminal zabezpieczeniowy powinien realizować funkcję sterownika polowego w zakresie;

  - sterowanie wszystkimi łącznikami pola

  - sygnalizacja stanu łączników pola

  - pomiarów

Układ zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kV:

Wymagania dla ZS i LRW rozdzielni 110 kV (np. Micom 74x lub równoważne):

- dedykowany terminal cyfrowy,

- realizacja funkcji LRW dla pól rozdzielni + rezerwa (min 1 pole),

- realizacja funkcji ZS/LRW z kryterium wyłącznikowym i prądowym oraz funkcją „retrip”,

- realizacja funkcji różnicowego zabezpieczenia szyn z detekcją martwej strefy dla rozdzielni 110 kV

- rejestrator zdarzeń i zakłóceń,

- telemechanika: łącze światłowodowe – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0

- kanał inżynierski: RS485/RE232 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

- kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

Automatyczne załączanie rezerwy (SZR)

Automatyka SZR powinna być zrealizowana w oparciu o przekaźnik cyfrowy, włączony do systemu nadzoru oraz posiadać i realizować następujące funkcje:

- możliwość pracy w układzie rezerwy jawnej I, jawnej II i ukrytej oraz w układzie transformator – linia;

- kontrolę napięcia zasilania w torze podstawowym – człon podnapięciowy;

- kontrolę napięcia zasilania w torze rezerwowym – człon nadnapięciowy;

- blokada automatyki SZR powinna być możliwa poprzez protokół komunikacyjny lub przez binarne wejścia informacyjne (zdalna lokalna);

- pomiary napięć;

- możliwość programowego wyboru trybu pracy blokady po zadziałaniu lub samoczynnego odblokowania;

- monitorowanie podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych z automatycznym testowaniem jego funkcji. Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą, przesyłane do systemu nadzoru, a automatyka po ich wykryciu powinna się samoczynnie zablokować;

- rejestracja zdarzeń zakłóceniowych, przekaźnik powinien rejestrować z odpowiednią podziałką czasową wszystkie swoje działania podczas zakłócenia w systemie.

## Sterowania i blokady

Zastosować:

- sterowanie wszystkimi łącznikami stacji zrealizowane jako bezpośrednie impulsowanie na wejścia binarne odpowiednich terminali polowych,

- blokady polowe i między polowe, zrealizowane w oparciu o blokady elektromechaniczne i programowe w zespołach zabezpieczeń,

- łączniki rozdzielni 110kV sterowane zdalnie z telemechaniki, z nastawni z zespołów sterowniczo zabezpieczeniowych, zlokalizowanych w szafach przekaźnikowych, dodatkowo możliwość sterowania przyciskami zlokalizowanymi w szafce sterowniczej pola oraz wyłącznika,

- sygnalizacja zbiorcza stacji - zespół centralnej sygnalizacji zakłóceń oparty o technikę mikroprocesorową

Z wszystkimi zabezpieczeniami zabudowanymi na rozdzielni: 110kV należy wykonać komunikacje do kanału inżynierskiego.

## Kanały kablowe i szafki kablowe

Kanały kablowe

- kable obwodów wtórnych od szafek pól rozdzielni 110kV do szaf zabezpieczeniowych na nastawni należy układać w rurach ochronnych, które są dostosowane pod względem przekrojów do wymaganych ilości kabli;

- przy prowadzeniu kabli obwodów wtórnych w rurach ochronnych należy zainstalować kablowe studnie montażowe, umożliwiające wprowadzenie kabli z poszczególnych pól do ciągu kablowego;

- szafki kablowe rozdzielni 110kV wykonane na konstrukcjach zabezpieczających przed zalaniem od strony sąsiadującej rzeki:

  - Szafki kablowe powinny być wykonane z aluminiowe o klasie ochrony IP 54 i zabezpieczone trwałym pokryciem antykorozyjnym,

  - Szafki kablowe powinny być zabezpieczone przed możliwością skraplania się wilgoci np. poprzez zastosowanie ogrzewania antykondensacyjnego. Ogrzewanie w szafkach winno być sterowane termostatami,

  - Montowana wewnątrz aparatura i jej elementy winny być odporne na korozję,

  - Wnętrze szafek powinno być wyposażone w oświetlenie dla każdej jej części,

  - Szafki powinny być podłączone do podstawowego systemu uziemień stacji przy pomocy wielodrutowego przewodu miedzianego (Cu) o przekroju wyznaczonym na etapie projektu wykonawczego,

  - Szafka kablowa, aparaty, listwy i zaciski powinny być opisane. Wszelkie oznaczenia powinny być dobrze widoczne i czytelne. Projekt opisów musi być określony w porozumieniu z Zamawiającym,

  - Przyciski sterowania w szafkach kablowych powinny być umieszczone wraz ze schematem pola,

  - Zagospodarowanie przestrzeni w szafce winno umożliwić wygodne podłączenia kabli i przewodów, a wykonane podłączenia mają być przejrzyste i wygodne dla wykonywania prac. Powyższe wymaga pozostawienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni.

## Telemechanika

Urządzenia telemechaniki zainstalowane na stacji powinny być zaprojektowane zgodnie z zapisami WBSE (Tom02 oraz Tom11 Standardy Realizacji Telemechaniki): SSiN powinien mieć budowę rozproszoną, opartą o komunikację z zespołami zabezpieczeń i automatyki (EAZ) oraz z analizatorami jakości energii i innymi urządzeniami cyfrowymi z interfejsami komunikacyjnymi

  - centralnej sygnalizacji, zasilacze stacyjne, itp.),

  - telesterowanie i telesygnalizację łączników i automatyk rozdzielni 110 kV,

  - realizację funkcji blokad automatyk oraz pomiarów,

  - wizualizację stanu położenia łączników WN w systemie systemu sterowania i nadzoru WindEx,

  - sygnalizację ostrzegawczą w tym m.in. ppoż. oraz antywłamaniową,

  - potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego.

Urządzenia telemechaniki powinny umożliwiać sterowanie aparaturą oraz automatykami z poziomu systemu sterowania i nadzoru sieci rozdzielczej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – WindEx.

Sygnalizację należy doprowadzić do urządzeń zamontowanych w szafie w pomieszczeniu Łączności. W przypadku zastosowania przełącznika sieciowego konieczna jest unifikacja z przełącznikiem głównym stacyjnym.

Wymagania ogólne:

  - Zgodne z WBSE tom 11 Standardy realizacji Telemechaniki. Stacja 110 kV CPK znajdzie się na liście obiektów istotnych dla procedur ujętych w Planie Odbudowy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196.

  - Zamawiający nie przewiduje wykonania w stacji centrum nadzoru lokalnego i sterowania. (wyłączenie zapisów WBSE Tom 11: pkt.2.1.6 stanowisko lokalne)

  - W obiektach związanych dostosować urządzenia do współpracy z systemem łączności światłowodowej ze stacją CPK.

Należy przekazać ostateczną (oryginalną, edytowalną) wersję konfiguracji zabezpieczeń i sterownika telemechaniki (umożliwiającej odtworzenie działania urządzeń na innym zabezpieczeniu/sterowniku w przypadku awarii).

Kanalizacja

Od pomieszczenia łączności do linii ogrodzenia należy wybudować kanalizację trójotworową i zakończyć w studni SK2 przed ogrodzeniem w miejscu, które należy przewidzieć na posadowienie w przyszłości kontenera o wymiarach 3m x 2,5m dla innych Operatorów.

## Potrzeby własne 230VAC i 220VDC, baterie akumulatorów

ROZDZIELNIA PRĄDU PRZEMIENNEGO 230V AC

- Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V prądu przemiennego (AC) musi być umieszczona w pomieszczeniu nastawni stacji.

- Rozdzielnica jednosystemowa, sekcjonowana. Każda sekcja zasilana kablami 0,4 kV z transformatorów potrzeb własnych 15/0,4kV o mocy 315kVA, odpowiednio PW1 i PW2.

- Parametry znamionowe rozdzielnicy:

  - napięcie znamionowe:	400/230 V AC,

  - częstotliwość: 	50Hz,

  - stopień ochrony: 	IP32,

  - klasa izolacji: 	1.

- Rozdzielnica winna być dostarczona w wykonaniu trójszafowym. Przeszklone, niebarwione drzwi szaf powinny być wyposażone w bezkluczykowe zamki. Na płycie czołowej szafy powinien znajdować się czytelny schemat synoptyczny PW AC ze sterownikami łączników i odwzorowaniem stanu łączników oraz z analogowymi miernikami prądów i napięć.

- Wyposażona w łączniki z napędem silnikowym lub styczniki w polach zasilających i sprzęgle.

- Rozdzielnica wyposażona w automatykę SZR 0,4kV.

- Układ automatyki SZR 0,4kV powinien zostać wyposażony w sterowniki do ręcznego sterowania oraz zdalnego sterownia poprzez układ telemechaniki wyłącznikami lub stycznikami, lampki kontrolne stanu położenia poszczególnych wyłączników, sygnalizację obecności napięć zasilających, przełącznik rodzaju pracy automatyki SZR oraz możliwość sterowania (zablokuj/odblokuj) poprzez układ telemechaniki.

- Rozdzielnica 0,4kV musi być wyposażona w układy pomiaru energii elektrycznej.

- Rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenia obwodów zasilających i odpływowych przy użyciu rozłączników bezpiecznikowych.

- Rozdzielnica z układami oświetlenia awaryjnego i ogrzewania, pomiarów napięć, prądów i energii, układami kontroli i sygnalizacji stanu pracy.

- Możliwość przyłączenia agregatu prądotwórczego.

- Możliwość założenia uziemiaczy przenośnych w miejscach zasilania rozdzielni.

- Funkcjonalność rozdzielnic:

  - układ automatyki SZR:

    - działający przy założeniu, że każdy z transformatorów potrzeb własnych. pracuje po stronie 0,4kV normalnie na wydzielone sekcje szyn. Automatyka działa ze zwłoką czasową przy zaniku napięcia na całej sekcji lub w dowolnej fazie, a po ustąpieniu zakłócenia powoduje przywrócenie układu zasilania do stanu wyjściowego;

    - automatyka i układ sterowania ręcznego lub zdalnego nie zezwalają na równoległą pracę transformatorów (SZR z przerwą);

    - przekazanie użytkownikowi oprogramowanie umożliwiające jej konfiguracje i eksploatację.

    - urządzenie automatyki SZR 0,4kV ma być przystosowane do podtrzymania oprogramowania (nieulotnej pamięci) bez dodatkowego źródła zasilania,

  - układ automatyki załączania ogrzewania stacji;

  - układ załączania oświetlenia zewnętrznego terenu stacji;

  - gniazdo jednofazowe;

  - odbiory:

    - odpływy trójfazowe min. 15 z każdej sekcji,

    - odpływy jednofazowe min. 24 z każdej sekcji,

    - w każdej sekcji należy przewidzieć min 30 % rezerwowych obwodów lecz nie mniej niż w punktach powyżej.

  - typy i wartości zabezpieczeń jedno lub trójfazowych dostosowane do zainstalowanych odbiorników i uzgodnione z Zamawiającym;

  - ochronę przepięciową obu sekcji;

  - pomiary:

    - półpośredni pomiar energii czynnej z transmisją (liczniki energii przeniesione z istniejącej rozdzielni),

    - pomiar fazowych i międzyprzewodowych napięć na każdej sekcji,

    - pomiar prądów fazowych.

  - sygnalizacja centralna i telesygnalizacja musi współpracować z zainstalowanym systemem;

  - telesygnalizacja i telesterowanie (uzgodniona z zamawiającym);

  - synoptyka układu połączeń edytowana w WindEx;

  - rozdzielnica musi posiadać czytelny schemat synoptyczny z pomiarem napięcia i prądu na każdej sekcji w WindEx;

  - stan położenia automatyki SZR na mapie WindEx;

  - telesygnalizacja ostrzegawcza ( wymagana ) o:

    - zaniku napięcia zasilania z PW1 i PW2,

    - zaniku napięcia na sekcji 1 i 2,

    - awarii i odstawieniu SZR.

ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO 220V DC

Rozdzielnica potrzeb własnych 220V prądu stałego (DC) w każdej stacji musi spełniać nw. wymagania:

- Rozdzielnica potrzeb własnych prądu stałego 220V DC zasilać będzie wszystkie układy automatyki sieciowej EAZ a także obwody sterownicze i pomocnicze;

- Parametry znamionowe rozdzielnicy:

- Napięcie znamionowe:	220 V DC,

- Stopień ochrony:	IP32,

- Klasa izolacji:	1;

- Rozdzielnica wykonana, jako jednosystemowa, jednosekcyjna;

- Rozdzielnica winna być dostarczona w wykonaniu dwuszafowym. Przeszklone, niebarwione drzwi szaf powinny być wyposażone w bezkluczykowe zamki. Za szybami na płytach czołowych szaf powinien znajdować się czytelny schemat synoptyczny ze sterownikami łączników i odwzorowaniem stanu łączników oraz z analogowymi miernikami prądów i napięć;

- Rozdzielnica z układami oświetlenia awaryjnego, pomiarów napięć, prądów i energii, układami kontroli i sygnalizacji stanu pracy;

- Rozdzielnica współpracuje z dwoma prostownikami i dwoma bateriami akumulatorów. Tryb pracy układu prostownik-bateria: praca buforowa;

- Wyposażenie rozdzielnic:

  - układ kontroli doziemienia baterii;

  - rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenia obwodów zasilających i odpływowych;

  - układ pozwalający na bezprzerwowe przyłączenie zewnętrznej, rezerwowej baterii akumulatorów i wydzielenie baterii stacjonarnej wraz z zasilaczem z układu zasilania odbiorów stacji;

  - układ kontroli stanu izolacji sieci DC z automatyczną lokalizacją doziemionego obwodu;

  - dwukierunkowy pomiar prądu na zasilaniu z baterii (miernik analogowy);

  - pomiar napięcia na szynach (miernik analogowy);

  - układ rejestracji pracy baterii;

  - układ sygnalizacji o obniżce i zwyżce napięcia na szynach (parametry regulowane);

  - automatykę załączania oświetlenia ewakuacyjnego;

  - minimum 24 odpływów dwubiegunowych o prądach znamionowych 2 – 35 A;

  - przewidzieć min 30 % rezerwowych obwodów;

  - typy i wartości zabezpieczeń dostosowane do zainstalowanych odbiorników i uzgodnione z Zamawiającym;

  - ochrona przepięciowa;

  - sygnalizacja centralna i telesygnalizacja musi współpracować z zainstalowanym systemem;

  - telesygnalizacja (uzgodniona z zamawiającym);

  - synoptyka układu połączeń torów głównych bateria-szyny-prostownik edytowana w WindEx;

  - telesygnalizacja ostrzegawcza ( wymagana ) o:

    - braku ciągłości obwodów baterii,

    - obniżce i zwyżce napięcia na szynach (parametry regulowane),

    - awarii zasilaczy (prostowników),

    - doziemieniu bieguna baterii,

  - komunikacja i sterowanie układu kontroli doziemienia poprzez sieć Ethernet TCP/IP 100Mbit/s;

  - zasilacz buforowy – 2 sztuki

    - Napięcie znamionowe Un	220 V;

    - Prąd znamionowy  I n	50A;

    - Stabilność napięcia znamionowego Un 	≤ 1%;

    - Tętnienie napięcia znamionowego („peak to peak”)	≤ 0,5%;

    - Regulacja prądu wyjściowego J wyjść 	0,1 ÷ 1,0 In ;

    - Regulacja max napięcia buforowego Ubuf 	230 ÷ 242 V

    - Temperatura otoczenia pracy	+5 ÷ +30°C;

    - Izolacja galwaniczna obwodu AC i DC;

    - Kompensacja temperaturowa baterii (z możliwością blokowania);

    - Kontrola i sygnalizacja stanów alarmów:

      - brak ładowania baterii,

      - napięcia progowe Umin i Umax,

      - zewnętrzny pomiar ciągłości obwodu baterii;

    - Możliwość programowego ustawiania przez użytkownika progów alarmów Umin 187÷ 212; Umax 240÷250V;

    - Wszystkie parametry regulowane muszą być zapewnione z poziomu użytkownika;

    - Obudowa w wersji Rack do zabudowy w szafie PWDC;

    - moduł komunikacyjny z koncentratorem telemechaniki na stacji,

    - Przystąpienie do usuwania awarii do 48 godz. od zgłoszenia (e-mail, fax);

BATERIE AKUMULATORÓW 220V DC

Dwie baterie akumulatorów o poniższych parametrach:

Bateria akumulatorów stacyjnych 220V DC

- klasyczne otwarte baterie ołowiowo-kwasowe złożone z pojedynczych ogniw 2V, napełnione elektrolitem i uformowane,

- pojemność znamionowa baterii C10 (h=12 godzin, temp. 20⁰C, napięcie końcowe 1,8V/ogniwo): pojemności do określenia na etapie projektu,

- napięcie znamionowe: 220V DC,

- ilość ogniw 2V=: 106,

- konstrukcja płyty dodatniej: wielkopowierzchniowa,

- układ pracy - praca buforowa,

- napięcie buforowe w temp. 20⁰C: 2,23 ÷ 2,25V / ogniwo,

- temperatura pracy baterii: + 5 ÷ 30⁰C,

- dolne napięcie rozładowania: 1,8 V / ogniwo,

- kompensacja temperaturowa - czujnik temperatury dla układu kompensacji temperaturowej zamontowany pomiędzy ogniwami w środku baterii (w połowie długości rzędu baterii),

- bieguny baterii muszą posiadać gwint zewnętrzny lub wewnętrzny, a miejsce przejścia przez wieczko ogniwa odpowiednio uszczelnione (uszczelnienie neoprenowe lub szlifowane z potrójnym uszczelnieniem pierścieniowym),

- obudowa – SAN (styrenoakrylonityl),

- bezobsługowe korki rekombinacyjne o trwałości równej co najmniej trwałości baterii,

- łączniki międzyogniwowe i komplety złącz oraz wszelkich niezbędnych akcesoriów umożliwiających wykonanie połączeń między rzędami w pełni izolowane lub osłonięte, (rozstaw ogniw nie mniej niż 10 mm), z punktem pomiarowym; komplety śrub, nakrętek i innych elementów niezbędnych do wykonania montażu baterii w tym wyizolowanie,

- baterie wykonane zgodne z normą PN-EN IEC 62485-2:2018-09, PN-EN 60896-11:2007, PN-EN 60255-1:2010, DIN 40738,

- płyty i baterie muszą być wyprodukowane w bieżącym roku i z jednej partii (oświadczenie producenta o terminie produkcji dostarczonych płyt i baterii – na etapie dostawy),

- wszystkie ogniwa muszą posiadać widoczną numerację; komplet naklejek kolejno numerowanych na ogniwa wraz z tabliczkami znamionowymi dla baterii,

- komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji baterii,

- żywotność baterii przy pracy w temperaturze 20⁰C: nie mniej niż 20 lat,

- przystąpienie do usuwania awarii do 48 godz. od zgłoszenia (e-mail, fax).

#### Stelaż do baterii akumulatorów wraz z izolatorami wsporczymi konstrukcji z kuwetami kwasoodpornymi

- stelaż musi być nowy,

- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne, metal,

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką kwasoodporną,

- konstrukcja schodkowa (dwu lub czterorzędowa; baterie należy ustawić w sposób umożliwiający obserwację osadów na dnie każdego ogniwa),

- konstrukcja pozwalająca na swobodny dostęp do biegunów i złączek,

- konstrukcja pozwalająca na swobodny dostęp do montażu i demontażu pojedynczych ogniw,

- żywotność stelażu równa co najmniej żywotności baterii,

- usuwanie awarii do 48 godz. od zgłoszenia (e-mail, fax),

- kuwety kwasoodporne dostosowane do konstrukcji

#### Zabezpieczenie baterii

#### Baterie zabezpieczyć dwubiegunowo bezpiecznikami mocy. Na każdy biegun baterii przypada jedna podstawa bezpiecznikowa 2-biegunowa – umożliwia to zarówno odłączenie baterii głównej jak i podłączenie baterii rezerwowej lub podłączenie rezystora rozładowczego. Podstawy umieścić w skrzynce zabezpieczeń umieszczonej na korytarzu.

#### Połączenia kablowe:

- kable miedziane w izolacji bezhalogenowej, ognioodporne,

- przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, itp.).

- oznaczenie kabli i zastosowanych osłon lub korytek: biegun „+”: czerwony, biegun „-”: niebieski

STANOWISKA POTRZEB WŁASNYCH

Zasilanie podstawowe dla potrzeb własnych stacji wykonać z transformatora potrzeb własnych 15/0,4 kV zasilanego z linii terenowej 15kV ( np. linii 15kV Bielnik-Drzewicz), natomiast zasilanie rezerwowe wykonać z istniejącej stacji 15/0,4kV zasilanej z linii terenowej przyłączonej do innej stacji 110/15kV, niż przy zasilaniu podstawowym ( np. stacji 15/0,4kV Kaski 1 nr 2-0241 zasilanej z linii 15kV Teresin-Kaski).

Transformatory potrzeb własnych dla zasilania podstawowego i rezerwowego zlokalizować na terenie stacji 110kV CPK w wydzielonych pomieszczeniach budynku stacyjnego. Pomieszczenia swoją powierzchnią, mają być dostosowane do możliwości zabudowywania w nich dławika i rezystora.

## Łączność

Kabel światłowodowy.

Wzdłuż projektowanych 6 linii kablowych 110kV wybudować kanalizację teletechniczną zgodnie z WBSE. Wybudować kable światłowodowe OTK (min. 96J, ITU-T G652D) od projektowanej stacji 110KV do dwutorowej linii 110kV relacji Sochaczew-Żyrardów, Teresin-Bielnik oraz  jednotorowej linii 110kV Sochaczew-Grodzisk. Kable OTK powiązać z przewodami OPGW tych linii, aby uzyskać sześć nowych relacji:

- stacja 110kV CPK – GPZ Sochaczew tor 1,

- stacja 110kV CPK – GPZ Teresin ,

- stacja 110kV CPK – GPZ Bielnik,

- stacja 110kV CPK – GPZ Żyrardów,

- stacja 110kV CPK – GPZ Sochaczew tor 2,

- stacja 110kV CPK – GPZ Grodzisk Maz.

Szczegółowy schemat spawania uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Łączności PGE Dystrybucja Oddział Łódź. Sposób wykonania połączeń należy skoordynować z zadaniami „Wymiany kabla światłowodowego w technologii OPGW w relacji Sochaczew - Żyrardów z odejściem na stacje  Teresin i Bielnik” (odrębne opracowanie przez Podmiot zewnętrzny w ramach usunięcia kolizji) oraz „Wymiana traktu światłowodowego na linii 110kV Sochaczew-Żyrardów” (w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego wykonywanego przez PGE OŁD). Poniżej zamieszczamy poglądowy schemat rozszyć na docelowych traktach światłowodowych.

Kable OTK zakończyć w pomieszczeniu łączności w szafie ODF na przełącznicy w wykonaniu przeciwgryzoniowym pigtailami w standardzie SC/APC.

Wzdłuż projektowanych dwóch linii kablowych od projektowanej stacji 110kV CPK do SE CPK-PSE ułożyć kanalizację teletechniczną zgodnie z WBSE. W relacji tej wybudować dwa odrębne trakty światłowodowe każdy min 48J (ITU-T G652D), na terenach stacji kabel prowadzić w kanałach kablowych, w przypadku ich braku wybudować kanalizację w postaci rur RHDP 40/3,7. Po stronie projektowanej stacji 110kV CPK PGE kable zakończyć w pomieszczeniu łączności w szafie ODF na przełącznicy w standardzie SC/APC, po stronie SE CPK-PSE kabel zakończyć na przełącznicy w standardzie SC/APC w miejscu wskazanym przez PSE, należy przewidzieć konieczność dostarczenia dodatkowej szafy dystrybucyjnej.

Stosować przełącznice światłowodowe w wykonaniu szczelnym, przeciwgryzoniowym.

W skrzynkach zapasu pozostawić po ok. 30 m kabla światłowodowego.

Do zestawiania łączy optycznych stosować patchcordy zbrojone.

Łączność do stacje SE CPK-PSE.

Należy przewidzieć konieczność dostarczenia i instalacje dodatkowych urządzeń teletransmisyjnych w celu uruchomienia kanałów transmisyjnych (m.in. telemechanika, dane licznikowe, zabezpieczenia), z zapewnieniem redundancji kanałów transmisyjnych. Uwzględnić konieczność ewentualnego dostarczenia dodatkowych szaf dystrybucyjnych po stronie stacji SE CPK-PSE.

Projektowane urządzenia sieciowe mają spełniać wymagania podane poniżej instalowanych w stacji CPK PGE.

Pomieszczenie Łączności:

W budynku stacji zaprojektować wydzielone pomieszczenie, w którym zostaną posadowione szafy łączności spełniające poniższe wymagania:

- wielkość pozwalająca na ustawienie minimum 6 szaf teletransmisyjnych 42U o wymiarach 800x800 mm z dostępem z przodu i tyłu szafy;

- podłoga techniczna, nieiskrząca;

- sufit nie powinien być wykonany w technologii sufitu podwieszanego;

- brak otworów okiennych;

- system klimatyzacji: klimatyzacja wyposażona w funkcję autostartu.

Zasilanie i infrastruktura

- W pomieszczeniu łączności ustawić minimum dwie szafy telekomunikacyjne. W jednej z szaf zainstalować urządzenia pasywne (przełącznice światłowodowe), urządzenia aktywne zainstalować w drugiej szafie, w razie konieczności dostawić kolejną szafę. Szafy posadowić w sposób umożliwiający dostęp od przodu jak i od tyłu szafy.

Specyfikacja szaf:

- wymiary 42U 19’’ 800x800 mm;

- drzwi przednie szklane, cokół o wysokości 100 mm;

- dachowy panel wentylacyjny, termostat;

- urządzenia kontrolno-pomiarowe z czujnikami umożliwiające monitorowanie temperatury i wilgotności, otwarcie drzwi, alarmy z przetwornic itp.;

- zaślepka z dławicami dla różnych średnic kabla;

- wykonać uziemienie szaf;

- Do szafy telekomunikacyjnej doprowadzić kable zasilające:

- dwa obwody 220VDC z różnych sekcji Potrzeb Własnych 220VDC przy użyciu kabli energetycznych YKY o przekroju 3x6mm2;

- obwód 230VAC z Potrzeb Własnych 400/230VAC przy użyciu kabli energetycznych YKY o przekroju 3x4mm2;

- obwody zasilające zabezpieczyć od strony rozdzielni przeciwzwarciowo bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi, w szafie zamontować panel dystrybucji napięć 220VDC (gwarantowane) i 230 VAC (niegwarantowane);

- szafę wyposażyć w dwie listwy zasilające 230VAC – minimum 9 gniazd wtykowych;

- Wybudować w szafie telekomunikacyjnej układ zasilania 220VDC/48VDC według poniższej specyfikacji:

- przetwornice o budowie modułowej - przynajmniej cztery zasilacze pracujące równolegle w układzie – po dwa zasilacze, zasilane z różnych sekcji 220VDC (lub dwa zasilacze zasilane z 220VDC i dwa zasilacze zasilane z 230VAC);

- wartość prądu wyjściowego min. 12A na jeden moduł;

- budowa modułowa z możliwością rozbudowy o kolejne zasilacze;

- przetwornice powinny być wyposażone w interfejs zapewniający zdalny nadzór i sygnalizację awarii;

- napięcie 48VDC wyprowadzić na panel dystrybucji (wysokość 1U) zasilany z dwóch źródeł poprzez układ separujący (zanik napięcia na jednym ze źródeł nie powoduje przerwy w zasilaniu odbiorów), min. 10 obwodów wyjściowych - każdy zabezpieczony osobnym zabezpieczeniem;

- wykonać jednoznaczne opisy w systemie zasilania szafy (opisy podłączonych odbiorów, źródeł zasilania itp.);

- Wykonać sieć strukturalną:

- kategoria 5e;

- zakończenie w szafie teletransmisyjnej na patchpanelu;

- zakończenie punktów wyniesionych na gniazdach (minimum 12 punktów, m.in. w szafach: telemechaniki, potrzeb własnych, pomiaru energii, EAZ itp.).

Dostarczyć oraz zamontować w obiekcie:

    - aparat telefoniczny VOIP zgodny ze standardem centrali Siemens HiPath (HFT) w lokalizacji Łódź Rokicińska 146, zasilanie poprzez port PoE, aparat podłączyć poprzez zestawione w oparciu o nowe urządzenia kanały transmisyjne;

    - dostarczyć, zamontować i uruchomić w pomieszczeniu łączności kamerę o parametrach:

- minimum 4-megapikselowy przetwornik,

- obraz o wysokim kontraście bez poruszenia nawet w warunkach słabego  oświetlenia,

- mechaniczny filtr podczerwieni,

- oświetlacz IR o zasięgu minimum 25m,

- bez grzałek, wentylatorów,

- kompresja dla głównego źródła strumienia min. H.265,

- wbudowane funkcje HLC(Highlight Compensation), BLC(Backlight Compensation),

- obudowa wandaloodporna min IK10,

- brak licencji lub opłat za oprogramowanie, bezpłatne aktualizacje,

- możliwość powiadamiana o zdarzeniach poprzez e-mail,

- możliwość rejestracji na karcie pamięci SD w kamerze,

- wbudowana karta pamięci SD 64 GB,

- możliwość podłączenia kamery poprzez sieć WAN do NAS lub rejestratora,

- zasilanie PoE,

- kamerę zamontować w pomieszczeniu łączności w taki sposób, aby były widziane szafy telekomunikacyjne.

- kamera nie powinna być podłączona do systemu SOT stacji tylko włączona bezpośrednio w przełącznik główny stacyjny.

- Dostarczyć i zamontować centralkę kontrolno-pomiarową (np. SETEBOS) wraz z czujnikami:

- monitorowanie temperatury i wilgotności w szafie łączności;

- monitorowanie alarmów przetwornic 48VDC;

- monitorowanie panelu dystrybucji 48VDC;

- monitorowanie zaniku zasilania 230VAC;

- interfejs RJ45 Ethernet 10Mbit/s (zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW);

- zasilanie 48 VDC;

- Dostarczyć, zamontować w szafie łączności i uruchomić trzy urządzenia transmisyjne, które umożliwią transmisję sygnałów na potrzeby telemechaniki, transmisji próbek licznikowych, kanałów inżynierskich: konwerter Ethernet 10/100Mb – RS232/RS485 (min. 16 portów, szyfrowana transmisja danych, zasilanie 48VDC).

- Należy zamontować światłowodowe i miedziane kable krosowe dla instalacji połączeń 
i przełączników.

Dostarczyć i zamontować dla potrzeb rezerwowej transmisji telemechaniki i danych licznikowych:

    - Modem/router GSM – spełniający wymagania:

- możliwość pracy 2 kart SIM (jedna karta działa jako podstawowa droga transmisji a druga zapewnia redundancję połączenia jeśli przez pierwszą nie ma połączenia)

- 1 wejście antenowe;

- Interfejs ETH 1 x 10/100 Mbps;

- zasilanie 9 – 48 V DC;

- temperatura pracy w zakresie od  -25 do +60°C;

- klasa szczelności co najmniej IP30;

- Montaż na szynie DIN;

- obsługa GPRS/3G/LTE i LTE 450;

- IPsec /VPN/GRE/L2TP/PPTP;

- Zarządzanie przez serwer, lokalnie poprzez LAN, oraz zdalnie poprzez WAN;

- konfiguracja WEB serwer, SSH, kopia zapasowa i odtwarzanie konfiguracji;

- Protokoły PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT,  HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, VLAN, SSH2, DDNS, LwM2M, TR069

    - Kartę SIM dostarczy Zamawiający.

Należy uruchomić transmisję po łączu podstawowym i rezerwowym następujących sygnałów:

- telemechanika;

- kanał inżynierski;

- sygnalizacja z centralki kontrolno-pomiarowej;

- transmisji danych licznikowych.

Wymagania w zakresie urządzeń sieciowych.

- Należy dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić minimum 2 przemysłowe przełączniki sieciowe spełniające wszystkie poniższe wymagania

- Wymagania w zakresie portów -  posiadające minimum 28 portów (każdy przełącznik po 28 portów) typu Ethernet, w tym (specyfikacja pojedynczego przełącznika):

- minimum 4 portów SFP z możliwością doboru szerokiej gamy modułów SFP

- minimum 24 portów miedzianych o prędkościach 10/100/1000 wspierających PoE/PoE+.

- Jeżeli ilość urządzeń na stacji wymagających bezpośredniego podłączenia do przełącznika wyspecyfikowanego powyżej będzie większa niż ilość portów na przełączniku to wykonawca ma obowiązek dostarczyć dodatkowy przemysłowy przełącznik sieciowy tego samego producenta z odpowiednią ilością portów wymaganych dla podłączenia urządzeń o prędkościach nie gorszych niż 10/100/1000 wraz z dodatkowymi wkładkami SFP RGD wymaganymi do podłączenia urządzeń.

- Przełącznik  musi posiadać podwójne w pełni redundantne pasywnie chłodzone zasilacze 220 VDC i 230 VAC. Wymiana uszkodzonego zasilacza nie może powodować konieczności wyłączenia urządzenia.

- Dla przełącznika dedykowanego dla urządzeń SOT należy wyspecyfikować dwa zasilacze o odpowiedniej mocy aby uwzględnić budżet energetyczny dla zasilenia, o ile to możliwe, wszystkich kamer wymagających zasilania PoE bezpośrednio z projektowanego switcha. Dopuszczone jest wykorzystanie dodatkowych listew zasilających.

- Przełącznik dla SOT musi być takiego samego producenta jak dostarczany przełącznik główny.

- Urządzenie musi posiadać wzmocnioną obudowę odporną na wibracje, kurz i zwiększoną wilgotność.

- Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły routingu BGP, IS-IS, FULL OSPF

- Przełącznik musi obsługiwać zaawansowane przełączanie w warstwie trzeciej i definiowanie protokołu routingu EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)(pełna wersja) - funkcjonalność dostępna na urządzeniu w chwili dostawy. Wymóg jest związany z topologią i architekturą sieci posiadaną przez Zamawiającego.

- Dodatkowo przełącznik musi obsługiwać następującą funkcję przełączania taką jak HSRP lub VRRP

- Preferowana wysokość jednego urządzenia to 1U

- Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

- dostęp do urządzenia przez konsolę, SSHv2 i SNMPv3 lub HTTPS/SSL,

- wsparcie dla standardu 802_1x port-based, multiple-client, MAC authentication,

- możliwość aplikowania list kontroli dostępu (ACL) per port

- funkcjonalność typu STP Root Guard, STP BPDU guard lub równoważna,

- możliwość autoryzacji za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+.

- Należy zamontować wkładki SFP na potrzeby komunikacji w sieci WAN zamawiającego (wkładki RGD mają spełniać wymogi temperaturowe typu IND(industrial)). Akceptujemy wkładki typu:SX,LX,EX,ZX – wkładki należy dobrać w zależności od typu światłowodu oraz długości zestawianego traktu światłowodowego

- W przypadku konieczności przyłączania urządzeń, które będą wymagały dodatkowych wkładek Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia.

- Wszystkie dostarczone karty i moduły muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta z możliwością objęcia wsparciem serwisowym w kolejnych latach.

- Wszystkie nadajniki i dostarczone moduły muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia serwisowego producenta urządzenia, w którym będą pracować.

- Urządzenia, które będą dostarczane nie mogą mieć ogłoszonego przez producenta statusu „end of life”

- Terminowanie wszystkich urządzeń, dla których wymagane jest połączenie w standardzie Ethernet oraz komunikacja poprzez sieć IP musi być przyłączona bezpośrednio do tego przełącznika.

- W przypadku projektowania połączeń dodatkowych przełączników, w ramach komunikacji do przełącznika wskazanego w wymaganiach i systemów Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przełącznik przemysłowy tego samego producenta, uzgadniając model i topologię połączeń.

- Należy zamontować światłowodowe i miedziane kable krosowe dla instalacji połączeń i przełączników.

- Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

- Na etapie projektowania należy przedstawić do akceptacji dokument projektowy, uwzględniający przyłączenie wszystkich urządzeń sieciowych i uzgodnić go z Zamawiającym.

- Szczegółowe informacje w zakresie wdrożenia zostaną przekazane na etapie realizacji.

- Zakłada się, że prace wdrożeniowe  będą wykonywane w dni robocze, w godzinach 7.00 - 14.00, przy czym w szczególnych przepadku Zamawiający może zlecić wykonanie prac w innych godzinach, jak również w sobotę.

- Usługa gwarancyjna dla przemysłowego przełącznika sieciowego:

- Oferowane urządzenia objęte zostaną 60 miesięcznym serwisem gwarancyjnym Partnera lub Producenta on-site (w miejscu instalacji urządzenia) w trybie 8x5xNBD

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający wykupione wsparcie producenta/partnera dla dostarczonych urządzeń oraz dopisać wskazane przez Zamawiającego konto do bezpośredniej obsługi wykupionego kontraktu serwisowego.

- Usługę Serwis gwarancyjnego mogą świadczyć Wykonawcy będący autoryzowanymi partnerami serwisowymi producenta sprzętu lub bezpośrednio producent.

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania urządzenia do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rekomendowanej przez producenta w ramach tej samej funkcjonalności oprogramowania.

Zestawić łącza do ościennych stacji: Sochaczew, Teresin, Bielnik, Żyrardów i Grodzisk. Urządzenia w tych stacjach doposażyć w odpowiednie wkładki SFP.

## Pomiar energii elektrycznej

Pomiary energii elektrycznej należy zainstalować w następujących miejscach:

- Pola liniowe 110 kV: Grodzisk, Żyrardów, Sochaczew 1, Teresin, Bielnik, Sochaczew 2, CPK2, CPK4;

- Potrzeby własne po stronie 0,4kV.

Układy pomiarowe bilansowo-kontrolne WN, WN/SN oraz potrzeb własnych powinny spełniać wymagania obowiązującej IRiESD i obowiązujących WBSE Tom 7 w szczególności:

- Muszą być wyposażone w przekładniki prądowe o rdzeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2s i napięciowe o uzwojeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 z dedykowanymi rdzeniami/uzwojeniami pomiarowymi  z uwzględnieniem możliwie najmniejszej liczby łączeń do licznikowych listew kontrolno-pomiarowych przystosowanych do plombowania. Do uzwojeń wtórnych przekładników w układach pomiarowych nie należy przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej w rdzeniu 1. Do rdzenia 2 należy podłączyć analizatory parametrów sieci

- Przekładniki napięciowe w układach bilansowo-kontrolnych należy zabezpieczyć po stronie uzwojenia wtórnego.

- Nie należy stosować rezystorów dociążających dla przekładników napięciowych oraz prądowych. (poza technicznie niezbędnymi i uzasadnionymi przypadkami)

- Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych w układach pomiarowych powinien być ≤5.

- Liczniki energii elektrycznej muszą być statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym, wykonanie zgodne z obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. (w szczególności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego dla kategorii A i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

- Dodatkowo muszą mieć możliwość zdalnej i lokalnej zmiany metody pomiaru i rejestracji energii z metody wektorowej na metodę arytmetyczną, rejestracje i przechowywanie w pamięci pomiarów wymaganych profili obciążenia oraz zapewniać odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. W przypadku urządzeń, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo badań (świadectwo wzorcowania), potwierdzające poprawność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Powyższe badania powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym zakresie. Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres między kolejnymi wzorcowaniami liczników, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, jest równy okresowi ważności legalizacji liczników klasy C, które podlegają tej kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi. Urządzenia podlegające wzorcowaniu powinny posiadać cechę zabezpieczającą nałożoną przez producenta lub laboratorium oraz nałożoną przez laboratorium cechę potwierdzającą dokonanie wzorcowania.

- Muszą posiadać najmniej dwa niezależne interfejsy elektryczne typu RS485 lub RS 232 (szyfrowany) oraz port Ethernet (LAN).

- Z liczników energii elektrycznej należy wyprowadzić zdalną transmisję danych pomiarowych dwutorową. Interfejs Ethernet 10/100 Mbps (gniazdo RJ-45) jako drogę podstawową oraz GPRS (w technologii LTE 450 wraz z 2G i 4G) jako rezerwową drogę transmisji danych  poprzez montaż i konfiguracje urządzeń  z portami RS485 z szyfrowaną transmisją danych lub Eth. Szyna danych RS 485 winna być łączona w punktach węzłowych za pomocą złączek szynowych 3 piętrowych. Nie należy stosować trójników (rozgałęźników) telefonicznych.

- Wszystkie porty komunikacyjne liczników należy połączyć w dwie niezależne szyny adresowe do urządzeń w pomieszczeniu łączności. Przygotować odpowiednią instalację w postaci skrętki do pomieszczenia łączności, drugą instalację do transmisji GPRS do istniejącego modemu lub nowoprojektowanego ze wszystkich pół objętych pomiarem z wykozystaniem liczników energii elektrycznej.

- Układy pomiarowe należy instalować w oddzielnych nowoprojektowanych szafach pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach nastawni lub wykorzystać szafy pomiarowe istniejące. Należy unikać zbyt niskiego usytuowania liczników.

- Listwy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać zaciski sprężynowe do podłączania obwodów wtórnych układów pomiarowych zabezpieczania (w postaci bezpieczników topikowych) w torach napięciowych jeżeli warunki zwarciowe tego wymagają, powinny umożliwiać połącznie urządzenia kontrolnego (np. analizator obwodów trójfazowych, licznik kontrolny).

- Do liczników należy doprowadzić napięcie pomocnicze (dodatkowe) z potrzeb własnych stacji.

Uwaga: Wszystkie urządzenia, elementy układów pomiarowych dostarcza wykonawca.

## Zagospodarowanie terenu

Badania geologiczne gruntu zrealizuje Wykonawca dokumentacji projektowej.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W procesie projektowania należy zrealizować następujące wytyczne:

- Do prac używać wyłącznie materiałów posiadających aktualne atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 
z późn. zm.);

- Zapewnić warunki ewakuacji (długość, szerokość, brak przeszkód itd. dróg ewakuacji);

- Zapewnić dojazd pożarowy do obiektu i zaopatrzenie w wodę do gaszenia – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
2009 nr 124, poz. 1030);

- Całość obiektu oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej (ewakuacji i sprzętu), rozmieścić podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcje przeciwpożarowe, schemat SSAP;

- Podłogi technologiczne o niepalnej konstrukcji i niepalnych płytach (EI  30), przepusty technologiczne zamknięte przegrodami EI 60;

- Uzyskać ocenę i podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wyznaczenie miejsca pod wieżę

Na terenie stacji należy przewidzieć miejsce pod budowę wieży radiowej. Wybudować kanalizację teletechniczną od miejsca przeznaczonego na wybudowanie wieży do pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie węzeł łączności.

Ochrona odgromowa

Od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych urządzenia stacji chronić za pomocą instalacji odgromowej - zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomu oraz złącz kontrolnych.

Uziemienia

Uziemienie ochronne i robocze stacji wykonać jako wspólne w postaci kratownicy, ułożonej na całym terenie stacji na głębokości 80cm.

Wszystkie połączenia części uziomowych powinny być wykonane za pomocą szczelnych połączeń skręcanych (wyposażonych we wkładki uszczelniające).

Aparaturę wysokiego napięcia należy połączyć z elementem stalowym konstrukcji wsporczej za pomocą linki miedzianej.

Naziemną część przewodów uziemiających należy oznaczyć barwami bezpieczeństwa.

Wykonawca robót budowlano-montażowych wykona pomiary rezystywności gruntu i zastosuje potrzebne uziomy pionowe.

Odwodnienie i drenaż

Wykonać drenaż wokół stacji gwarantujący obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej dna fundamentu.

Drogi

Wykonać drogi wewnętrzne odpowiadające wymogom dróg ppoż. oraz umożliwiające transport drogowy transformatorów mocy do miejsca ustawienia na stanowiskach.

Nawierzchnie dróg wewnętrznych wykonać z kostki betonowej obramowanej krawężnikami betonowymi.

Na skrzyżowaniach z drogami, ogrodzeniem stacji i innymi instalacjami podziemnymi wykonać osłony rurowe dla kabli (dostosowane do przewidywanych nacisków) w ilości uwzględniającej stan docelowy.

Oświetlenie terenu stacji

Oświetlenie zewnętrzne wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Oświetlenie zewnętrzne powinno być zaprojektowane w oparciu o profilowane, ocynkowane słupy oświetleniowe oraz energooszczędne  lampy ze standardowymi wymiennymi źródłami światła LED.

Niwelacja terenu

Teren stacji zniwelować i uporządkować z wykorzystaniem warstwy humusu zdjętego z terenu przeznaczonego pod drogi i fundamenty. W razie konieczności należy przewidzieć uzupełnienie dodatkową warstwą ziemi. Na terenach nieutwardzonych zastosować rośliny niskopienne (mchy, porosty itp.) uniemożliwiające wyrastanie trawy.

## Budynek stacyjny

Nowy budynek stacyjny powinien zostać wykonany jako murowany (metodą tradycyjną lub szkieletowy) lub prefabrykowany. Funkcja budynku powinna uwzględniać zainstalowanie nastawni, komór transformatorów potrzeb własnych, akumulatorni, łączność, sprzętu BHP oraz węzła sanitarnego. Ze względu na usytuowanie stacji i budynku w pobliżu sąsiadującej rzeki, należy zastosować konstrukcję zabezpieczającą przed zalaniem urządzeń w budynku, a zwłaszcza przyszłej kablowni

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy kierować się zasadami opisanymi w obowiązujących przepisach i normach oraz w Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A.

## Wymagania dotyczące budowy linii kablowych 110kV

Wymagania ogólne.

Linie kablowe 110kV mają zostać zaprojektowane w oparciu o „Wytyczne projektowania linii kablowych 110kV” wydawnictwo PTPiREE, Poznań 2019 r., wykonana zgodnie Wytycznymi do Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA. Tom 1A Linie kablowe 110kV oraz z normą N-SEP:004:

- Kable należy prowadzić w wykopach otwartych lub w rurach przepustowych.

- Do budowy linii kablowych 110 kV należy stosować kable o izolacji roboczej z polietylenu usieciowanego XLPE, z żyłami roboczymi RMS (Milliken) i powrotnymi miedzianymi o przekrojach nie mniejszych niż odpowiednio 800 mm2 i 95 mm2 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie żył o konstrukcji RM (RMC)), z uszczelnieniem wzdłużnym i promieniowym (R) oraz z uszczelnieniem wzdłużnym żyły roboczej (WTC) i wzdłużnym w otoczeniu żyły powrotnej (U). Kabel i osprzęt kablowy stanowiący system kablowy o napięciu Uo = 64 kV, Un = 110 ÷ 115 kV, Um = 123 kV;

- Kabel powinien być wyposażony w min. 2 tuby światłowodowe po 2 włókna w każdej przeznaczone do systemów monitoringu systemu DTS (Distributed Temperature Sensing) z możliwością analizy rozkładu temperatur na całej jego długości;

- Osprzęt służący do zakańczania lub łączenia kabla:

  - głowice kablowe w wykonaniu napowietrznym - samonośne kompozytowe w technologii suchej lub z zalewą. Głowice powinny być wyposażone w moduł optyczny umożliwiającym wpięcie włókien światłowodowych do monitoringu temperatury kabla,

  - mufy kablowe - Crossbondingowe (jeżeli wymagane) lub uziemiające,

  - wszystkie typy muf powinny posiadać moduł optyczny umożliwiającym wpięcie włókien światłowodowych do monitoringu temperatury kabla DTS.

- Skrzynki Cross-bondingowe (jeżeli wymagane), uziemieniowe i uziemiające - należy zastosować osprzęt pozwalający na łączenie włókien DTS oraz ich wyprowadzanie z linii;

- Na trasie linii kablowej nie mogą występować przekroczenia dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego emitowanego przez kable;

- Wyposażyć stację w urządzenia systemu DTS (Distributed Temperature Sensing) – rozmieszczenie urządzeń uzgodnić na roboczo z Wykonawcą projektu stacji (odrębne opracowanie);

- Zakończenie kabla z ochroną przepięciową;

- Wzdłuż każdej linii kablowej należy równolegle wykonać kanalizację światłowodową. Realizacja kanalizacji z wykorzystaniem min. dwóch rur HDPE o średnicy min. ø 32 mm, kanalizację światłowodową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Kable i osprzęt kablowy 110 kV wchodzące w skład systemu kablowego powinny być fabrycznie nowe oraz powinny posiadać certyfikaty/protokoły wykonania badania typu poszczególnych elementów zgodnie z normą PN-HD 632 S2: 2009 lub IEC 60840:2011;

- Pomiary pomontażowe w oparciu o „Ramową instrukcją Eksploatacji Linii Kablowych”, wydawnictwo PTPiREE, maj 2011;

- Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m i w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod drogami. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie relacji kabla, nazwa lub znak użytkownika, rok ułożenia kabla i nazwa wykonawcy linii kablowej.

- Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią lub siatką z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5mm. Szerokość folii lub siatki powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable. Krawędzie pasa folii powinny sięgać, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie po obu stronach.

Budowa i parametry linii kablowej 110 kV

- Napięcie znamionowe U0/Un/Um – 64/110/123 kV;

- Oznakowanie trwale wykonane przez producenta na powłoce kabla powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

  - nazwa producenta (co 2 m),

  - rok produkcji (co 2 m),

  - oznaczenie typu kabla, napięcie, przekrój (co 2 m),

  - znaczniki długości (co 1 m);

- Najwyższa dopuszczalna długotrwale temperatura żyły roboczej i powrotnej – 90°C;

- Najwyższa dopuszczalna temperatura żyły roboczej podczas zwarcia – 250°C;

- Najwyższa dopuszczalna długotrwale temperatura żyły powrotnej podczas zwarcia – 350°C;

- Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe (10 udarów dodatnich i ujemnych w temperaturze 95-100°C) – 550 kV;

- Napięcie wytrzymywane przemienne krótkotrwałe częstotliwości sieciowej – 230 kV;

- Napięcie wytrzymywane przemienne częstotliwości sieciowej (przez 15 min.) – 160 kV;

- Napięcie wytrzymywane przemienne częstotliwości sieciowej przy cyklicznym nagrzewaniu do temperatury 95-100 °C (20 całodobowych cykli) – 128 kV;

- Poziom wyładowań niezupełnych (1,5·U0) < 5 pC;

- Współczynnik strat dielektrycznych (U0 i temperatura 95-100 °C) < 10·10-4;

- Wytrzymałość powłoki muf (AC w czasie 1 min) – 10 kV;

- Wytrzymałość powłoki muf (DC w czasie 1 min) – 20 kV;

- Wytrzymałość powłoki muf (napięcie udarowe – 10 udarów dodatnich i ujemnych) – 30kV;

- Rezystancja przerwy ekranu muf > 100 MΩ;

- Wytrzymałość przerwy ekranu muf (AC w czasie 1 min) – 20 kV;

- Wytrzymałość przerwy ekranu muf (DC w czasie 1 min) – 20 kV;

- Wytrzymałość przerwy ekranu muf (napięcie udarowe – 10 udarów dodatnich i ujemnych) – 60 kV;

- Dopuszczalne naprężenia żył miedzianych – 60 N/mm2;

- Dwie tuby światłowodowe z włóknami wielomodowymi (dla DTS) każde włókno z powłoką innego koloru.

# Załączniki

### Załącznik nr 1 - Lokalizacja  stacji 110 kV CPK.

### Załącznik nr 2 - Przykładowy schemat rozdzielni 110kV  stacji 110kV CPK.

### Załącznik nr 3 - Propozycja trasy linii kablowych  110kV zasilających stację 110kV CPK.

### Załącznik nr 4 - Linie 15kV kolidujące z lokalizacją stacji 110kV CPK.

### Załącznik nr 5 – Warunki przyłączenia obiektu: Centralny Port Komunikacyjny.

### Załącznik nr 6 – Mapa projektu podziału nieruchomości