- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Modernizacja potrzeb własnych nr 1 w stacji 110/15 kV Przedbórz”

Nazwa zadania

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji 110/15 kV Przedbórz na terenie Rejonu Energetycznego Piotrków.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

- Realizacja robót budowlano-montażowych;

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych;

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, prac rozruchowych oraz

uczestniczenie w pracach odbiorowych;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: dokumentacja powykonawcza modernizowanych pól, protokoły fabrycznych sprawdzeń transformatora uziemiającego, dławika, rezystora, stosowne certyfikaty, gwarancje.

  - Stan istniejący

Stanowisko zewnętrzne PW1 wyposażone jest w urządzenia (transformator uziemiający, dławik, rezystor), które ze względu na zbyt mały zakres regulacji prądu dławika, należy poddać modernizacji.

  - Stan projektowany

Zadanie obejmuje

Stanowisko zewnętrze PW1:

- dostawę i montaż dławika gaszącego z regulacją nadążną w zakresie 12-120 A, mocy kompensacji 1090 kvar, w wykonaniu olejowym – 1 szt.,

- wyizolowanie połączeń na stanowisku wraz z montażem elementów umożliwiającym zakładanie uziemiaczy przenośnych,

- wymiana istniejących ograniczników przepięć, fazowych SN oraz pkt „0” transformatora uziemiającego,

- ułożenie nowych kabli nN (sterowniczych, sygnalizacyjnych) do nowego urządzenia na stanowisku,

- modernizację istniejącego stanowiska zewnętrznego, w zakresie posadowienia aparatury, uzupełnienia tłucznia, nowego ogrodzenia panelowego z furtką dostosowaną do zamykania kluczem MasterKey, umożliwiającą dostęp do urządzeń,

- wymiana szafki kablowej dla bezpieczników transformatora uziemiającego,

- rekonfiguracja zabezpieczenia w polu PW1 w związku z montażem nowej aparatury,

- transmisja nowych sygnałów do systemu WINDEX ze stanowiska oraz dostosowanie systemu WINDEX do nowych sygnałów,

- przekazanie zdemontowanych urządzeń do rezerwy (dławik) - magazyn RE Piotrków

- montaż regulatora dławika nadążnego w pomieszczeniu nastawni,

- utylizacja zdemontowanych elementów nie podlegających ponownemu wykorzystaniu,

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji.

Uwaga: 
Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

Szczegółowe wymagania aparatury:

- 1) Dławik kompensacyjny

- Wymagania ogólne dławika;

Olejowy dławik gaszący do kompensowania prądu ziemnozwarciowego w sieciach skompensowanych z automatyczną płynną regulacją reaktancji. Dławik gaszący do współpracy z transformatorem uziemiającym, przystosowany do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego występującego na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – przewidziany do zabudowy w budynku oraz na napowietrznym stanowisku potrzeb własnych. Konstrukcja dławika umożliwiająca regulację indukcyjności bez przerywania prądu kompensacji sieci, dławik przystosowany do sterowania automatycznego oraz wyposażony w zewnętrzny układ automatyki sterującej, bazującej na parametrach sieci, w celu uzyskania optymalnego stopnia zestrojenia dławika z siecią.

Uwaga: Regulator prądu dławika należy zainstalować w nastawni. Regulator dławika gaszącego należy włączyć do kanału inżynierskiego.

- Wymagania techniczne

| Lp. |  | Nazwa parametru | Wymagana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość [szt.] | 1 |
| Parametry Elektryczne |  |  |  |
|  |  | Moc kompensowana [kvar] | 1090 |
|  |  | Napięcia znamionowe |  |
|  |  | a) napięcie sieci [kV] | 15,75 |
|  |  | b) dławika [kV] | 9,093 |
|  |  | Prąd kompensacji [A] | 12-120 |
|  |  | Napięcie uzwojeń dodatkowych [V] | 500 |
|  |  | System chłodzenia | ON-AN |
|  |  | Poziom izolacji uzwojenia dławika | LI95, AC38 |
|  |  | Poziom izolacji uzwojeń dodatkowych | AC6 |
|  |  | Znamionowa częstotliwość [Hz] | 50 |
| Szczegóły Konstrukcyjne |  |  |  |
|  | KADŹ I ELEMENTY MECHANICZNE |  |  |
|  | KADŹ |  |  |
|  | Wykonanie kadzi |  | Kadź z blachy stalowej, ocynkowana. |
|  | Wyposażenie kadzi |  | - wskaźnik poziomu oleju - zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia - potencjometr do określenia pozycji położenia rdzenia - szafka sterownicza - przestawiane podwozie (przez obrócenie kół o 90o); - dwa zaciski usytuowane przy spodzie, przeznaczone do uziemienia dławika, oznaczone właściwym symbolem; - uchwyty konieczne do podnoszenia i przesuwania dławika. - zawory: spustowy i wlewowy przystosowane do plombowania |
|  | Opisy |  | - Wszystkie znaki lub napisy informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze lub instruktażowe powinny być przymocowane w sposób trwały i wykonane w sposób zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (grawerowanie). - tabliczka znamionowa zawierająca dane techniczne; - numer fabryczny dławika musi być czytelnie wybity na pokrywie kadzi. - oznakowanie zacisków: dławika i dodatkowego zgodne z dokumentacją transformatora - informacja: „Nie zawiera związku PCB lub innego o podobnym znaczeniu”, - napis „zacisk uziemiający” lub znak uziemienia przy zaciskach uziemiających. - Wszelkie napisy na dławiku i w dokumentacji technicznej powinny być w języku polskim |
|  | OLEJ TRANSFORMATOROWY |  | mineralny, spełniający wymagania IEC 60296 i IEC 62535: Niezawierający PCB; Niezawierającym siarki korozyjnej. |
|  |  | CZĘŚĆ AKTYWNA |  |
|  |  | RDZEŃ | Wykonany z zimnowalcowanych izolowanych nieorganicznie blach stalowych z ciągłą regulacją poprzez szczelinę powietrzną. |
|  |  | UZWOJENIA | Uzwojenia wykonane z miedzi elektrolitycznej |
|  |  | IZOLATORY PRZEPUSTOWE izolatory odpowiednie do napięć probierczych transformatora. |  |
|  |  | Przepusty uzwojenia dławika: | - Izolatory klasyczne – porcelanowe - wyprowadzenia wyposażone w zaciski do podłączenia szyn (chorągiewki) - Wszystkie zaciski powinny charakteryzować się niskim poziomem strat połączeń. |
|  |  | Przepusty uzwojenia dodatkowego |  |
|  |  | Przepusty przekładnika prądowego |  |
|  |  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I WSKAŹNIKI |  |
|  |  | ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM CIŚNIENIA W KADZI | tak |
|  |  | ODWILŻACZ | odwilżacz zabezpieczający olej w konserwatorze przed wpływem wilgoci atmosferycznej |
|  |  | OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
|  |  | wymagania | - dopuszczalna normami wartość promieniowania elektromagnetycznego - zawartość związków PCB – wszystkie materiały użyte do produkcji w tym również olej, nie mogą zawierać związków PCB |
|  |  | Opisy | - Wszystkie znaki lub napisy informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze lub instruktażowe powinny być przymocowane w sposób trwały i wykonane w sposób zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (trawienie lub wybijanie). - tabliczka znamionowa zawierająca dane techniczne; - oznakowanie zacisków uzwojeń: dławika, dodatkowego i przekładnika zgodne z dokumentacją transformatora - napis „zacisk uziemiający” lub znak uziemienia przy zaciskach uziemiających. - napis: „Nie zawiera związku PCB lub innego o podobnym znaczeniu”, - Wszelkie napisy na dławiku i w dokumentacji technicznej powinny być w języku polskim |

### 2) Połączenia linii SN i nN

    - Nowe linie SN i nN powinny mieć dobrane przekroje do obciążenia.

    - Dla obwodów wtórnych  należy stosować kable miedziane  w wykonaniu opancerzonym, a ilości żył i przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, ilości kanałów itp.

    - Nowe kable obwodów wtórnych należy układać w rurach ochronnych, które są dostosowane pod względem nośności i wodoszczelności do warunków lokalnych, a przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf powinny być uszczelniane z zastosowaniem rozwiązań systemowych.

Uwaga:

- Istniejące zabezpieczenie w polu PW1 na stacji 110/15kV Przedbórz jest typu: Ex_BEL_Z2U z roku 2009.

- Uwaga: Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

  - Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- W dokumentacji projektowej utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

  - Wymagania w zakresie robót budowlano - montażowych

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację projektową.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 0 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 0 godzin.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy) i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samo dopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie: http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

- Wszystkie nadajniki i dostarczone moduły muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia serwisowego producenta urządzenia, w którym będą pracować.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty zakładka „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występuje

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej;

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami naniesionymi na etapie realizacji;

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu;

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formatach PDF;

- Komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji nowych urządzeń;

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów;

  - Rozruch:

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, w zakresie uruchomienia są następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu obiektu pod napięcie.