- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Modernizacja potrzeb własnych nr 1 i 2 w stacji 110/15kV Stryków”

Nazwa zadania

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji 110/15kV Stryków na terenie Rejonu Energetycznego Zgierz-Pabianice.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

- Realizacja robót budowlano-montażowych;

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych;

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, prac rozruchowych oraz

uczestniczenie w pracach odbiorowych;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: dokumentacja powykonawcza modernizowanych pól, protokoły fabrycznych sprawdzeń transformatora uziemiającego, dławika, rezystora, stosowne certyfikaty, gwarancje.

  - Stan istniejący

Stanowiska zewnętrze PW1 i PW2 wyposażone są w urządzenia (transformator uziemiający, dławik, rezystor), które ze względu na niedopasowanie transformatora uziemiającego do mocy kompensacji  dławika, należy poddać modernizacji.

  - Stan projektowany

Zadanie obejmuje

Stanowisko zewnętrze PW1:

- dostawę i montaż transformatora uziemiającego o mocy potrzeb własnych 100 kVA, moc kompensacji 2273 kvar, zakres prądowy 125-250A, dopasowanej do współpracującego dławika, w wykonaniu olejowym –1 szt.,

- wyizolowanie połączeń na stanowisku,

- wymiana  odłącznika jednobiegunowego na stanowisku dla dławika i rezystora z napędem ręcznym, umożliwiającym operacje z poziomu ogrodzenia,

- montaż nowych fazowych ograniczników przepięć SN oraz pkt „0” transformatora uziemiającego,

- modernizację istniejącego stanowiska zewnętrznego, w zakresie posadowienia aparatury, uzupełnienia tłucznia, nowego ogrodzenia panelowego z furtką dostosowaną do zamykania kluczem MasterKey, umożliwiającą dostęp do urządzeń,

- przekazanie zdemontowanych urządzeń do rezerwy (transformator uziemiający) - magazyn Łódź.

Stanowisko zewnętrzne PW2:

- dostawę i montaż transformatora uziemiającego o mocy potrzeb własnych 100 kVA, moc kompensacji 2273 kvar, zakres prądowy 125-250A, dopasowanej do współpracującego dławika, w wykonaniu olejowym –1 szt.,

- wyizolowanie połączeń na stanowisku,

- wymiana  odłącznika jednobiegunowego na stanowisku dla dławika i rezystora z napędem ręcznym, umożliwiającym operację z poziomu ogrodzenia,

- montaż nowych fazowych ograniczników przepięć SN oraz pkt „0” transformatora uziemiającego,

- modernizację istniejącego stanowiska zewnętrznego, w zakresie posadowienia aparatury, uzupełnienia tłucznia, nowego ogrodzenia panelowego z furtką dostosowaną do zamykania kluczem MasterKey, umożliwiającą dostęp do urządzeń,

- przekazanie zdemontowanych urządzeń do rezerwy (transformator uziemiający) - magazyn Łódź.

Wymagania dla obu stanowiska:

- utylizacja zdemontowanych elementów nie podlegających ponownemu wykorzystaniu,

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji.

Uwaga: 
Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

Szczegółowe wymagania aparatury:

- Transformator potrzeb własnych 15/0,4kV

- Wymagania ogólne

Olejowy trójfazowy transformator uziemiający do uzyskania sztucznego punktu zerowego w sieciach skompensowanych oraz zasilania potrzeb własnych stacji. Transformator do współpracy z dławikiem gaszącym, przystosowany do pracy ciągłej w warunkach klimatu umiarkowanego występującego na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – przewidziane do zabudowy na napowietrznym stanowisku oraz w pomieszczeniu potrzeb własnych. Uzwojenia wtórne transformatora powinno trwale pracować w warunkach znamionowych także w trakcie obciążenia uzwojenia pierwotnego prądem kompensacyjnym.

- Parametry techniczne transformatora

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagana wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość [szt.] | 2 |
| Parametry Elektryczne |  |  |
|  | Moc kompensacji [kvar] | 2273 |
|  | Moc potrzeb własnych [kVA] | 100 |
|  | Znamionowe napięcie uzwojeń |  |
|  | a) górnego napięcia GN [kV] | 15,75 ± 2x2,5% |
|  | b) dolnego napięcia DN [kV] | 0,4 |
|  | Znamionowa częstotliwość [Hz] | 50 |
|  | Grupa połączeń | ZNyn11 |
|  | Przełącznik zaczepów |  |
|  | a) Rodzaj przełącznika | trójfazowy, do regulacji beznapięciowej, po stronie GN |
|  | b) Napęd przełącznika zaczepów | ręczny, zębatkowy, wspólny dla wszystkich trzech faz, wyprowadzony na pokrywę transformatora, posiadający blokadę pokrętła na każdym zaczepie |
|  | c) Opisy | tabliczka z odniesieniem procentowym i napięciowym dla każdego zaczepu; wskaźnik pozycji przełącznika zaczepów opisany w postaci: |
|  |  | +5%;+2,5%; 0; -2,5%; -5% |
|  | System chłodzenia | ON-AN |
|  | Poziom izolacji uzwojeń GN | LI95, AC38 |
|  | Poziom izolacji uzwojeń DN | AC8 |
|  | Rodzaj pracy | C |
| Szczegóły Konstrukcyjne |  |  |
|  | KADŹ I ELEMENTY MECHANICZNE |  |
|  | KADŹ |  |
|  | Wykonanie kadzi | - Kadź z blachy stalowej, ocynkowana. - Zabezpieczenie antykorozyjne, wielowarstwowe o łącznej grubości powłok minimum 120μm, (warstwy podkładowe wykonane farbą do malowania powierzchni cynkowanych o kolorze innym niż powłoka zewnętrzna). |
|  | Wyposażenie kadzi | - wskaźnik poziomu oleju - zabezpieczenie nadciśnieniowe - przestawiane podwozie (przez obrócenie kół o 90o); - dwa zaciski M10 usytuowane na pokrywie, przeznaczone do uziemienia żył powrotnych kabli 15kV, oznaczone właściwym symbolem; - dwa zaciski usytuowane przy spodzie, przeznaczone do uziemienia transformatora, oznaczone właściwym symbolem; - uchwyty konieczne do podnoszenia i przesuwania transformatora. - zawory: spustowy i wlewowy przystosowane do plombowania |
|  | Opisy | - Wszystkie znaki lub napisy informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze lub instruktażowe powinny być przymocowane w sposób trwały i wykonane w sposób zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (grawerowanie). - tabliczka znamionowa zawierająca dane techniczne; - numer fabryczny transformatora musi być czytelnie wybity na pokrywie kadzi. - oznakowanie faz stron: GN i DN zgodne z dokumentacją transformatora - informacja: „Nie zawiera związku PCB lub innego o podobnym znaczeniu”, - napis „zacisk uziemiający” lub znak uziemienia przy zaciskach uziemiających. - Wszelkie napisy na transformatorze i w dokumentacji technicznej powinny być w języku polskim |
|  | OLEJ TRANSFORMATOROWY | mineralny, spełniający wymagania IEC 60296 i IEC 62535: Niezawierający PCB; Niezawierającym siarki korozyjnej. |
|  | CZĘŚĆ AKTYWNA |  |
|  | RDZEŃ | - Wykonany z zimnowalcowanych izolowanych nieorganicznie blach stalowych o wysokiej przenikalności magnetycznej i niskich stratach. - Rdzeń powinien być odpowiednio zablokowany, aby wytrzymał wszelkie siły, które mogą wystąpić w czasie transportu i w trakcie eksploatacji. |
|  | UZWOJENIA | - Uzwojenia GN i DN wykonane z miedzi elektrolitycznej - Wszystkie połączenia, uzwojeń i przewodów powinny być odpowiednio zamocowane tak, aby mogły wytrzymywać drgania i siły zwarciowe przy wszystkich możliwych zwarciach, zarówno jedno jak i wielofazowych. |
|  | IZOLATORY PRZEPUSTOWE izolatory odpowiednie do napięć probierczych transformatora. |  |
|  | Izolatory GN: | - Izolatory klasyczne – porcelanowe - wyprowadzenia wyposażone w zaciski do podłączenia szyn (chorągiewki) |
|  | Izolatory DN: | - wyposażone w komplety zacisków transformatorowych przeznaczonych do podłączenia odbiorów po stronie nN: - Zaciski fazowe powinny posiadać możliwość podłączenia szyn miedzianych P80x10 - Zacisk pkt. „0” powinien posiadać możliwość podłączenia szyny miedzianych P60x10 - Zaciski wykonane z mosiądzu metodą kucia matrycowego zgodnie z PN-92/11-87025 i pokryte powłoką cynową wg PN-74/11-97011 - Wszystkie zaciski powinny charakteryzować się niskim poziomem strat połączeń. |
|  | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I WSKAŹNIKI |  |
|  | ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM CIŚNIENIA W KADZI | ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. |
|  | ODWILŻACZ | odwilżacz zabezpieczający olej w konserwatorze przed wpływem wilgoci atmosferycznej |
|  | OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
|  | Wymagania | dopuszczalna normami wartość promieniowania elektromagnetycznego zawartość związków PCB – wszystkie materiały użyte do produkcji w tym również olej, nie mogą zawierać związków PCB |
|  | Opisy | - Wszystkie znaki lub napisy informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze lub instruktażowe powinny być przymocowane w sposób trwały i wykonane w sposób zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji transformatora (trawienie lub wybijanie). - tabliczka znamionowa zawierająca dane techniczne; - oznakowanie faz stron: GN i DN zgodne z dokumentacją transformatora - napis „zacisk uziemiający” lub znak uziemienia przy zaciskach uziemiających. - napis: „Nie zawiera związku PCB lub innego o podobnym znaczeniu”, - znak lub opis ostrzegający o możliwości rozhermetyzowania transformatora przy zaworze przeciążeniowym o treści: „Uwaga zawór bezpieczeństwa! Odkręcenie grozi rozhermetyzowaniem!” - Wszelkie napisy na transformatorze i w dokumentacji technicznej powinny być w języku polskim |

### Połączenia linii SN i nN

    - Nowe linie SN i nN powinny mieć dobrane przekroje do obciążenia.

    - Dla obwodów wtórnych  należy stosować kable miedziane  w wykonaniu opancerzonym, a ilości żył i przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, ilości kanałów itp.

- Uwaga: Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

  - Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- W dokumentacji projektowej utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

  - Wymagania w zakresie robót budowlano - montażowych

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację projektową.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 0 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 0 godzin.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy) i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samo dopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie: http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

- Wszystkie nadajniki i dostarczone moduły muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia serwisowego producenta urządzenia, w którym będą pracować.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty zakładka „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występuje

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej;

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami naniesionymi na etapie realizacji;

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu;

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formatach PDF;

- Komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji nowych urządzeń;

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów;

  - Rozruch:

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, w zakresie uruchomienia są następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu obiektu pod napięcie.