Załącznik nr 1.7 do OPZ do postępowania nr POST/DYS/OLD/GZ/00605/2026

Specyfikacja techniczna (DO CZĘŚCI 1)

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu technicznego,

Realizację robót budowlano-montażowych,

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych,

Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

1. Zabudować nowe zabezpieczenie 15 kV z dodatkowymi funkcjami EAZ dla generacji: U>, U<, f>, f<, df/dt, od mocy zwrotnej oraz kontrolą synchronizmu, SCO rozproszone z blokadą od mocy zwrotnej, pomiary należy wyświetlić na wyświetlaczu przekaźnika (najlepiej MiCOM P139). Należy zrealizować postanowienia instrukcji nr 30171/A,

2. Należy zabudować nowe przekładniki prądowe (przekładniki w izolacji stałej o przekładni 200-400/5/5/5A, klasa dokładności rdzeni nie gorsza niż: pomiarowych 0,2s, zabezpieczeniowy 5P 20, zabezpieczeniowy 5P 20, Ith=100 x In, FS=<5),

3. Zabudować wyłącznik 15 kV o n/w wymaganiach: napięcie znamionowe - 17,5 kV, znamionowe napięcie izolacji - min. 17,5 kV, napięcie probiercze 50 Hz - min. 38 kV, napięcie probiercze impulsowe - min. 95 kV, prąd znamionowy wyłączalny Iz - 20 kA, prąd znamionowy pól liniowych In -  630 A, 2 cewki wyłączające - 220 V DC, cewka załączająca - 220 V DC, napęd silnikowo-zasobnikowy, sprężynowy lub elektromagn. - 220 V DC, środowisko gaszenia łuku – próżnia, ilość cykli łączeniowych wyłącznika przy In - min. 30 000, ilość cykli łączeniowych zwarć przy Iz - min. 50, wewnętrzny układ blokady przeciw pompowaniu, temperatura pracy - od -5 C   do + 40 C, styk migowy sygnalizacji wyłączenia, styki pomocnicze: 8 x NO + 8 x NC, styk sygnalizacji zbrojenia napędu 1 x NO + 1 x NC, przycisk załączający i wyłączający zamontowane na obudowie wyłącznika dostępne z korytarza obsługi, mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika, wskaźnik stanu zbrojenia napędu, licznik cykli łączeniowych, możliwość zbrojenia napędu przy braku napięcia 220 V DC,

4. Wymienić odłącznik liniowy z uziemnikiem oraz  dwa odłączniki szynowe, montaż kompletnych napędów dla odłączników szynowych  i liniowych, blokad NO 05

5. Należy wymienić oszynowanie pola wraz z izolatorami przepustowymi.

6. Należy  wymienić w polu: wszystkie sterowniki pakietowe (łączniki krzywkowe itd), oprzewodowanie, listwy (w tym   listwę obwodów okrężnych), bezpieczniki, nakładki, przyciski sterownicze itd.,

7. Zamontować listwę kontrolną pomiarową,

8. Przekonfigurować/doposażyć sterownik telemechaniki wraz z edycją w systemie WindEx oraz przekazać po pracach końcowego pliku konfiguracji do Wydziału Specjalistycznego,

9. Wykonanie dokumentacji technicznej ww. pola 15 kV (w zakresie całego pola),

10. Wykonać obliczenie nastaw dla pola 15 kV,

11. Pole należy umalować oraz zamontować wszelkie tabliczki opisowe.

12. Pole po wykonanych pracach należy pozostawić w pełni sprawne,

13. Zdemontowane wyposażenie przekazać do Wydziału Specjalistycznego lub zutylizować po uzgodnieniu z w.w. Wydziałem.

W zakresie wyposażenia pola SN w układ pomiarowo-kontrolny należy:

1. Zabudować przekładniki prądowe z rdzeniem pomiarowym o klasie nie gorszej niż 0,2s i mocy dostosowanej do obciążenia obwodu. Przekładnię prądową przełączalną po stronie pierwotnej ustala Oddział Zabezpieczeń.

2. Zabudować przekładniki napięciowe 15/V3:0,1/V3 kV w klasie rdzenia pomiarowego nie gorszej niż 0,2 i mocy dostosowanej do zasilanego obwodu. Rekomendowana 0-10VA..  Zabezpieczenia w polu SN, jeżeli są wymagane, należy wykonać w postaci jednofazowych wyłączników nadmiarowych przystosowanych do zaplombowania. Dopuszczalne jest przyłączenie napięć pomiarowych z obwodów wtórnych przekładników napięciowych zainstalowanych w polu pomiaru napięcia sekcji po wykonaniu bilansu dostępnej mocy.

3. Zaprojektować, zabudować i przyłączyć w nastawni RPZ-tu w szafie pomiarowej licznik np. typu  ZMD405CTB40 z CUB4++/CUXE  i listwę SKA np. 847-297 lub 847-356 . Do listwy SKA należy doprowadzić z pola SN obwody wtórne napięciowe i prądowe. Przekroje przewodów wg wyliczeń i nie mniejsze niż 1,5 mm2 Cu dla napięcia i 2,5mm2 Cu dla prądów.

4. Do interfejsów RS485 w module komunikacyjnym  przyłączyć magistralę zdalnego odczytu danych pomiarowych LAN  połączonej z systemem akwizycji danych pomiarowych i podłączyć drugi kanał transmisji z modemem GPRS pracującym w technologii 4G/LTE450.

5. Do licznika przyłączyć napięcie pomocnicze z potrzeb własnych 230V AC.

Dla realizacji rezerwowej transmisji danych (dane pomiarowe) przez sieć GSM stosować modemy/routery spełniające wymagania:

- możliwość pracy 2 kart SIM (jedna karta działa jako podstawowa droga transmisji a druga zapewnia redundancję połączenia jeśli przez pierwszą nie ma połączenia)

- 1 wejście antenowe;

- Interfejs ETH 1 x 10/100 Mbps;

- zasilanie 9 – 48 V DC;

- temperatura pracy w zakresie od  -25 do +60°C;

- klasa szczelności co najmniej IP30;

- Montaż na szynie DIN;

- obsługa GPRS/3G/LTE i LTE 450;

- IPsec /VPN/GRE/L2TP/PPTP;

- Zarządzanie przez serwer, lokalnie poprzez LAN, oraz zdalnie poprzez WAN;

- konfiguracja WEB serwer, SSH, kopia zapasowa i odtwarzanie konfiguracji;

- Protokoły PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT,  HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, VLAN, SSH2, DDNS, LwM2M, TR069

# Do dokumentacji dołączyć potwierdzenie prawidłowej pracy projektowanego modemu/routera w sieci LTE 450.

# Przygotowanie dokumentacji projektowej

  - Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy/przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”.

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem. Uzgodnienie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- W dokumentacji projektowej utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

# Zakres robót

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 16 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 8 godzin.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-montażowych w sieci nN objętych dokumentacją projektową, w sposób maksymalnie wykorzystujący technologie prac pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji 
i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A”.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/Przydatne-dokumenty

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej 
w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty  oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Uzgodnioną dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów.

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w pliku txt powinien być przygotowany osobno dla każdego poziomu napięć. Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).