# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zgodnie z umową kompleksową PT+RBM, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

# Część nr 1 - „Budowa pola liniowego 110kV Poddębice 2 tor 2 w stacji 110/15kV Poddębice 1”

# Zasady realizacji prac projektowych robót budowlanych

## Na realizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i Specyfikacja techniczna.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko 
w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę, na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

## Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Poddębice 1.

## Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy.

## Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej określoną w Załączniku nr 1.1,

## Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Wymagania szczegółowe:

## Zakres zamówienia obejmuje

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pola 110kV w stacji 110/15kV Poddębice 1.

- Realizację robót budowlano-montażowych.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, z wyłączeniem dostaw inwestorskich.

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych.

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji, w zakresie prac objętych postępowaniem.

## Stan istniejący

Stacja 110/15 kV Poddębice 1, zlokalizowana jest na terenie działki nr 110/6, obręb Bałdrzychów, gmina Poddębice, w powiecie poddębickim  (identyfikator działki 101103_5.0004.110/6)

Wizja lokalna

Wskazane jest przeprowadzenie przez Projektanta/Wykonawcę wizji w terenie obejmującej istniejące obiekty i urządzenia a także wizji lokalnej działki, na której planowana jest budowa pola liniowego 110 kV w stacji elektroenergetycznej, w celu zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi i istniejącą infrastrukturą techniczną.

## Stan Projektowany

Dla potrzeb wprowadzenia projektowanej linii kablowej 110 kV ze stacji Poddębice 2, planowana jest rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Poddębice 1 o dodatkowe pole liniowe 110kV (kablowe) w sekcji 110kV nr 2.

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej i prawnej na budowę nowego pola liniowego 110kV, w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Poddębice 1 dla potrzeb wprowadzenia linii kablowej 110kV kier. Poddębice 2,

- Wykonanie robót budowlanych budowy nowego pola liniowego 110kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych (wyłącznik, odłączniki, uziemniki, przekładniki prądowe i napięciowe, układ pomiarowy bilansowo-kontrolny, zabezpieczenia, sterowanie, sygnalizacja),

- Wykonanie robót budowlanych modernizacji systemu sterowania i nadzoru,

- Wykonanie robót budowlanych modernizacji węzła łączności.

# Przygotowanie dokumentacji projektowej:

## Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje, uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej – wykonawczej umożliwiającej realizację zadania, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP, 
a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 819 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 ),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz.U. 2015, poz. 1483),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm. ),

- Dokument o wykluczeniu SF6 ze stosowania w urządzeniach WN: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014,

- IRiESD PGE Dystrybucja SA,

- IRiESD PSE SA,

- Wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi normami.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i ostateczne decyzje uprawniające Zamawiającego do realizacji zadania.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

## Zakres dokumentacji projektowej

#### Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- uzyskanie przez Wykonawcę kompletu niezbędnych map, podkładów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji;

- uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, sprawdzenie wypisu poprzez porównanie z zapisami Ksiąg Wieczystych oraz sporządzenie wykazu właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

- wykonanie wszelkich wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa ekspertyz, dokumentacji, opracowań, operatów geologicznych, wodno-prawnych, wpływu na środowisko itp.;

- przygotowanie z opisem, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich wniosków w imieniu Zamawiającego do urzędów administracji państwowej, terytorialnej i  terenowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień w Urzędach Administracyjnych (w tym również reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych i sądowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), a dotyczących w/w wniosków, łącznie z wnioskiem o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych;

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawno–uzgodnieniowej;

- w dokumentacji projektowej należy utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie;

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;

- uzyskanie decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na wycięcie drzew i krzewów celem realizacji zadania;

- dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Kolejność przekazywania przygotowanej dokumentacji przez Wykonawcę do uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- koncepcja – dopuszcza się złożenie wstępnej koncepcji w zakresie zastosowanej aparatury i urządzeń oraz rozmieszczenia urządzeń; koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy dotyczące przedmiotowego zadania;

- projekt budowlany;

- projekt techniczny (wykonawczy) (po uzgodnieniu projektu budowlanego) – należy złożyć do uzgodnienia komplet dokumentów:

KAŻDA GRUPA DOKUMENTACJI POWINNA ZAWIERAĆ WYKAZ WSZYSTKICH TOMÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA DO UZGODNIENIA ODRĘBNIE POJEDYNCZYCH TOMÓW DOKUMENTACJI Z WYŁĄCZENIEM KOREKT DO ZŁOŻONEGO KOMPLETU DOKUMENTACJI.

W PRZYPADKU KOREKTY PROJEKTU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZMIAN DLA DANEGO TOMU, ZAWIERAJĄCĄ ZAKRES I PODSTAWĘ ZMIAN.

- Termin uzgodnienia dokumentacji od daty wpływu kompletu do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- Projekt budowlany 	– 14 dni.

- Projekt wykonawczy 	– 21 dni (dla złożonego kompletnego projektu).

- Dopuszcza się składnie dokumentacji do uzgodnienia w wersji elektronicznej. Ostateczną uzgodnioną wersję projektu należy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (*.pdf).

- Dokumentację formalno-prawną należy dodatkowo uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, na etapie opracowywania projektu.

  - Forma dokumentacji projektowej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

# Zakres robót

## Zakres robót

|  | Zakres robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej | kpl. | 1 |
|  | Budowa kompletnego pola liniowego 110kV w stacji 110/15kV Poddębice 1 | kpl. | 1 |

## Wymagania techniczne:

    - Warunki ogólne

Konstrukcja oraz wykonanie urządzeń musi gwarantować ich poprawną pracę przy następujących parametrach systemu elektroenergetycznego oraz warunkach pracy:

- Najwyższe napięcie systemu 	- 123 kV

- Napięcie znamionowe pracy systemu 	- 110 kV

- Uziemienie punktu zerowego systemu: 	- skuteczne, ks=1.4

- Częstotliwość znamionowa 	- 50 Hz

#### Maksymalna temperatura otoczenia	- (+40oC)

#### Minimalna temperatura otoczenia 	- (-40oC)

#### Minimalna strefa zabrudzeniowa 	- II strefa

#### Maksymalna wysokość ustawienia nad poziom morza 	- 1 000 metrów

    - Pola 110 kV

#### Zastosowana aparatura musi być obecnie produkowana i stosowana w energetyce UE:

- połączenia aparatów w polu powinny być wykonane przewodem AFL-6 240 mm2,

- aparatura pola 110 kV musi być ustawiona na fundamentach oraz na wysokich konstrukcjach,

- rodzaje i wymiary fundamentów należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych dla normalnych warunków pracy i w oparciu o istniejące warunki geotechniczne. Fundamenty dla konstrukcji wysokich należy wykonać na miejscu lub zastosować prefabrykaty. Fundamenty powinny być zabezpieczone od wpływów środowiska,

- konstrukcje pola 110 kV winny być dostosowanie kolorystycznie do aparatury w sekcji  II.

#### Technologia malowania:

- konstrukcje w polach 110 kV malowane po montażu,

- dwukrotne malowanie konstrukcji farbami grubo powłokowymi typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego,

- warstwa podkładowa jak i warstwa nawierzchniowa po wyschnięciu powinna mieć na sucho min. 80-100 m grubości każda,

- poszczególne warstwy muszą mieć różne kolory, warstwa podkładowa powinna być czerwona.

#### Pola rozdzielni 110 kV w wykonaniu klasycznym:

- pole liniowe - odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem,

- aparatura pola 110 kV - odporna na działanie korozji.

    - Wymagania dla wyłączników 110 kV:

#### Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie wyłączników znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Wyłączniki 110kV – obowiązuje od 13.02.2026r”

Dane szczegółowe:

#### Wyłącznik z medium gaszącym SF6.

    - Odłączniki z uziemnikiem 110 kV:

Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie odłączników i uziemników znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Odłączniki i uziemniki 110kV – obowiązuje od 13.02.2026r”

Dane szczegółowe:

Odłącznik szynowy z uziemnikiem.

#### Odłącznik liniowy z uziemnikiem.

### Przekładniki prądowe i napięciowe 110 kV

#### Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie przekładników prądowych i napięciowych znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Przekładniki 110kV prądowe, napięciowe i kombinowane – obowiązuje od 13.02.2026r”

Dane szczegółowe:

#### Przekładnia przekładnika prądowego - 600/1/1/1/1/1A.

### Wymagania dla układów pomiaru energii i transmisji danych

Układy pomiarowe bilansowo-kontrolne WN powinny spełniać wymagania obowiązującej IRiESD i obowiązujących WBSE Tom 7 w szczególności:

- Muszą być wyposażone w przekładniki prądowe o rdzeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2s i napięciowe o uzwojeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 z dedykowanymi rdzeniami/uzwojeniami pomiarowymi z uwzględnieniem możliwie najmniejszej liczby łączeń do licznikowych listew kontrolno-pomiarowych przystosowanych do plombowania. Do uzwojeń wtórnych przekładników w układach pomiarowych nie należy przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej w rdzeniu 1. Do rdzenia 2 należy podłączyć analizatory parametrów sieci

- Przekładniki napięciowe w układach bilansowo-kontrolnych należy zabezpieczyć po stronie uzwojenia wtórnego.

- Nie należy stosować rezystorów dociążających dla przekładników napięciowych oraz prądowych. (poza technicznie niezbędnymi i uzasadnionymi przypadkami).

- Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych w układach pomiarowych powinien być ≤5.

- Liczniki energii elektrycznej muszą być statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym, wykonanie zgodne z obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. (w szczególności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego dla kategorii A i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

- Dodatkowo muszą mieć możliwość zdalnej i lokalnej zmiany metody pomiaru i rejestracji energii z metody wektorowej na metodę arytmetyczną, rejestracje i przechowywanie w pamięci pomiarów wymaganych profili obciążenia oraz zapewniać odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. W przypadku urządzeń, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo badań (świadectwo wzorcowania), potwierdzające poprawność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Powyższe badania powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym zakresie. Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres między kolejnymi wzorcowaniami liczników, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, jest równy okresowi ważności legalizacji liczników klasy C, które podlegają tej kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi. Urządzenia podlegające wzorcowaniu powinny posiadać cechę zabezpieczającą nałożoną przez producenta lub laboratorium oraz nałożoną przez laboratorium cechę potwierdzającą dokonanie wzorcowania.

- Muszą posiadać najmniej dwa niezależne interfejsy elektryczne typu RS485 lub RS 232 (szyfrowany) oraz port Ethernet (LAN).

- Z liczników energii elektrycznej należy wyprowadzić zdalną transmisję danych pomiarowych dwutorową. Interfejs Ethernet 10/100 Mbps (gniazdo RJ-45) jako drogę podstawową oraz GPRS (w technologii LTE 450 wraz z 2G i 4G) jako rezerwową drogę transmisji danych poprzez montaż i konfiguracje urządzeń z portami RS485 z szyfrowaną transmisją danych lub Eth. Szyna danych RS 485 winna być łączona w punktach węzłowych za pomocą złączek szynowych 3 piętrowych. Nie należy stosować trójników (rozgałęźników) telefonicznych.

- Wszystkie porty komunikacyjne liczników należy połączyć w dwie niezależne szyny adresowe do urządzeń w pomieszczeniu łączności. Przygotować odpowiednią instalację w postaci skrętki do pomieszczenia łączności, drugą instalację do transmisji GPRS do istniejącego modemu lub nowoprojektowanego ze wszystkich pół objętych pomiarem z wykorzystaniem liczników energii elektrycznej.

- Układy pomiarowe należy instalować w oddzielnych nowoprojektowanych szafach pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach nastawni lub wykorzystać szafy pomiarowe istniejące. Należy unikać zbyt niskiego usytuowania liczników.

- Listwy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać zaciski sprężynowe do podłączania obwodów wtórnych układów pomiarowych zabezpieczania (w postaci bezpieczników topikowych) w torach napięciowych, jeżeli warunki zwarciowe tego wymagają, powinny umożliwiać połącznie urządzenia kontrolnego (np. analizator obwodów trójfazowych, licznik kontrolny)

- Do liczników należy doprowadzić napięcie pomocnicze (dodatkowe) z potrzeb własnych stacji.

Uwaga: Wszystkie urządzenia, elementy układów pomiarowych dostarcza wykonawca.

    - Szafka kablowa

  - Szafki kablowe powinny być wykonane aluminiowe o klasie ochrony IP 54 i zabezpieczone trwałym pokryciem antykorozyjnym.

  - Szafki kablowe powinny być zabezpieczone przed możliwością skraplania się wilgoci np. poprzez zastosowanie ogrzewania antykondensacyjnego. Ogrzewanie w szafkach winno być sterowane termostatami.

  - Montowana wewnątrz aparatura i jej elementy winny być odporne na korozję.

  - Wnętrze szafek powinno być wyposażone w oświetlenie dla każdej jej części.

  - Szafki powinny być podłączone do podstawowego systemu uziemień stacji przy pomocy wielodrutowego przewodu miedzianego (Cu) o przekroju wyznaczonym na etapie projektu wykonawczego.

  - Szafka kablowa, aparaty, listwy i zaciski powinny być opisane. Wszelkie oznaczenia powinny być dobrze widoczne i czytelne. Projekt opisów musi być określony w porozumieniu 
z Zamawiającym.

  - Przyciski sterowania w szafkach kablowych powinny być umieszczone wraz ze schematem pola.

  - Zagospodarowanie przestrzeni w szafce winno umożliwić wygodne podłączenia kabli 
i przewodów, a wykonane podłączenia mają być przejrzyste i wygodne dla wykonywania prac. Powyższe wymaga pozostawienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni.

    - Kanały kablowe.

### Kable obwodów wtórnych od szafek pól rozdzielnicy 110kV do szaf zabezpieczeniowych na nastawni należy układać w kanalizacji kablowej, którą należy rozbudować dla potrzeb budowy pola 110kV.

    - Kable sterownicze

### W połączeniu pola 110kV z nastawnią zastosować nowe kable w wykonaniu opancerzonym.

### Wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf powinny być uszczelniane z zastosowaniem rozwiązań systemowych.

### Wszystkie przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć itp.). Należy stosować kable miedziane.

    - Wymagania techniczne dla obwodów wtórnych pola liniowego 110kV

      - Zabezpieczania

- zastosować zabezpieczenia w technologii cyfrowej,

- zabezpieczenie pola linii kablowej 110kV w stacji 110/15 kV Poddębice 1:

- zabezpieczenie podstawowe odcinkowe linii 110 kV, współpracujące 
z półkompletem (w zakresie rozbudowy stacji 110/15kV Poddębice 2 jest montaż zabezpieczenia różnicowego w polu 110kV Poddębice 1 tor 2, należy zastosować tożsamy komplet - skoordynować z projektem rozbudowy stacji Poddębice 2);

- zabezpieczenie odległościowe linii 110 kV uwspółbieżnione poprzez łącze niezależne od zabezpieczenia odcinkowego, realizujące kontrolę synchronizmu oraz automatykę SPZ z koordynacją zabezpieczenia odległościowego na drugim końcu;

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcją sterownika polowego.

- automatyka:

- jednokrotny SPZ pola linii 110kV,

- sterowania i blokady:

- sterowanie wszystkimi łącznikami rozdzielni 110kV (oraz stan położenia) zrealizowane przez wejścia/wyjścia binarne koncentratora telemechaniki oraz informacyjnie wprowadzone do odpowiednich terminali polowych,

- blokady polowe i między polowe, zrealizowane w oparciu o blokady elektromechaniczne i programowe w zespołach zabezpieczeń,

- łączniki rozdzielni 110kV sterowane:

- zdalnie z systemu nadzoru Ex_Windex,

- z nastawni z zespołów sterowniczych zlokalizowanych w szafach przekaźnikowych,

- z frontu panelu zabezpieczenia oraz dodatkowo możliwość sterowania przyciskami zlokalizowanymi w szafce sterowniczej wyłącznika.

    - montaż nowego ZS/LRW 110kV,

    - sygnalizacja zbiorcza stacji – wprowadzić sygnały z zainstalowanych urządzeń,

    - zdalny dostęp do zabezpieczeń przez kanał inżynierski,

### Należy zastosować tożsamy komplet zabezpieczenia odcinkowego analogiczny jak w stacji Poddębice 2 – przebudowa do układu H5, będzie realizowana w tym samym czasie.

      - Funkcje zabezpieczeń pola liniowego 110kV

- Zabezpieczenia powinny być przystosowane do pracy w sieci 110kV ze skutecznie uziemionym punktem zerowym, częstotliwość 50Hz.

- Przynajmniej jedno z zabezpieczeń w polu (podstawowe lub rezerwowe) powinno być wyposażone w wyświetlacz graficzny z synoptyką pola oraz w przyciski bezpośredniego sterowania z pulpitu zabezpieczenia.

- Oprogramowania użytkowe do konfiguracji opisu i edycji poszczególnych oznaczeń na schemacie synoptycznym oraz komunikatów wewnątrz zabezpieczeń preferowane w języku polskim. Dostawca w ofercie powinien określić możliwości ekspozycji pomiarów oraz innych informacji na wyświetlaczu danego pola.

- Wszystkie sygnały pobudzeń i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć możliwość czasowego opóźnienia (programowanego).

- Wszystkie zdarzenia, które występują w polach rozdzielni 110kV powinny być cechowane z możliwością wykorzystania impulsów zegara zewnętrznego.

- Wyżej wymienione urządzenia muszą być w wersji natablicowej z zaciskami przyłączeniowymi w postaci złącz wtykowych dociskanych śrubą (listwa zaciskowa wtykowa).

- Zabezpieczenia muszą realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji (samotestowanie) celem wykrycia błędów, które mogłyby spowodować niepoprawne działanie. Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą i przesyłanie do systemu nadzoru.

- Dostawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas użytkowania przekaźnika przez Inwestora.

- W przypadku oprogramowania objętego licencją, Wykonawca dostarczy 5 kluczy umożliwiających pełne wykorzystanie oprogramowania bez ograniczeń (łącznie 
z przeglądarką zakłóceń).

- Zabezpieczenie powinno posiadać 4 banki nastaw. Wybór banku nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia lub zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie.

- Zabezpieczenia powinny być zgodne z wymogami norm IEC62443-2-4 oraz IEC62443-3-3.

- Zabezpieczenie powinno prawidłowo pracować w zakresie częstotliwości 47-52 Hz.

- Napięcie zasilania 220 V DC. Wymagana ciągłość i pewność pracy zabezpieczeń przy zmianach napięcia zasilania w granicach (0,8-1,1)Ua.

- Napięcie pomiarowe 100 V AC.

- Prąd znamionowy 5 A. Przekaźnik powinien być przystosowany również do prądu pomiarowego 1 A bez konieczności wymiany pakietu transformatorów wejściowych (wybór programowy).

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone minimum w 3 porty: dwa (IEC60870-5-103 lub DNP 3.0) do współpracy z systemem nadrzędnym i do łącza inżynierskiego, trzeci RS232 do komunikacji lokalnej.

- Zabezpieczenia muszą posiadać zaimplementowany protokół komunikacyjny IEC 61850, który można będzie wykorzystać przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w obrębie stacji.

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone w rejestratory zdarzeń i zakłóceń, rejestrujące stany wewnętrzne oraz doprowadzone sygnały zewnętrzne. W ofercie należy podać parametry rejestratorów.

- Odporność na błędy pomiarowe wynikające ze stanów przejściowych w pojemnościowych przekładnikach pomiarowych.

- Wyświetlania na ekranie (z możliwością programowego wyboru) parametrów roboczych (np. napięć fazowych, przewodowych prądów lub innych parametrów).

- Monitorowanie podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych z automatycznym testowaniem.

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone w minimum 12 diod LED dowolnie programowanych.

- Zabezpieczenia powinny posiadać programowalną logikę.

- Przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być swobodnie programowalne.

- Czułość wejść sygnalizacyjnych w zakresie 160-260 V.

- Dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych powinien być możliwy po użyciu hasła.

- Zabezpieczenia muszą współpracować z systemem nadzoru WindEx.

- Dla każdego zabezpieczenia należy zastosować dedykowana listwę kontrolno pomiarową.

- Telemechanika z nowego pola zrealizowana będzie:

- sterowania łącznikami oraz odwzorowania łączników w polach – przez karty we/wy w MST2;

- działanie zabezpieczeń – przez karty we/wy w MST2 (lub protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0);

- pomiary w polach (prądy, napięcia, moce czynna i bierna) przez protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0 z zabezpieczeń.

      - Zabezpieczenie odległościowe:

### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie MiCOM P437):

      - Funkcja zabezpieczenia odległościowego:

      - pełnoschematowe 5 strefowe zabezpieczenie odległościowe (z niezależnymi logikami schematowymi dla różnych rodzajów zwarć);

      - możliwość uwspółbieżnienia z przyzwoleniem przy pracy z wydłużonym lub skróconym zasięgiem, lub z przyśpieszeniem strefy, lub w układzie blokowania;

      - jednoczesny pomiar zwarć wielofazowych i doziemnych;

      - wyłączanie trójfazowe z automatyką SPZ;

      - przekaźnik nie powinien działać przy zwarciach "z tyłu" (z wyjątkiem działania strefy wstecznej) nawet, jeśli napięcie pomiarowe zasilające przekaźnik spadnie do zera we wszystkich trzech fazach lub pojawią się przejściowe zakłócenia, np. w wyniku stosowania przekładników napięciowych pojemnościowych, etc.;

      - funkcja kontroli synchronizmu;

      - funkcja LRW;

      - funkcja SPZ – jednokrotny;

      - funkcja załączenia na zwarcie;

      - funkcja kontroli obwodów pomiarowych;

      - w przypadku uszkodzenia obwodów napięciowych blokada funkcji odległościowej i działanie jako zabezpieczenie nadprądowe;

      - samoczynny powrót zabezpieczenie odległościowego po ustąpieniu uszkodzenia obwodów napięciowych.

      - Lokalizator miejsca zwarcia.

      - Funkcje dodatkowe:

      - 4 grupy nastaw;

      - pomiary: U, I, P, Q;

      - rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

      - rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE.

      - Wejścia analogowe:

      - 4 x I (IL1, IL2, IL3, I0);

      - 4 x U (UL1, UL2, UL3, U0);

      - Wejścia binarne: min 25 szt.

      - Wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG,

      - Napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC.

      - Porty komunikacji:

      - Telemechanika: łącze światłowodowe RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub Ethernet protokół IEC 61850;

      - Kanał inżynierski: RS485/RE232 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana;

      - Kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

      - Zabezpieczenie różnicowe:

### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie Micom P543 – zastosowany przekaźnik musi być kompatybilny z istniejącym 
na sąsiadującej stacji):

- funkcja różnicowo-prądowa:

- pomiar pofazowy - identyfikacja fazy przy zakłóceniu;

- zastosowanie dla linii napowietrznych i kablowych – mocno i słabo obciążonych;

- duża czułość dla zwarć rezystancyjnych;

- zastosowanie – linie o dwóch lub trzech końcach;

- możliwość przesyłu sygnałów binarnych kanałem zabezpieczeniowym do uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych;

- korekcja w przypadku różnych przekładni po obu stronach linii;

- komunikacja zabezpieczeniowa pomiędzy końcami linii: bezpośrednia komunikacja światłowodowa punkt-punkt;

- pełna kontrola i diagnostyka kanałów zabezpieczeniowych.

- rezerwowe funkcje zabezpieczeniowe:

- zabezpieczenie nadprądowe;

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe – min. 2 stopnie;

- automatyka LRW;

- automatyka SPZ: 3 fazowy;

- programowalne schematy logiczne: możliwość tworzenia konfiguracji za pomocą graficznego edytora.

- funkcje dodatkowe:

- 4 grupy nastaw;

- pomiary: U, I, P, Q;

- rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

- rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE;

- rejestracja parametrów wyłączeń;

- testy – monitoring;

- diagnostyka parametrów wyłącznika;

- min 8 diod konfigurowalnych.

- wejścia analogowe: 4 x I (IL1, IL2, IL3, I0).

- wejścia binarne: min 15 szt.

- wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG;

- napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC;

- porty komunikacji:

- telemechanika: łącze światłowodowe lub RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0;

- kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana;

- kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

      - zabezpieczenie ziemnozwarciowe:

#### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie MiCOM P139):

Zabezpieczenie powinno posiadać następujące cechy i charakterystyki:

- Preferuje się zasilanie prądem i napięciem składowej zerowej

- Określanie kierunku zwarcia

- Niezależne nastawy prądowe, dwa stopnie o zakresie	 0,1-10 IN

- Możliwość wyboru charakterystyk czasowych niezależnych  (0-6)s  i  zależnych

- Czułość napięciowa członu kierunkowego	 1% Un

- Działać przy zwarciach jednofazowych i dwufazowych doziemnych, realizować określenie kierunku „do przodu” lub  „do tyłu”

- Nominalny czas działania:			mniej niż 40 ms

- Zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej 
i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń

- Wbudowany, ciągły, monitoring podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych przekaźnika wraz z automatycznym testowaniem jego funkcji. Jakiekolwiek uszkodzenie powinno być sygnalizowane lokalnie diodami LED i przy wykorzystaniu zestyków przekaźników sygnałowych przenoszone do sygnalizacji zewnętrznej

- Rejestracja zdarzeń zakłóceniowych. Przekaźnik powinien rejestrować z odpowiednią podziałką czasową wszystkie swoje działania podczas zakłócenia w Systemie. Powinna istnieć możliwość transmisji tych informacji cyfrowym łączem szeregowym do ośrodków nadrzędnych. Pozostałe wymagania identyczne jak dla zabezpieczenia odległościowego

- Zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej 
i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń. Przekaźniki sygnałowe i wskazania powinny mieć możliwość swobodnego programowania wyjść binarnych dla uzyskania żądanych informacji o zdarzeniach  zakłóceniowych w Systemie i uszkodzeniach przekaźnika. Powyższe odnosi się również do wejść binarnych. Przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być również swobodnie programowalne

- Dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych (konfiguracja elementów binarnych I/O, sygnalizatorów LED i parametrów nastaw) powinna być możliwa tylko po usunięciu osłony zabezpieczającej i użyciu hasła

- Terminal zabezpieczeniowy powinien realizować funkcję sterownika polowego w zakresie;

  - sterowanie wszystkimi łącznikami pola

  - sygnalizacja stanu łączników pola

  - pomiarów

      - Układ zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kV:

#### Wymagania dla ZS i LRW rozdzielni 110 kV:

- dedykowany terminal cyfrowy,

- realizacja funkcji LRW dla rozdzielni,

- realizacja funkcji LRW z kryterium wyłącznikowym i prądowym oraz funkcją „retrip”,

- realizacja funkcji różnicowego zabezpieczenia szyn z detekcją martwej strefy dla rozdzielni,

- rejestrator zdarzeń i zakłóceń,

- telemechanika: łącze światłowodowe lub RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

- kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

- kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

Należy przewidzieć możliwość rozbudowy układu ZS/LRW o co najmniej 3 pola 110kV (TR, Sprzęgło i pole liniowe).

    - Wymagania dla kanału inżynierskiego

- Realizacja kanału inżynierskiego ze wszystkimi zabezpieczeniami cyfrowymi rozdzielni 110kV.

- Komunikacja poprzez porty RS485 lub Ethernet, światłowodowe lub skrętka ekranowana,

- Szybkość transmisji minimum 57600 Bd

- W przypadku realizacji kanału poprzez porty RS485 należy zastosować konwerter portów RS/Ethernet (np.: Moxa) min 16 portów RS posiadający funkcję szyfrowania SSLv3.

    - Wymagania dla telemechaniki stacji

        - Wymagania ogólne

- Wykonawca odpowiada za wprowadzenie sygnałów i sterowań z nowego pola 110 kV do istniejącego systemu telemechaniki tradycyjnej (stykowej) stacji typu Ex-MST2 – tor komunikacji rezerwowej zabezpieczeń polowych ze sterownikiem stacyjnym.

- Do realizacji toru komunikacji podstawowej zabezpieczeń polowych ze sterownikiem stacyjnym w systemie telemechaniki mikroprocesorowej należy  rozbudować sterowniki o panele przyłączeniowe, moduły wejść/wyjść binarnych i pomiarowych, przekonfigurować sterowniki telemechaniki Ex-MST2.

- Zakres telemechaniki  realizowanej przez istniejący sterownik Ex-MST2 zostanie poszerzony o nowe sygnały z pola linii 110kV wprowadzone do sterownika w sposób tradycyjny (stykowy).

- Komunikacja zabezpieczeń nowej linii 110kV ze sterownikiem stacyjnym ma być realizowana za pomocą światłowodów poprzez: łącze światłowodowe – protokół: IEC 60870-5-103. Szybkość transmisji – minimum 57600 b/s. W przypadku zastosowania łącza szeregowego w protokole IEC60870-5-103 należy wykonać połączenie do koncentratora stacyjnego w topologii gwiazdowej.

- Wykonawca odpowiada za aktualizację systemu Windex o nowe pole 110kV. Końcowy plik konfiguracji sterownika telemechaniki należy przekazać do Wydziału Specjalistycznego.

- Konieczność zastosowania do połączeń światłowodowych zabezpieczeń ze sterownikiem telemechaniki patchcordów w wersji zbrojonej (odpornych na gryzonie).

        - Telemechanika nowego pola linii 110kV:

Telemechanika pola 110kV  musi spełniać  nw. wymagania:

- Podstawowy zakres telepomiarów powinien zawierać:

- napięcia fazowe i przewodowe, prądy  fazowe linii 110kV

- mocy czynnej i biernej w linii 110kV

- Podstawowy zakres telesterowania powinien zawierać:

- sterowanie wszystkimi łącznikami,

- zablokuj/odblokuj automatykę SPZ,

- Sterowanie łącznikami pola ma być realizowane:

- Zdalnie z CDM (z systemu nadzoru Windex)

- Ręcznie z zabezpieczenia danego pola

- Ręcznie za pomocą przełącznika pakietowego lub przycisku na tablicy własnego pola

- Podstawowy zakres telesygnalizacji:

- Telesygnalizacja położenia wyłączników i innych łączników (2-bitowo w telemechanice tradycyjnej)

- Telesygnalizacja położenia odłączników i uziemników 110kV,

- Stan gotowości automatyk stacyjnych (SPZ )

- Sygnalizacja awaryjno-ostrzegawcza związana ze stanem i działaniem zabezpieczeń, automatyk i  łącznością,

Szczegółową listę sterowań, sygnalizacji i pomiarów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie uzgadniania projektu.

    - Centralna sygnalizacja stacji

#### Wykonawca odpowiada za wprowadzenie sygnałów i sterowań z nowego pola 110kV do istniejącego systemu centralnej sygnalizacji stacji.

    - Wymagania dla urządzeń łączności

- Wybudować sieć strukturalną od szafy pola linii 110kV niezbędną do doprowadzenia sygnalizacji do szafy łączności. Wymagania dla instalacji to:

- kategoria 5e,

- zakończenie w szafie łączności na patchpanelu.

- Do realizacji rezerwowej transmisji danych (dane licznikowe) przez sieć GSM stosować modemy/routery spełniające wymagania:

- możliwość pracy 2 kart SIM (jedna karta działa jako podstawowa droga transmisji a druga zapewnia redundancję połączenia jeśli przez pierwszą nie ma połączenia)

- 1 wejście antenowe;

- Interfejs ETH 1 x 10/100 Mbps;

- zasilanie 9 – 48 V DC;

- temperatura pracy w zakresie od  -25 do +60°C;

- klasa szczelności co najmniej IP30;

- Montaż na szynie DIN;

- obsługa GPRS/3G/LTE i LTE 450;

- IPsec /VPN/GRE/L2TP/PPTP;

- Zarządzanie przez serwer, lokalnie poprzez LAN, oraz zdalnie poprzez WAN;

- konfiguracja WEB serwer, SSH, kopia zapasowa i odtwarzanie konfiguracji;

- Protokoły PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT,  HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, VLAN, SSH2, DDNS, LwM2M, TR069

Kartę SIM dostarczy Zamawiający.

- Dostarczyć i posadowić w pomieszczeniu łączności dodatkową szafę dystrybucyjną:

- wymiary 42U, 19”, 800x800,

- drzwi przednie szklane, cokół o wysokości 100 mm;

- dachowy panel wentylacyjny, termostat;

Do nowej szafy przenieść urządzenia aktywne z istniejącej szafy łączności, odtworzyć istniejące połączenia, dostarczyć niezbędne okablowanie miedziane i światłowodowe.

- Dostarczyć trzy serwery portów szeregowych, każdy z min. 16 portami (RS 232/422/485), z szyfrowaną transmisją, zasilanie 48VDC. Urządzenia zainstalować w szafie łączności w miejsce istniejących MOXA Nport 5650-16, NPort 5610-16 i NPort 5650-8-DT-J. W przypadku gdyby do czasu realizacji inwestycji istniejące MOXA NPort zostały wymienione projektowane urządzenia należy przekazać do Wydziału Teleinformatyki.

- Dostarczyć panel dystrybucji napięć 3U i przenieść do niego układ zasilania szafy łączności (220VDC i 230VAC), zastosować nowe zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe dobrane pod kątem obciążenia i rodzaju napięcia (AC, DC), zapewnić dwa dodatkowe obwody rezerwowe dla 220VDC i jeden dla 230VDC.

W miejsce istniejącej przetwornicy Benning 48VDC wybudować w szafie łączności układ zasilania 48VDC spełniający wymagania:

- przetwornice o budowie modułowej – przynajmniej cztery zasilacze pracujące równolegle w układzie: dwa zasilacze zasilane z 220VDC i dwa zasilacze zasilane z 230VAC,

- wartość prądu wyjściowego min. 12A na jeden moduł,

- budowa modułowa z możliwością rozbudowy o kolejne zasilacze,

- przetwornice powinny być wyposażone w interfejs zapewniający zdalną sygnalizację awarii,

- napięcie 48VDC wyprowadzić na panel dystrybucji (wysokość 1U) zasilany z dwóch źródeł poprzez układ separujący (zanik napięcia na jednym ze źródeł nie powoduje przerwy w zasilaniu odbiorów), min. 10 obwodów wyjściowych – każdy zabezpieczony osobnym zabezpieczeniem

- Dostarczyć i zainstalować w szafie łączności centralkę kontrolno-pomiarową (np. SETEBOS) wraz z czujnikami:,

- monitorowanie alarmów przetwornic 48VDC;;

- monitorowanie zaniku zasilania 230VACn i 220VDC;

- interfejs RJ45 Ethernet 10Mbit/s (zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW);

-zasilanie 48 VDC;

- Dostarczyć zamontować i uruchomić w pomieszczeniu łączności kamerę o parametrach:

- minimum 4-megapikselowy przetwornik,

- obraz o wysokim kontraście bez poruszenia nawet w warunkach słabego  oświetlenia,

- mechaniczny filtr podczerwieni,

- oświetlacz IR o zasięgu minimum 25m,

- bez grzałek, wentylatorów,

- kompresja dla głównego źródła strumienia min. H.265,

- wbudowane funkcje HLC(Highlight Compensation), BLC(Backlight Compensation),

- obudowa wandaloodporna min IK10,

- brak licencji lub opłat za oprogramowanie, bezpłatne aktualizacje,

- możliwość powiadamiana o zdarzeniach poprzez e-mail,

- możliwość rejestracji na karcie pamięci SD w kamerze,

- wbudowana karta pamięci SD 64 GB,

- możliwość podłączenia kamery poprzez sieć WAN do NAS lub rejestratora,

- zasilanie PoE,

- kamerę zamontować w pomieszczeniu łączności w taki sposób, aby monitorowała szafę telekomunikacyjną.;

## Budynek stacyjny i zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje się rozbudowy budynku stacyjnego.

Należy wymienić i trwale przymocować tabliczki opisowe na drzwiach budynku stacji.

Badania geologiczne gruntu, pod fundamenty nowych aparatów zrealizuje Wykonawca dokumentacji projektowej.

- Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W procesie projektowania należy zrealizować następujące wytyczne:

- do prac używać wyłącznie materiałów posiadających aktualne atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z  2022 r., poz. 1385 z późn. zm.),

- zapewnić warunki ewakuacji (długość, szerokość, brak przeszkód itd. dróg ewakuacji),

- zapewnić dojazd pożarowy do obiektu – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030),

- całość obiektu oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej (ewakuacji i sprzętu), rozmieścić podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcje przeciwpożarowe,

- uzyskać ocenę i podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie rozbudowy stacji.

- Uziemienia

Uziemienie ochronne i robocze wykonać jako wspólne w postaci kratownicy, na głębokości 80 cm. Wszystkie połączenia części uziomowych powinny być wykonane za pomocą szczelnych połączeń skręcanych (wyposażonych we wkładki uszczelniające).

Aparaturę wysokiego napięcia należy połączyć z elementem stalowym konstrukcji wsporczej za pomocą linki miedzianej.

Naziemną część przewodów uziemiających należy oznaczyć barwami bezpieczeństwa.

Wykonawca robót budowlano-montażowych wykona pomiary rezystywności gruntu i zastosuje potrzebne uziomy pionowe.

- Drogi

Na skrzyżowaniach z drogami, ogrodzeniem stacji i innymi instalacjami podziemnymi wykonać osłony rurowe dla kabli (dostosowane do przewidywanych nacisków) w ilości uwzględniającej stan docelowy.

- Niwelacja terenu

Teren po wybudowaniu pola 110 kV w stacji 110/15 kV Poddębice 1 należy zniwelować i uporządkować 
z wykorzystaniem warstwy humusu zdjętego z terenu przeznaczonego fundamenty. W razie konieczności należy przewidzieć uzupełnienie dodatkową warstwą ziemi. Na terenach nieutwardzonych zastosować rośliny niskopienne (mchy, porosty itp.) uniemożliwiające wyrastanie trawy.

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej ma obowiązek zapoznać się z ewentualnym stanem projektu budowy linii 110kV relacji Poddębice 1- Poddębice 2.

- Nowe pole 110 kV należy wybudować na sekcji 2-110 kV w stacji Poddębice 1  tj. sekcji z linią Adamów oraz transformatorem 110/15 kV.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację techniczną.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia i uzyskać pisemną akceptację kompleksowego harmonogramu realizacji prac (w tym wyłączenia elementów sieci i  dopuszczenia brygad do pracy). Harmonogram powinien zawierać wykaz elementów sieci dystrybucyjnej niezbędnych do wyłączenia, tryb wyłączenia tych elementów (np. trwałe, jednorazowe, z codziennym załączeniem), przewidywaną gotowość ruchową dla wyłączanych elementów tj.  maksymalny czas potrzebny do przerwania prac, likwidacji strefy pracy i załączenia urządzeń do ruchu. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Oddziałowego i/lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego (w zależności od operatywnej przynależności urządzeń). Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź realizowane przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  wykonywane są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę.  Zamawiający preferuje organizacje prac w systemie samodopuszczeń Wykonawcy, zgodnie z punktem 9).

- Prace będą realizowane wyłącznie według zatwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w punkcie 2).

- Terminy prac związane z wyłączeniami elementów sieci dystrybucyjnej będą ustalane na podstawie planów miesięcznych i szczegółowych planów tygodniowych. Miesięczny harmonogram z wyłączeniami urządzeń 110 kV Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu do 3 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym są planowane wyłączenia urządzeń 110 kV. Plany miesięczne uszczegółowiane są w planach tygodniowych. Zgłoszenia tygodniowe przyjmowane są do poniedziałku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym planowane są wyłączenia. W przypadku potrzeb wyłączeń sieci SN i nn, harmonogramy z wyłączeniami urządzeń SN i nn Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu minimum na 2 tygodnie przed planowanym wyłączeniem urządzeń.

- Plany wyłączeń sieci WN (110kV) miesięczne i tygodniowe zatwierdzane są przez służby Operatora Systemu Przesyłowego PSE S.A.

- Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na placu budowy we wszystkie dni, w czasie których prowadzone będą roboty budowlano - montażowe.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez Pracodawcę zewnętrznego w obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddziale Łódź”

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych. Upoważnienie to nadawane jest przez Pracodawcę, osobie, która posiada właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace w sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych
w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostępne na stronie https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania.

## Ograniczenia związane z realizacją robót budowlano-montażowych:

- Prace będą realizowane wyłącznie według zatwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w punkcie 6.4.2).

- Prace należy organizować tak, aby zachować jak najdłużej ciągłość torów 110kV w stacji Poddębice 1.

- Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego braku zasilania stacji Poddębice 1 od strony 110 kV.

- Zamawiający dopuszcza trwałe wyłączenie sekcji 2-110 kV w stacji Poddębice 1 (przy zasilaniu sekcji 1-110 kV) pod warunkiem zachowania maksymalnie 4 godzinnej gotowości do przerwania prac, likwidacji strefy pracy i załączenia urządzeń do ruchu.

- Zamawiający informuje, że fizyczna realizacja konkretnych wyłączeń będzie uzależniona dodatkowo od aktualnej sytuacji ruchowej w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. jak i przesyłowej PSE S.A.

- Przerwy w łączności i transmisji danych należy uzgadniać z tygodniowym wyprzedzeniem z Wydziałem Łączności.

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone powyżej wymagania techniczne.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występują

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca, według szczegółowego zakresu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej 
w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 3 egzemplarzy oraz 
w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formacie PDF

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych 
w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu

- Aktualizacja paszportu i instrukcji eksploatacji w stacji 110/15kV Poddębice 1.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej – 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formacie PD

## Rozruch i instruktaże:

Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony nie później niż 14 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i ruchu zainstalowanych/wybudowanych urządzeń (do 10 osób, maksymalnie 8 godzin).

Program instruktażu w zakresie eksploatacji i ruchu urządzeń oraz termin przeprowadzenia instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

## Załączniki:

Załącznik nr 1 – lokalizacja stacji 110/15kV Poddębice 1.

Załącznik nr 2 – schemat istniejącej rozdzielni 110kV stacji 110/15kV Poddębice 1

Załącznik nr 3 – standard sygnalizacji 110kV

Załącznik nr 1 – lokalizacja stacji 110/15kV Poddębice 1

Załącznik nr 2 – schemat istniejącej rozdzielni 110kV stacji 110/15kV Poddębice 1