# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zgodnie z umową kompleksową PT+RBM, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

# Część nr 2 - „Rozbudowa stacji 110/15 kV Poddębice 2”

# Zasady realizacji prac projektowych robót budowlanych

## Na realizację dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i Specyfikacja techniczna.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko 
w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę, na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

## Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Poddębice 2.

## Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy.

## Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej określoną w Załączniku nr 1.1.

## Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Wymagania szczegółowe:

## Zakres zamówienia obejmuje

- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację rozdzielni 110 kV do układu H5 w stacji 110/15 kV Poddębice 2.

- Realizację robót budowlano-montażowych.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, z wyłączeniem dostaw inwestorskich.

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych.

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji, w zakresie prac objętych postępowaniem.

## Stan istniejący

Stacja 110/15 kV Poddębice 2 jest zlokalizowana w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 45, kod pocztowy 99-200, gmina Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działkach:

50/1, 50/2, 50/3 obręb 8.

Stan prawny: uregulowany, użytkowanie wieczyste PGE Dystrybucja S.A. OŁD.

Budynek stacyjny wykonany jest w technologii murowanej, docieplony. Planuje się prace naprawcze budynku w ramach niniejszego zadania, zgodnie z dalszym opisem w niniejszej specyfikacji. Rozdzielnia 15kV nie będzie modernizowana w ramach niniejszego zadania, za wyjątkiem dostosowania koniecznych elementów do współpracy z rozbudowaną rozdzielnią 110kV w układzie H5.

Ogrodzenie zewnętrzne, bramy wjazdowe i furtki nie będą modernizowane w ramach niniejszego zadania.

Uwaga:

Modernizowane mogą być pojedyncze elementy obiektów wymienionych powyżej w zakresie poprawy estetyki obiektów zakresie niezbędnym i wynikającym z powiązań z elementami modernizowanymi 
w ramach niniejszego zadania.

Wizja lokalna

Wskazane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji w terenie obejmującej istniejące obiekty 
i urządzenia, dla których planowana jest modernizacja rozdzielni 110kV, w celu zapoznania się 
z uwarunkowaniami i istniejącą infrastrukturą techniczną.

# Przygotowanie dokumentacji projektowej:

## Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje, uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej – wykonawczej umożliwiającej realizację zadania, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP, 
a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 819 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. poz. 1170).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 ),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz.U. 2015, poz. 1483),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm. ),

- Dokument o wykluczeniu SF6 ze stosowania w urządzeniach WN: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014,

- IRiESD PGE Dystrybucja SA,

- IRiESD PSE SA,

- Wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi normami.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”(https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne)

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i ostateczne decyzje uprawniające Zamawiającego do realizacji zadania.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

## Zakres dokumentacji projektowej

#### Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- uzyskanie przez Wykonawcę kompletu niezbędnych map, podkładów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji;

- uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, sprawdzenie wypisu poprzez porównanie z zapisami Ksiąg Wieczystych oraz sporządzenie wykazu właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

- wykonanie wszelkich wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa ekspertyz, dokumentacji, opracowań, operatów geologicznych, wodno-prawnych, wpływu na środowisko itp.;

- przygotowanie z opisem, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich wniosków w imieniu Zamawiającego do urzędów administracji państwowej, terytorialnej i  terenowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień w Urzędach Administracyjnych (w tym również reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych i sądowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), a dotyczących w/w wniosków, łącznie z wnioskiem o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlano – montażowych;

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawno-uzgodnieniowej;

- w dokumentacji projektowej należy utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie;

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę;

- uzyskanie decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na wycięcie ewentualnych drzew i krzewów celem realizacji zadania;

- dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Kolejność przekazywania przygotowanej dokumentacji przez Wykonawcę do uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- koncepcja – dopuszcza się złożenie wstępnej koncepcji w zakresie zastosowanej aparatury i urządzeń oraz rozmieszczenia urządzeń; koncepcja powinna zawierać wszystkie elementy dotyczące przedmiotowego zadania;

- projekt budowlany;

- projekt techniczny (wykonawczy) (po uzgodnieniu projektu budowlanego) – należy złożyć do uzgodnienia komplet dokumentów:

KAŻDA GRUPA DOKUMENTACJI POWINNA ZAWIERAĆ WYKAZ WSZYSTKICH TOMÓW. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA DO UZGODNIENIA ODRĘBNIE POJEDYNCZYCH TOMÓW DOKUMENTACJI Z WYŁĄCZENIEM KOREKT DO ZŁOŻONEGO KOMPLETU DOKUMENTACJI.

W PRZYPADKU KOREKTY PROJEKTU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZMIAN DLA DANEGO TOMU, ZAWIERAJĄCĄ ZAKRES I PODSTAWĘ ZMIAN.

- Termin uzgodnienia dokumentacji od daty wpływu kompletu do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- Projekt budowlany 	– 14 dni.

- Projekt wykonawczy 	– 21 dni (dla złożonego kompletnego projektu).

- Dopuszcza się składnie dokumentacji do uzgodnienia w wersji elektronicznej. Ostateczną uzgodnioną wersję projektu należy dostarczyć do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (*.pdf).

- Dokumentację formalno-prawną należy dodatkowo uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, na etapie opracowywania projektu.

  - Forma dokumentacji projektowej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

# Zakres robót

## Zakres robót

|  | Zakres robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej | kpl. | 1 |
|  | „Rozbudowa stacji 110/15 kV Poddębice 2” | kpl. | 1 |

## Stan projektowany – wymagania techniczne:

    - Rozdzielnia 15 kV

Należy wyposażyć pole 15kV nr 18 w aparaturę wtórną dostosowaną 
do współpracy z transformatorem o mocy 25MVA.

Połączenie transformatora mocy 25MVA nr 2 z rozdzielnią 15kV w formie kablowej. Połączenie transformatora nr 1 z rozdzielnią 15kV nie podlega przebudowie.

    - Transformatory 110/15 kV

Na wybudowane ekostanowisko wprowadzić nowy transformator o mocy 25MVA nr 2 (dostawa inwestorska).

Stanowisko transformatora WN/SN nr 2 należy włączyć do istniejącego na stacji systemu separacji oleju od wody opadowej - PPL Bundguard – Andel Polska Sp. z o.o.

Uwaga:

Obecna lokalizacja stanowiska transformatora mocy 110/SN może wymagać w trakcie przebudowy stosowania rozwiązań przejściowych i tymczasowych połączeń.

    - Rozdzielnia 110 kV

Przewiduje się budowę rozdzielnicy 110 kV w układzie H5, w technologii tradycyjnej, składającej się z:

- dwóch pól linowych 110 kV,

- jednego pola sprzęgła 110 kV,

- dwóch pól transformatorowych 110/15 kV.

Rozdzielnica 110 kV musi być obecnie produkowana i stosowana w energetyce UE:

- oszynowanie sekcji 110kV powinny być wykonana przy użyciu systemu rurowego. Zejścia do aparatów powinny być wykonane przewodem AFL 240 mm2;

- aparatura rozdzielni 110kV musi być ustawiona na fundamentach oraz na wysokich konstrukcjach;

- rodzaje i wymiary fundamentów należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych dla normalnych warunków pracy i w oparciu o istniejące warunki geotechniczne. Fundamenty dla konstrukcji wysokich należy wykonać na miejscu lub zastosować prefabrykaty. Fundamenty powinny być zabezpieczone od wpływów środowiska;

- konstrukcje rozdzielni 110kV winny być pomalowane w kolorach pastelowych (sekcja I – kolor niebieski, sekcja  II – kolor zielony, sprzęgło – kolor pomarańczowy);

- pola liniowe wyposażone w odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładnik prądowy, przekładnik napięciowy,  odłącznik liniowy z uziemnikiem;

- pola transformatorowe wyposażone w odłącznik szynowy z uziemnikiem, wyłącznik, przekładnik prądowy, ograniczniki przepięć (jak najbliżej zacisków transformatora);

- pole sprzęgła wyposażone w dwa odłączniki szynowe z uziemnikami, wyłącznik, przekładnik prądowe, przekładniki napięciowe;

- aparatura pola 110 kV - odporna na działanie korozji;

- istniejąc aparatura z pola transformatora mocy (odłącznik z uziemnikiem, przekładniki prądowe i napięciowe, ograniczniki przepięć) do przekazania na rezerwę zamawiającego.

#### Technologia malowania:

- konstrukcje w polach 110 kV malowane po montażu,

- dwukrotne malowanie konstrukcji farbami grubo powłokowymi typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego,

- warstwa podkładowa jak i warstwa nawierzchniowa po wyschnięciu powinna mieć na sucho min. 80-100 m grubości każda,

- poszczególne warstwy muszą mieć różne kolory, warstwa podkładowa powinna być czerwona.

    - Wymagania dla wyłączników 110 kV:

Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie wyłączników znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Wyłączniki 110kV – obowiązuje od 13.02.2026 r.”

Dane szczegółowe:

Wyłącznik z medium gaszącym SF6.

    - Wymagania dla odłącznika z uziemnikiem 110 kV

Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie odłączników i uziemników znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Odłączniki i uziemniki 110kV – obowiązuje od 13.02.2026 r.”

Dane szczegółowe:

Odłączniki szynowe z uziemnikiem

Odłączniki liniowe z uziemnikiem

### Przekładniki prądowe i napięciowe 110 kV

#### Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie przekładników prądowych i napięciowych ograniczników przepięć znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Przekładniki 110kV prądowe, napięciowe i kombinowane – obowiązuje od 13.02.2026 r.”

Dane szczegółowe:

Przekładnia przekładnika prądowego w polu liniowym i sprzęgła - 600/1/1/1/1/1A

Przekładnia przekładnika prądowego w polu transformatora mocy – 150-300/1/1/1/1/1A

### Ograniczniki przepięć:

#### Szczegółowe dane dotyczące wymagań w zakresie ograniczników przepięć znajdują się pod adresem internetowym https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych „Standard techniczny w PGE Dystrybucja S.A. Ograniczniki przepięć 110kV – obowiązuje od 13.02.2026 r.”

Dane szczegółowe:

Ograniczniki przepięć pkt „0” dostosowane do transformatorów z obniżoną izolacją

Ograniczniki przepięć SN dla transformatora WN/SN nr 2

- znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) 	- 10 kA,

- wytrzymałość na udar prądowy długotrwały (2000µs)	- min 250 A,

- Zdolność pochłaniania energii	- min. 3,3 kJ/1 kV Uc,

- klasa rozładowania linii wg PN/IEC 99-4 	- min. 1,

- wytrzymałość zwarciowa	- min 20 kA/0,2s,

- napięcie obniżone (udar 8/20 µs;10kA) 	- max 63 kV,

- materiał osłony - guma silikonowa typu LSR  wytłaczana jednorazowo lub HTV,

- graniczny prąd wyładowczy (4/10 μs)	- 100 kA,

- budowa 	- warystor beziskiernikowy.

    - Wyprowadzenia liniowe 110 kV

Przebudować obecny układ zasilania stacji z odczepu ciągu 110kV Poddębice 1 – Poddębice 2 na układ wejście - wyjście:

- wykonać nowe przęsła zerowe w nowym układzie rozdzielni 110kV,

- zastosować izolatory kompozytowe dla 3 strefy zabrudzeniowej o długości montażowej 1240 mm,

- nie dopuszcza się montażu osprzętu łukoochronnego do okuć izolatorów.

Wprowadzenie odpowiednio na sekcję:

nr 1 linii 110kV z GPZ Poddębice 1 tor 1 (linia napowietrzna),

nr 2  linii 110kV z GPZ Poddębice 1 tor 2 (linia kablowa).

Uwaga:

Na obecnej linii 110kV zawieszony jest kabel światłowodowy OPGW, który na bramce zakończony jest zapasem i połączony z kabel OTK poprowadzonym do budynku stacji. Przerwa na kablach światłowodowych dopuszczalna tylko na czas wykonania spawań w mufach.

    - Zabezpieczenia, automatyki

Wszystkie zabezpieczenia cyfrowe w zabudowie szafowej zgodnie z (https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne)

Zabezpieczenia

- Wszystkie zabezpieczenia w technologii cyfrowej;

### Stacja 110/15 kV PBD (Poddębice 2)

### Rozdzielnia 110 kV:

- pole linii 110 kV POD (Poddębice 1 tor 2) zabezpieczenia:

  - zabezpieczenie podstawowe odcinkowe linii 110 kV, współpracujące z półkompletem (należy skoordynować z projektem dobudowy pola w stacji Poddębice 1);

  - zabezpieczenie odległościowe linii 110 kV uwspółbieżnione poprzez łącze niezależne od zabezpieczenia odcinkowego, realizujące kontrolę synchronizmu oraz automatykę SPZ z kordynacją zabezpieczenia odległościowego na drugim końcu;

  - zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcją sterownika polowego.

- pole linii 110 kV POD (Poddębice 1 tor 1) zabezpieczenia:

  - zabezpieczenie podstawowe odcinkowe linii 110 kV, współpracujące z półkompletem (należy skoordynować z zabezpieczeniem w stacji Poddębice 1);

  - zabezpieczenie odległościowe linii 110 kV uwspółbieżnione poprzez łącze niezależne od zabezpieczenia odcinkowego, realizujące kontrolę synchronizmu oraz automatykę SPZ z kordynacją zabezpieczenia odległościowego na drugim końcu;

  - zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcją sterownika polowego.

- zabezpieczenie pola sprzęgła 110 kV:

  - zabezpieczenie odległościowe pełniące rolę zabezpieczenia rozcinającego lub rezerwowego zabezpieczenia linii 110 kV;

  - sterownik pola z funkcją ziemnozwarciową;

  - automatyka SZR 110 kV.

- zabezpieczenie pola transformatorów 110/15 kV: TR1 oraz TR2, strona 110 kV:

  - zespół zabezpieczeń posiadający: zabezpieczenie różnicowe i układ współpracy z zabezpieczeniami firmowymi

  - zespół zabezpieczeń posiadający zabezpieczenie nadprądowe oraz będące sterownikiem pola,

  - zabezpieczenie autonomiczne;

  - firmowe zabezpieczenia transformatora i przełącznika zaczepów;

  - regulator napięcia.

- montaż nowego ZS/LRW 110 kV,

- montaż nowej automatyki SZR 110 kV.

### Stacja 110/15 kV POD (Poddębice 1) pole linii 110 kV PDB (Poddębice 2 tor 2):

- należy dokonać uruchomienia zabezpieczenia różnicowego pomiędzy stacjami 110/15 kV POD (Poddębice 1) do PDB (Poddębice 2) – w ramach rozbudowy stacji 110/15 kV POD (Poddębice 1) w polu linii 110 kV PDB (Poddębice 2 tor 2) planowane jest zabudowanie półkompletu zabezpieczenia odcinkowego MiCOM P54x.

### Stacja 110/15 kV POD (Poddębice 1) pole linii 110 kV PDB (Poddębice 2 tor 1):

- w polu należy zabudować i uruchomić półkomplet zabezpieczenia odcinkowego (montaż zabezpieczenia Micom P54x lub nowszego).

### Stacja 110/15 kV PDB (Poddębice 2)

### Rozdzielnia 15 kV:

- w polu 15 kV nr 18 dla przyłączenia strony 15 kV transformatora 110/15 kV należy zabudować nowe zabezpieczenie;

- wykonać automatykę SZR 15 kV dostosowaną do nowego układu pracy stacji z dwoma transformatorami;

- sygnalizacja zbiorcza stacji - zespół centralnej sygnalizacji zakłóceń oparty o technikę mikroprocesorową;

- wymiana zabezpieczeń w polach 15kV PW1, PW2, PN1, PN2, TR1, SP.

## Wymagania techniczne dla obwodów wtórnych rozdzielni 110kV

### Wymagania ogólne

- zabezpieczenia powinny być zrealizowane w wersji szafowej, należy zastosować listwy zaciskowe sprężynowe przystosowane do włączenia przewodów o stopień wyższych niż projektowane (np. dla przewodu 2,5 mm2 zastosować złączkę 4 mm2), przewody linkowe muszą być tulejkowane;

- obudowy zabezpieczeń i terminali sterowniczych muszą być przystosowane do montażu w szafie w systemie 19” oraz zapewniać pełną ochronę od zakłóceń elektromagnetycznych i elektrostatycznych;

- zabezpieczenia przekaźnikowe będą urządzeniami zdecentralizowanymi, niezależnymi, w stosunku do całych obwodów wtórnych, a ich działanie w czasie zakłóceń i zwarć w systemie będzie inicjowane sygnałami prądowymi i napięciowymi z przekładników lokalnych pomiarowych. Przekaźniki powinny w sposób pewny i poprawny wykrywać i inicjować izolowanie wszystkich zakłóceń i zwarć w systemie tj. powinny posiadać wysoką pewność zadziałań poprawnych z minimalnym ryzykiem zadziałań zbędnych;

- przy zwarciach zewnętrznych w stosunku do strefy chronionej – zabezpieczenie albo nie powinno zostać pobudzone, albo powinno działać wybiórczo z innymi układami (również automatyką LRW);

- wykonawca powinien zapewnić pełną współpracę z systemem nadzoru i sterowania stacji  w zakresie układów i protokołów komunikacji, a w szczególności należy zapewnić dwa kanały transmisji danych:

  - kanał telemechaniki - łącze światłowodowe – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

  - kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana;

- zabezpieczenia powinny posiadać dodatkowo kanał diagnostyczny do komunikacji lokalnej RS232 lub Ethernet;

- powinna być zapewniona możliwość monitorowania zabezpieczenia, nastawiania, testowania oraz sczytywania z jego pamięci danych z zakresu rejestracji zakłóceń i lokalizacji miejsca zwarcia

- proces obróbki danych powinien być zorganizowany w powszechnie przyjętym systemie operacyjnym dla PC Windows;

- obwody przekładników prądowych powinny być automatycznie zwierane przy wyjmowaniu modułów przekaźnikowych;

- wszystkie funkcje operacyjne, funkcje samokontroli i obwody pomocniczych napięć zasilających układów przekaźnikowych powinny być monitorowane, a warunki nienormalne wyświetlane na LCD oraz wysyłane  do systemu nadzoru. Dodatkowo do sygnalizacji centralnej mają być przekazywane stykowo sygnały: „ awaryjne wyłączenie”, „uprzedzenie – UP) oraz „uszkodzenie zabezpieczenia lub zanik napięcia zasilania”;

- liczba, dane znamionowe i łączeniowe styków przekaźnikowych wyjściowych, sygnałowych i wyłączających powinny być przez Wykonawcę dokładnie określone;

- zabezpieczenia winny być wyposażone w zintegrowany panel operacyjny (MM) z zestawem programowalnych diod sygnalizacyjnych, umożliwiający nastawienia oraz przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń z opisami w języku polskim;

- zabezpieczenia mają być swobodnie konfigurowalne w zakresie funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych;

- w przypadku zakłóceń w pracy zabezpieczenia nie może nastąpić zmiana zestawu parametrów na inny;

- zabezpieczenia powinny zawierać moduły umożliwiające sterowanie odłącznikami, uziemnikami, wyłącznikami i automatykami (SPZ, SZR, LRW)   pól rozdzielni 110kV, stanowiących integralną część zabezpieczeń lub jako oddzielne, zainstalowane w szafach zabezpieczeń. Wejścia i wyjścia modułów sterowania winny być dostosowane do napięcia 220V DC. Niezbędne jest również przedstawienie propozycji rozwiązania pomiarów lokalnych prezentowanych wraz ze schematem synoptycznym  w następującym zakresie pola liniowego 110 kV:

  - pomiar prądu w 3 fazach,

  - pomiar napięć – fazowych i międzyprzewodowych,

  - pomiar mocy czynnej i biernej;

- w szafach sterowniczo-zabezpieczeniowych należy przewidzieć dodatkowy panel sterowniczy do lokalnego sterowania polem;

- dane obwodów pomiarowych i wyjściowych;

  - napięcie znamionowe pomiarowe: Un=100 V,

  - prąd znamionowy pomiarowy: In=1 A lub 5A (wybór programowy),

  - częstotliwość znamionowa: 50 Hz,

  - dopuszczalny zakres częstotliwości roboczej: 47-52 Hz;

- obwody zasilania pomocniczego, sterownicze i sygnalizacyjne:

  - napięcie zasilające elektroniki, obwodów wejściowych, wyjściowych wyłączających znamionowe: 220 V DC,

  - dopuszczalny zakres pracy napięcia pomocniczego: (0.8 - 1.1) Un,

  - zestyki sygnałowe i wyłączające przekaźników wyjściowych powinny być jednoznacznie oznakowane i określone ich zdolności łączeniowe przy zamykaniu i otwieraniu. Powinny być programowalne i dostosowane do wymagań obwodów sygnałowych i wyłączających,

  - zestyki sygnałowe (z możliwością rozbudowy) powinny obejmować ilości zależne od funkcji terminala (podane przez producentów);

- synchronizacja czasowa zabezpieczeń – zegarem systemowym;

- wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami Zamawiającemu należy dostarczyć oprogramowanie oraz kable komunikacyjne do ich pełnej konfiguracji i obsługi oraz instrukcje DTR i opis oprogramowania w języku polskim;

- oprogramowanie do obsługi zabezpieczeń: jeden program do danej serii zabezpieczeń w zakresie konfiguracji, nastawiania, odczytu zdarzeń oraz rejestratorów zakłóceń;

- zabezpieczania rozdzielni 110 kV muszą być urządzeniami jednego producenta. Wymaganie nie dotyczy:

  - ZS i LRW rozdzielni 110 kV oraz regulatorów ARN.

### Zabezpieczenia pola liniowego 110 kV

- Zabezpieczenia powinny być przystosowane do pracy w sieci 110 kV ze skutecznie uziemionym punktem zerowym, częstotliwość 50 Hz

- Przynajmniej jedno z zabezpieczeń w polu (podstawowe lub rezerwowe) powinno być wyposażone w wyświetlacz graficzny z synoptyką pola oraz w przyciski bezpośredniego sterowania z pulpitu zabezpieczenia

- Oprogramowania użytkowe do konfiguracji opisu i edycji poszczególnych oznaczeń na schemacie synoptycznym oraz komunikatów wewnątrz zabezpieczeń preferowane w języku polskim. Dostawca w ofercie powinien określić możliwości ekspozycji pomiarów oraz innych informacji na wyświetlaczu danego pola.

- Wszystkie sygnały pobudzeń i zadziałania zabezpieczeń powinny mieć możliwość czasowego opóźnienia (programowanego)

- Wszystkie zdarzenia, które występują w polach rozdzielni 110 kV powinny być cechowane z możliwością wykorzystania impulsów zegara zewnętrznego

- Wyżej wymienione urządzenia muszą być w wersji natablicowej z zaciskami przyłączeniowymi 
w postaci złącz wtykowych dociskanych śrubą (listwa zaciskowa wtykowa)

- Zabezpieczenia muszą realizować ciągły nadzór swoich elementów i funkcji (samotestowanie) celem wykrycia błędów, które mogłyby spowodować niepoprawne działanie. Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą i przesyłanie do systemu nadzoru

- Dostawca zabezpieczeń jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania użytkowego i konfiguracyjnego przekaźnika. Licencja oprogramowania powinna obejmować czas użytkowania przekaźnika przez Inwestora.

- W przypadku oprogramowania objętego licencją, Wykonawca dostarczy 5 kluczy umożliwiających pełne wykorzystanie oprogramowania bez ograniczeń (łącznie z przeglądarką zakłóceń)

- Zabezpieczenie powinno posiadać 4 banki nastaw. Wybór banku nastaw powinien być możliwy programowo z panelu zabezpieczenia lub zewnętrznie poprzez łącze inżynierskie

- Zabezpieczenia powinny być zgodne z wymogami norm IEC62443-2-4 oraz IEC62443-3-3

- Zabezpieczenie powinno prawidłowo pracować w zakresie częstotliwości 47-52 Hz

- Napięcie zasilania 220 V DC. Wymagana ciągłość i pewność pracy zabezpieczeń przy zmianach napięcia zasilania w granicach (0,8-1,1)Ua

- Napięcie pomiarowe 100 V AC

- Prąd znamionowy 5A. Przekaźnik powinien być przystosowany również do prądu pomiarowego 1 A bez konieczności wymiany pakietu transformatorów wejściowych (wybór programowy)

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone minimum w 3 porty: dwa (IEC60870-5-103 lub DNP 3.0) do współpracy z systemem nadrzędnym i do łącza inżynierskiego, trzeci RS232-do komunikacji lokalnej

- Zabezpieczenia muszą posiadać zaimplementowany protokół komunikacyjny IEC 61850, który można będzie wykorzystać przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w obrębie stacji.

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone w rejestratory zdarzeń i zakłóceń, rejestrujące stany wewnętrzne oraz doprowadzone sygnały zewnętrzne. W ofercie należy podać parametry rejestratorów

- Odporność na błędy pomiarowe wynikające ze stanów przejściowych w pojemnościowych przekładnikach pomiarowych

- Wyświetlania na ekranie (z możliwością programowego wyboru) parametrów roboczych (np. napięć fazowych, przewodowych prądów lub innych parametrów)

- Monitorowanie podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych z automatycznym testowaniem

- Zabezpieczenia powinny być wyposażone w minimum 12 diod LED dowolnie programowanych

- Zabezpieczenia powinny posiadać programowalną logikę

- Przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być swobodnie programowalne.

- Czułość wejść sygnalizacyjnych w zakresie 160-260 V

- Dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych powinien być możliwy po użyciu hasła

- Zabezpieczenia muszą współpracować z systemem nadzoru WindEx

- Dla każdego zabezpieczenia należy zastosować dedykowana listwę kontrolno pomiarową

- Telemechanika z nowego pola  zrealizowana będzie:

- sterowania łącznikami oraz odwzorowania łączników w polach – przez karty we/wy w MST2

- działanie zabezpieczeń – przez karty we/wy w MST2 (lub protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0)

- pomiary w polach (prądy, napięcia, moce czynna i bierna) przez protokół komunikacyjny IEC60870-5-103 lub DNP 3.0  z zabezpieczeń

### Zabezpieczenie odległościowe:

### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie MiCOM P437):

      - Funkcja zabezpieczenia odległościowego:

      - pełnoschematowe 5 strefowe zabezpieczenie odległościowe (z niezależnymi logikami schematowymi dla różnych rodzajów zwarć);

      - możliwość uwspółbieżnienia z przyzwoleniem przy pracy z wydłużonym lub skróconym zasięgiem, lub z przyśpieszeniem strefy, lub w układzie blokowania;

      - jednoczesny pomiar zwarć wielofazowych i doziemnych;

      - wyłączanie trójfazowe z automatyką SPZ;

      - przekaźnik nie powinien działać przy zwarciach "z tyłu" (z wyjątkiem działania strefy wstecznej) nawet, jeśli napięcie pomiarowe zasilające przekaźnik spadnie do zera we wszystkich trzech fazach lub pojawią się przejściowe zakłócenia, np. w wyniku stosowania przekładników napięciowych pojemnościowych, etc.;

      - funkcja kontroli synchronizmu;

      - funkcja LRW;

      - funkcja SPZ – jednokrotny;

      - funkcja załączenia na zwarcie;

      - funkcja kontroli obwodów pomiarowych;

      - w przypadku uszkodzenia obwodów napięciowych blokada funkcji odległościowej i działanie jako zabezpieczenie nadprądowe;

      - samoczynny powrót zabezpieczenie odległościowego po ustąpieniu uszkodzenia obwodów napięciowych.

      - Lokalizator miejsca zwarcia.

      - Funkcje dodatkowe:

      - 4 grupy nastaw;

      - pomiary: U, I, P, Q;

      - rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

      - rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE.

      - Wejścia analogowe:

      - 4 x I (IL1, IL2, IL3, I0);

      - 4 x U (UL1, UL2, UL3, U0).

      - Wejścia binarne: min 25 szt.

      - Wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG.

      - Napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC.

      - Porty komunikacji:

      - Telemechanika: łącze światłowodowe RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub Ethernet protokół IEC 61850;

      - Kanał inżynierski: RS485/RE232 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana;

      - Kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

### Zabezpieczenie różnicowe:

### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie Micom P54x):

- funkcja różnicowo-prądowa:

- pomiar pofazowy - identyfikacja fazy przy zakłóceniu;

- zastosowanie dla linii napowietrznych i kablowych – mocno i słabo obciążonych;

- duża czułość dla zwarć rezystancyjnych;

- zastosowanie – linie o dwóch lub trzech końcach;

- możliwość przesyłu sygnałów binarnych kanałem zabezpieczeniowym do uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych;

- korekcja w przypadku różnych przekładni po obu stronach linii;

- komunikacja zabezpieczeniowa pomiędzy końcami linii: bezpośrednia komunikacja światłowodowa punkt-punkt;

- pełna kontrola i diagnostyka kanałów zabezpieczeniowych.

- rezerwowe funkcje zabezpieczeniowe:

- zabezpieczenie nadprądowe;

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe – min. 2 stopnie;

- automatyka LRW;

- automatyka SPZ: 3 fazowy;

- programowalne schematy logiczne: możliwość tworzenia konfiguracji za pomocą graficznego edytora.

- funkcje dodatkowe:

- 4 grupy nastaw;

- pomiary: U, I, P, Q;

- rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

- rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 8 przebiegów analogowych, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.) , zapis rejestracji w standardzie COMTRADE;

- rejestracja parametrów wyłączeń;

- testy –monitoring;

- diagnostyka parametrów wyłącznika;

- min 8 diod konfigurowalnych.

- wejścia analogowe:	4 x I (IL1, IL2, IL3, I0).

- wejścia binarne: min 15 szt.

- wyjścia przekaźnikowe: min 20 szt. w tym OW1, OW2, ZAŁ, WATCH DOG.

- napięcie zasilania, sterowania i sygnalizacji 220 V DC.

- porty komunikacji:

- telemechanika: łącze światłowodowe lub  RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

- kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

- kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

### Zabezpieczenie ziemnozwarciowe:

#### Zastosować zabezpieczenie spełniające następujące wymagania (preferowane zabezpieczenie MiCOM P139):

Zabezpieczenie powinno posiadać następujące cechy i charakterystyki:

- zasilanie prądem i napięciem składowej zerowej

- określanie kierunku zwarcia

- niezależne nastawy prądowe, dwa stopnie o zakresie	 0,1-10 IN

- możliwość wyboru charakterystyk czasowych niezależnych  (0-6)s  i  zależnych

- czułość napięciowa członu kierunkowego	 1% Un

- działanie przy zwarciach jednofazowych i dwufazowych doziemnych, realizacja określenia kierunku „do przodu” lub  „do tyłu”

- nominalny czas działania:	mniej niż 40 ms

- zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń

- zabezpieczenie powinno posiadać wbudowany, ciągły, monitoring podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych przekaźnika wraz z automatycznym testowaniem jego funkcji. Jakiekolwiek uszkodzenie powinno być sygnalizowane lokalnie diodami LED i przy wykorzystaniu zestyków przekaźników sygnałowych przenoszone do sygnalizacji zewnętrznej

- zabezpieczenie powinno posiadać rejestrację zdarzeń zakłóceniowych. Przekaźnik powinien rejestrować z odpowiednią podziałką czasową wszystkie swoje działania podczas zakłócenia w Systemie. Powinna istnieć możliwość transmisji tych informacji cyfrowym łączem szeregowym do ośrodków nadrzędnych. Pozostałe wymagania identyczne jak dla zabezpieczenia odległościowego

- zabezpieczenie powinno posiadać jednostki sygnalizacyjno-przekaźnikowe dla lokalnej i zdalnej sygnalizacji i rejestracji zdarzeń. Przekaźniki sygnałowe i wskazania powinny mieć możliwość swobodnego programowania wyjść binarnych dla uzyskania żądanych informacji o zdarzeniach  zakłóceniowych w Systemie i uszkodzeniach przekaźnika. Powyższe odnosi się również do wejść binarnych. Przyporządkowanie wejść binarnych do określonych funkcji wewnętrznych powinno być również swobodnie programowalne

- dostęp do konfigurowania funkcji operacyjnych (konfiguracja elementów binarnych I/O, sygnalizatorów LED i parametrów nastaw) powinna być możliwa tylko po usunięciu osłony zabezpieczającej i użyciu hasła

- terminal zabezpieczeniowy powinien realizować funkcję sterownika polowego w zakresie:

  - sterowania wszystkimi łącznikami pola

  - sygnalizacji stanu łączników pola

  - pomiarów

### Automatyka SZR 110 kV

Cyfrowy terminal posiadający:

- minimum 4 niezależne wejścia napięciowe dla pomiaru napięć: UL12 oraz UL23 w liniach 110 kV;

- możliwość swobodnej konfiguracji i wyboru układu pracy;

- funkcje samokontroli;

- duży wyświetlacz graficzny oraz zestaw min. 8 diod konfigurowalnych;

- wystarczającą ilość wejść i wyjść dla realizacji automatyki SZR oraz współpracy z sygnalizacją centralną i telemechaniką;

- porty komunikacji:

  - telemechanika: łącze światłowodowe lub RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

  - kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

  - kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem;

- rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

- rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 4 przebiegi analogowe, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE.

### Układ zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kV:

#### Wymagania dla ZS i LRW rozdzielni 110 kV:

- dedykowany terminal cyfrowy,

- realizacja funkcji LRW dla rozdzielni H5,

- realizacja funkcji LRW z kryterium wyłącznikowym i prądowym oraz funkcją „retrip”,

- realizacja funkcji różnicowego zabezpieczenia szyn z detekcją martwej strefy dla rozdzielni H5,

- rejestrator zdarzeń i zakłóceń,

- telemechanika: łącze światłowodowe lub RS485 – protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

- kanał inżynierski: RS485 lub Ethernet światłowód lub skrętka ekranowana,

- kanał diagnostyczny do komunikacji z laptopem.

### Szczegółowe wymagania dla zabezpieczenia transformatorów WN/SN

Wymagania dla  zabezpieczenia różnicowo – prądowego transformatora 110/15kV

Zabezpieczenie różnicowo – prądowego transformatora 110/15 kV musi spełniać n/w wymagania:

- cyfrowe trójfazowe zabezpieczenie różnicowe stabilizowane dla transformatora dwuuzwojeniowego;

- dopasowanie amplitud i grup wektorowych transformatora;

- blokada od prądu magnesowania drugiej harmonicznej;

- blokada od prądu nasycenia piątej harmonicznej – z możliwością odstawienia;

- stabilizacja od zwarć zewnętrznych;

- pomiary prądów fazowych, różnicowych, hamujących;

- rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe;

- realizacja ciągłości obwodów wyłączających;

- min. 4 banki nastaw;

- współpraca z zabezpieczeniami firmowymi transformatora:

  - buchholz kadzi I i II st.,

  - buchholz przełącznika zaczepów,

  - zabezpieczenie temperaturowe I i II st.,

  - zawór bezpieczeństwa transformatora;

- układ samokontroli;

- rejestracja zdarzeń min. 500 zdarzeń;

- rejestracja przebiegów zakłóceń (minimum: 4 przebiegi analogowe, 20 przebiegów dwustanowych, 8 rejestracji po 5 sek.), zapis rejestracji w standardzie COMTRADE;

- wejścia analogowe:

  - wejścia prądowe	- 6,

  - prądy znamionowy	- 1 i 5A, (str. 110 kV  - 1/5 A, strona 15 kV -  5/1A – wybór 	programowy),

  - wejścia binarne 220 V DC	- minimalna ilość - 15,

  - wyjścia przekaźnikowe 220 V DC	- minimalna ilość – 20.

Wymagania dla  zabezpieczenia nadprądowego transformatora 110/15kV po stronie 110kV

Zabezpieczenie nadprądowego transformatora 110/15 kV po stronie 110 kV musi spełniać n/w wymagania:

- realizowane funkcje zabezpieczeniowe:

  - zabezpieczenie  nadprądowe od przeciążeń top = 0 – 20 sek.,

  - zabezpieczenie  nadprądowe zwłoczne top = 0 ÷ 6 sek.,

  - zabezpieczenie  nadprądowe zwarciowe top = 0 ÷ 3 sek.,

  - zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowoprądowe zwłoczne,

  - zabezpieczenie przed załączeniem na zwarcie;

- wyłączenie wyłącznika po stronie dolnego napięcia;

- współpraca z zabezpieczeniami zewnętrznymi – wprowadzenie sygnału zadziałania zabezpieczenia różnicowoprądowego;

- pomiary napięć, prądów i mocy;

- obwody pobudzenia LRW;

- rejestrator zakłóceń:

  - min. ilość kanałów analogowych:	4,

  - min. ilość kanałów dwustanowych:	20,

  - min. czas pojedynczego zakłócenia:	5 sek.;

- rejestrator zdarzeń min. 500 zdarzeń;

- funkcja sterownika pola z wyświetlaczem do obsługi min 5 łączników;

- wejścia analogowe:

  - wejścia prądowe	- 4;

  - prądy	- 1 A,

  - wejścia dwustanowe	- minimalna ilość: 25,

  - wyjścia przekaźnikowe	- minimalna ilość: 30.

Wspólne wymagania dla zespołu zabezpieczeń różnicowo-prądowego i nadprądowego strony 110 kV transformatora

- rejestrator zakłóceń - gromadzący dane z co najmniej 5 ostatnich zdarzeń, umożliwiający konwersją zarejestrowanych przebiegów do standardu COMTRADE;

- rejestrator zdarzeń;

- realizacja ciągłości obwodów wyłączających;

- WSPÓŁPRACA z  telemechaniką;

- obwody pobudzenia LRW 110 kV;

- wyświetlacz graficzny do obsługi lokalnej z wizualizacją pomiarów prądów roboczych;

- oprogramowanie pozwalające na dopasowania opisów (nazw) parametrów do indywidualnych życzeń;

- swobodna konfiguracja wskaźników LED, wejść i wyjść urządzenia;

- ilość diod LED swobodnie konfigurowalnych min. 10;

- sygnalizacja poprzez wskaźniki LED powinna być podtrzymywana również w przypadku zaniku napięcia (odtwarzana po powrocie napięcia zasilania);

- ekran urządzenia z możliwością predefiniowania szablonów dla stanów pracy:

- normalny (pomiary),

- po zakłóceniu (wskazania informacji o zakłóceniu);

- minimum dwa banki nastaw;

- pomiar bieżących wielkości elektrycznych;

- układ samokontroli;

- zabudowa szafowa.

Zabezpieczenie nadprądowe autonomiczne (zasilane z obwodów prądowych)

Zastosować zabezpieczenie ODR-2WA firmy Kopex Electric Systems S.A. lub inne o podobnej zasadzie działania i nie gorszych parametrach.

Wymagania dla regulatorów napięcia transformatorów 110/15kV

Regulator napięcia transformatora 110/15 kV musi spełniać n/w wymagania:

- regulator napięcia przy współpracy z przełącznikiem zaczepów transformatora powinien umożliwiać utrzymanie napięcia w sieci elektroenergetycznej w zadanych granicach;

- regulator powinien być wyposażony w układ kompensacji prądów obciążenia, układy blokad nad i podnapięciowych uniemożliwiających przekroczenie zadanych progów regulacji, układy nastawialnych czasów opóźnień regulacji oraz zegar czasu rzeczywistego;

- regulator winien mieć układy do odbioru pozycji przełącznika zaczepów, pokazanie jego numeru na swoim wyświetlaczu i przekazanie go do układu nadzoru (wraz z edycją w systemie WindEx aktualnego numeru zaczepu);

- regulator winien być wyposażony w zestyki odpowiednie do współpracy z przełącznikiem zaczepów.

- obudowa urządzenia ma być przystosowana do montażu natablicowego  oraz zapełniać pełną ochronę od zakłóceń elektromagnetycznych i elektrostatycznych;

- regulator winien być urządzeniem samotestującym zarówno w odniesieniu do osprzętu jak i oprogramowania;

- informacja o wykrytych błędach winna być dostępna lokalnie i transmitowana na zewnątrz;

- regulator powinien posiadać zaprogramowane procedury testowe ułatwiające sprawdzenie poprawności działania poszczególnych funkcji;

- regulator ma współpracować z projektowaną telemechaniką stacji;

- regulator ma posiadać trzy łącza komunikacyjne do:

  - wymiany informacji z systemem sterowania i nadzoru – światłowód - protokół: IEC60870-5-103 lub DNP 3.0,

  - kanał inżynierski (światłowód lub RS 485),

  - lokalnej obsługi urządzenia (RS 232);

- dodatkowo należy przewidzieć sterowanie automatyką ARN i przełącznikiem zaczepów transformatora za pomocą kart wejść – wyjść sterownika telemechaniki;

- dane obwodów pomiarowych i wyjściowych:

  - napięcie znamionowe pomiarowe Un 	100 V,

  - prąd znamionowy pomiarowy	5A,

  - częstotliwość znamionowa	50Hz,

  - dopuszczalny zakres częstotliwości roboczej	47-52 Hz,

  - zasilanie pomocnicze	220 V DC.

### Wymagania techniczne dla obwodów wtórnych rozdzielni 15kV:

- Wymagania ogólne:

  - zabezpieczenia muszą pracować w układzie rozdzielni dwusystemowej, z dwoma polami zasilającymi 15kV. Sieć 15kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź pracuje jako kompensowana z automatyką AWSCz,

  - Na elewacji celek pól 15kV należy odwzorować synoptykę danego pola wraz z możliwością manipulacji łącznikami pola, dodatkowo synoptyka pola musi być odwzorowana w zabezpieczeniu pola SN,

  - realizacja LRW, uproszczonego zabezpieczenia szyn (ZS) oraz automatyki SCO w rozdzielni 15kV (automatyki: ZS, LRW oraz SCO należy wykonać w oparciu o szyny okrężne, nowe zabezpieczenia należy dostosować do realizacji rozproszonej automatyki SCO). Automatyka SCO dla pól mieszanych (odpływ/generacja) powinna być kierunkowa tzn. powinna blokować się jeśli pole w chwili działania SCO jest generacyjne a odblokowywać się jeśli pole w chwili działania SCO jest odbiorem,

  - należy zabezpieczyć obwody okrężne: 100 VAC oraz 3Uo wyłącznikami nadprądowymi 
(w obszarze modernizowanym polu 15kV oraz dodatkowo w polach pomiaru napięcia, powyższe zabezpieczenia należy dobrać z zachowaniem stopniowania działania),

  - w polach 15kV należy zamontować przekaźniki pośredniczące w obwodach OW/ZW (zalecane najbardziej dostępne w obrocie modele przekaźników np. R15),

  - w polach 15kV należy na wyświetlaczach zabezpieczeń wyedytować pomiary (I,U,P, ect.),

  - w polach 15kV należy zamontować gniazda 230 AC,

  - należy zabezpieczyć przekładniki napięciowe przed ferrorezonansem poprzez zastosowanie urządzenia do eliminacji ferrorezonansu typu VT Guard PRO,

  - w polach PW należy zamontować przekaźniki pośredniczące w obwodzie sterowania ZW/OW AWSCz ,

  - nie dopuszcza się do pozostawienie błędnych sygnalizacji na zamontowanych zabezpieczeniach (np. brak łączności),

  - zabezpieczenia muszą być wykonane jako nowe, cyfrowe,

  - zabezpieczenia, oprócz kryteriów zabezpieczeniowych danego pola 15kV powinny realizować niżej wymienione funkcje:

    - pomiar prądów, napięć i mocy w obwodach wtórnych pól rozdzielni,

    - pomiar energii w polach liniowych,

    - określenie i przekazywanie do systemu nadrzędnego stanów łączników pola,

    - realizacja funkcji telemechaniki,

    - możliwość sterowania (załącz, wyłącz) wyłącznikiem pola z telemechaniki (systemu sterowania i nadzoru),

    - synoptykę pola na wyświetlaczu LCD,

  - zabezpieczenia, oprócz kryteriów zabezpieczeniowych danego pola powinny realizować niżej wymienione właściwości:

    - minimum dwa banki nastaw,

    - możliwość rejestrację zdarzeń i zakłóceń,

    - możliwość obsługi z komputera w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i przekaźników, określania stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń,

    - porty komunikacji szeregowej: dla potrzeb telemechaniki -  światłowodowe, dla łącza inżynierskiego -  światłowodowe lub RS485 , dla komunikacji lokalnej z komputerem przenośnym,

  - wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami należy dostarczyć niezbędne oprogramowanie do obsługi i konfiguracji przekaźników wraz z pisemnym potwierdzeniem nieodpłatnego użytkowania ww. oprogramowania przez służby PGE Dystrybucja SA OLD w ramach prowadzonej eksploatacji, kable komunikacyjne do konfiguracji oraz obsługi zamontowanych zabezpieczeń (w przypadku płatnego oprogramowania należy przekazań min. 3 sztuki licencji),

  - obwody wtórne z rezerwowych rdzeni/uzwojeń przekładników należy doprowadzić do listwy w celce pola i tam dokonać odpowiednich połączeń,

  - w polu SN zastosować listwę kontrolną WAGO 848-815.

Wymagania dla zespołu zabezpieczeń pól 15kV

- We wszystkich polach 15 kV oprócz automatyki SZR ma być zastosowany uniwersalny cyfrowy zespół zabezpieczeń który spełni wymagania w następujących rodzajach pól 15 kV:

  - pola liniowe,

  - pole sprzęgła,

  - pola BKR,

  - pola zasilające,

  - pola pomiaru napięcia;

- realizowane funkcje uniwersalnego zespołu zabezpieczeń 15kV:

  - zabezpieczenie nadprądowe – min. 3 stopnie – bezkierunkowe i kierunkowe,

  - zabezpieczenia ziemnozwarciowe:

    - admitancyjne: Yo, Go, Bo,

    - kierunkowe: Io, Uo, φ,

    - nadnapięciowe zerowe Uo>,

    - nadprądowe zerowe Io>,

  - zabezpieczenia częstotliwościowe – min. 3 stopnie, realizacja wewnętrznego i zewnętrznego SCO,

  - zabezpieczenia pod i nadnapięciowe U> i U<,

  - zabezpieczenie do mocy zwrotnej,

  - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych baterii kondensatorów,

  - realizacja automatyki AWSCz,

  - realizacja automatyki SPZ – 1,2,3 – krotny,

  - realizacja rozproszonej automatyki LRW – dla pól zasilających i odpływowych,

  - realizacja uproszczonego zabezpieczenia szyn – dla pól zasilających i odpływowych,

  - zabezpieczenia w polach liniowych 15kV powinny umożliwiać uruchomienie dodatkowych funkcji: U>, U<, f>, f<, df/dt, od mocy zwrotnej oraz, synchronizmu,

- funkcje sterownika pola:

  - sterowanie min. 5 łącznikami,

  - duży wyświetlacz graficzny z synoptyką pola, pomiarami, listą zdarzeń, nastawami,

  - możliwość sterowania łącznikami i automatykami z klawiatury,

  - sygnalizacja diodowa – min. 8 diod programowalnych oprócz stałej sygnalizacji diodowej: praca/uszkodzenie, wyłączenie, UP,

  - pomiary mierzonych wartości prądów, napięć oraz mocy P, Q oraz energii elektrycznej,

  - obsługa menu w języku polskim,

- telemechanika:

  - możliwość współpracy z telemechaniką klasyczną, sterowanie 24 V DC,

  - łącze światłowodowe (należy zastosować wzmocnione światłowody, odporne na gryzonie do komunikacji pomiędzy zabezpieczeniem a sterownikiem telemechaniki jak również do kanału inż. jeśli będzie wykorzystany),

  - protokół DNP 3.0 lub IEC 60870-103,

  - telepomiary mierzonych wartości prądów, napięć oraz mocy P, Q oraz energii elektrycznej,

- kanał inżynierski - RS 485 lub Ethernet,

- komunikacja lokalna z laptopem port - RS 232, USB lub Ethernet,

- rejestrator zakłóceń – minimalne parametry:

  - 8 kanałów analogowych,

  - 16 sygnałów dwustanowych,

  - zapis 8 zakłóceń po 3,0 sek.,

  - nadpisywanie zakłóceń,

- rejestrator zdarzeń – zapis min. 1000 zdarzeń i nadpisywanie starszych,

- możliwość tworzenia swobodnych konfiguracji i logik,

- oprogramowanie do konfigurowania, nastawiania oraz odczytu rejestracji i zdarzeń,

- funkcje samokontroli z przekaźnikiem sygnalizacyjnym „WATCH DOG”,

- wyposażenie cyfrowego zespołu zabezpieczającego w min. 30 wejść binarnych,

- wyposażenie cyfrowego zespołu zabezpieczającego w min. 25 wyjść przekaźnikowych, w tym:

  - 2 wyjścia wyłączające z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających,

  - 1 wyjście załączające,

- wejścia prądowe:

  - 3 x In = 5A – prądy fazowe (IL1, IL2, IL3),

  - 1 x In = 1A – do zabezpieczenia Io,

  - 1 x In = 5A – do zabezpieczenia Io lub Ig lub Idł.,

- jeśli w przekaźniku istnieje możliwość ustawienia prądu znamionowego wejścia prądowego na 5A lub 1A, możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia posiadającego tylko 4 wejścia prądowe. Warunkiem jest możliwość zrealizowania wszystkich ww. funkcji zabezpieczeniowych,

- wejścia napięciowe - 5 x Un = 57,7 V/100 V – napięcia fazowe (UL1, UL2, UL3) oraz napięcie Uo i U4 (do synchronizacji napięcia szyn z napięciem linii SN).

### Wymagania dla zespołu zabezpieczeń automatyki SZR 15 kV:

- Funkcje sterownika pola:

  - odwzorowanie dwubitowe min. 5 łączników oraz stanu automatyki, sterowanie automatyką SZR

  - duży wyświetlacz graficzny z synoptyką pola, pomiarami,

  - sygnalizacja diodowa – min. 8 diod programowalnych oprócz stałej sygnalizacji diodowej: praca/uszkodzenie, wyłączenie, UP,

  - pomiary mierzonych wartości napięć,

  - obsługa menu w języku polskim.

- telemechanika

  - łącze światłowodowe

  - protokół DNP 3.0 lub IEC 60870-103

  - pomiary mierzonych wartości napięć

- kanał inżynierski: RS 485 lub Ethernet

- komunikacja lokalna z laptopem port: RS 232, USB lub Ethernet

- rejestrator zakłóceń – minimalne parametry:

  - 6 kanałów analogowych

  - 16 sygnałów dwustanowych

  - zapis 8 zakłóceń po 3,0 sek.

  - nadpisywanie zakłóceń

- rejestrator zdarzeń – zapis min. 1000 zdarzeń i nadpisywanie starszych

- możliwość tworzenia swobodnych konfiguracji i logik

- oprogramowanie do konfigurowania, nastawiania oraz odczytu rejestracji i zdarzeń

- funkcje samokontroli z przekaźnikiem sygnalizacyjnym „WATCH DOG”

- wyposażenie cyfrowego zespołu automatyki SZR 15 kV:

  - min. 25 wejść binarnych

  - min. 20 wyjść przekaźnikowych

  - 6 wejść napięciowych pomiarowych 100 V (pomiary napięć przewodowych w każdym torze)

### Algorytm automatyki i SZR 15 kV :

Automatyka SZR powinna być zrealizowana w oparciu o przekaźnik cyfrowy, włączony do systemu nadzoru oraz posiadać i realizować następujące funkcje:

- możliwość pracy w układzie rezerwy jawnej I, jawnej II i ukrytej oraz w układzie transformator – linia,

- kryterium działania napięciowe i stanu łączników,

- realizacja cyklu skróconego (bez nastawionej zwłoki czasowej) w przypadku zaniku napięcia podstawowego z jednoczesnym wyłączeniem wyłącznika,

- kontrolę napięcia zasilania w torze podstawowym – człon podnapięciowy,

- kontrolę napięcia zasilania w torze rezerwowym – człon nadnapięciowy,

- blokada automatyki SZR powinna być możliwa poprzez protokół komunikacyjny, lub przez binarne wejścia informacyjne (zdalna lokalna):

  - samoczynnie w przypadku niespełnienia warunków do zadziałania,

  - po zamierzonym działaniu obsługi zarówno poprzez protokół komunikacyjny (telemechanika), jak i przez binarne wejścia informacyjne (lokalnie),

  - od zadziałania zabezpieczeń ZS oraz LRW rozdzielni 15 kV,

  - pomiary napięć,

- możliwość programowego wyboru trybu pracy blokady po zadziałaniu lub samoczynnego odblokowania,

- monitorowanie podstawowych obwodów zasilających i wykonawczych z automatycznym testowaniem jego funkcji. Błędy powinny być sygnalizowane lokalnie sygnalizacją ostrzegawczą, przesyłane do systemu nadzoru, a automatyka po ich wykryciu powinna się samoczynnie zablokować,

- rejestracja zdarzeń zakłóceniowych, przekaźnik powinien rejestrować z odpowiednią podziałką czasową wszystkie swoje działania podczas zakłócenia w systemie.

### Wymagania dla kanału inżynierskiego:

### Należy zrealizować zdalny dostęp poprzez kanał inżynierski do wszystkich zabezpieczeń oraz automatyk na stacji 110/15 kV Poddębice 2 po przebudowie. Powyższe tyczy się również zabezpieczeń montowanych i uruchamianych na stacji: 110/15 kV Poddębice 1.

- wykonanie, zestawienie i uczynnienie kanału inżynierskiego ze wszystkimi zabezpieczeniami cyfrowymi rozdzielni 110 kV i modernizowanymi polami rozdzielni 15kV,

- komunikacja poprzez porty RS485 lub Ethernet, światłowodowe lub skrętka ekranowana,

- w przypadku realizacji kanału poprzez porty RS485 należy zastosować konwerter portów RS/Ethernet (np.: Moxa montowana w szafie SUT) min 16 portów RS,

- do dokumentacji podlegającej akceptacji ze strony Zamawiającego należy załączyć schemat podłączenia kanału inżynierskiego. Poprawność działania kanału inżynierskiego należy potwierdzić z Zamawiającym.

    - Szafki kablowe

- Szafki kablowe powinny być wykonane aluminiowe o klasie ochrony IP 54 i zabezpieczone trwałym pokryciem antykorozyjnym,

- szafki kablowe powinny być zabezpieczone przed możliwością skraplania się wilgoci np. poprzez zastosowanie ogrzewania antykondensacyjnego. Ogrzewanie w szafkach winno być  sterowane termostatami,

- montowana wewnątrz aparatura i jej elementy winny być odporne na korozję,

- wnętrze szafek powinno być wyposażone w oświetlenie dla każdej jej części,

- szafki powinny być podłączone do podstawowego systemu uziemień stacji przy pomocy wielodrutowego przewodu miedzianego (Cu) o przekroju wyznaczonym na etapie projektu wykonawczego,

- szafka kablowa, aparaty, listwy i zaciski powinny być opisane. Wszelkie oznaczenia powinny być dobrze widoczne i czytelne. Projekt opisów musi być określony w porozumieniu z Zamawiającym,

- przyciski sterowania w szafkach kablowych powinny być umieszczone wraz ze schematem pola,

- zagospodarowanie przestrzeni w szafce winno umożliwić wygodne podłączenia kabli i przewodów, a wykonane podłączenia mają być przejrzyste i wygodne dla wykonywania prac. Powyższe wymaga pozostawienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni.

### Przebudowa kabli sterowniczych;

Kable sterownicze:

- kable sterownicze i sygnalizacyjne układane dla potrzeb nowych urządzeń powinny być nowe, ułożone w istniejących kanałach kablowych w budynku stacji,

- wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf powinny być uszczelniane z zastosowaniem rozwiązań systemowych,

- wszystkie przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć itp.). Należy stosować kable miedziane.

    - Telemechanika

Urządzenia telemechaniki zainstalowane na stacji powinny być zaprojektowane zgodnie z zapisami WBSE (Tom02 oraz Tom11 Standardy Realizacji Telemechaniki: https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne): SSiN powinien mieć budowę rozproszoną, opartą o komunikację z zespołami zabezpieczeń i automatyki (EAZ) oraz z analizatorami jakości energii i innymi urządzeniami cyfrowymi z interfejsami komunikacyjnymi

- centralnej sygnalizacji, zasilacze stacyjne, itp.),

- telesterowanie i telesygnalizację łączników i automatyk rozdzielni 110 kV,

- realizację funkcji blokad automatyk oraz pomiarów,

- wizualizację stanu położenia łączników WN w systemie systemu sterowania i nadzoru Windex,

- sygnalizację ostrzegawczą w tym m.in. ppoż. oraz antywłamaniową,

- potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego.

Końcowy plik konfiguracji sterownika telemechaniki należy przekazać do Wydziału Specjalistycznego.

Urządzenia telemechaniki powinny umożliwiać sterowanie aparaturą oraz automatykami z poziomu systemu sterowania i nadzoru sieci rozdzielczej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – WindEx.

Wymagania ogólne:

W obiektach związanych należy dostosować urządzenia do współpracy z systemem łączności światłowodowej ze stacją Poddębice 2.

    - Łączność i linie światłowodowe

### Wraz z przebudową podejść linii 110kV dostosować układ połączeń światłowodowych do nowego układu posadowienia urządzeń. Wymaga się dostosowania systemów stacji do obecnych wymogów WBSE.

Wymagane warunki dotyczące sposobu zasilania istniejącej szafy łączności PGE.

- Przebudować zainstalowany w szafie łączności panel dystrybucji PS3U napięć 230VDC i 220VDC – obwody 48VDC przełączyć na nowy panel dystrybucyjny 48VDC (1U), sekcje 230VAC i 220VDC uporządkować, w razie potrzeby rozbudować o dodatkowe obwody wyjściowe + jeden obwód rezerwowy, zastosować zabezpieczenia/wyłączniki odpowiednie do występujących napięć (AC, DC).

- Dostarczyć i zainstalować w szafie łączności PGE układ zasilania 48VDC według poniższej specyfikacji:

      - montaż w szafie 19’’ – „Szafa SDH”,

      - zainstalować przetwornice o budowie modułowej – przynajmniej cztery zasilacze pracujące równolegle w układzie: dwa zasilacze zasilane z obwodów 220VDC, dwa zasilacze zasilane z napięcia 230VDC,

      - budowa modułowa z możliwością rozbudowy o kolejne zasilacze, wartość prądu wyjściowego min. 12A na jeden zasilacz,

      - przetwornice mają być wyposażone w interfejs zapewniający zdalną sygnalizację awarii,

      - wysokość przetwornicy do 3U,

      - napięcie wyjściowe 48VDC wyprowadzić na nowy panel dystrybucyjny (wysokość 1U) zasilany z dwóch źródeł poprzez układ separujący, min. 10 obwodów wyjściowych, każdy zabezpieczony osobnym zabezpieczeniem.

      - Istniejącą przetwornice MEDCOM SDCD 220-48-30 zdemontować (przekazać do Wydziału Teleinformatyki), przełączyć zasilanie 48VDC istniejących urządzeń na nowy panel dystrybucji 48VDC

Wymagania dotyczące wykonania sieci strukturalnej:

      - kategoria 5e.

      - zakończenie w szafie na patchpanelu.

      - zakończenie punktów wyniesionych na gniazdach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (m.in. w budowanych/modernizowanych polach, przy biurku w nastawni).

Wymagane warunki dotyczące sposobu realizacji transmisji :

Dostarczyć, zamontować i uruchomić :

- Dostarczyć, zamontować i uruchomić w pomieszczeniu łączności kamerę o parametrach:

      - minimum 4-megapikselowy przetwornik,

      - obraz o wysokim kontraście bez poruszenia nawet w warunkach słabego  oświetlenia,

      - mechaniczny filtr podczerwieni,

      - oświetlacz IR o zasięgu minimum 25m,

      - bez grzałek, wentylatorów,

      - kompresja dla głównego źródła strumienia min. H.265,

      - wbudowane funkcje HLC(Highlight Compensation), BLC(Backlight Compensation),

      - obudowa wandaloodporna min IK10,

      - brak licencji lub opłat za oprogramowanie, bezpłatne aktualizacje,

      - możliwość powiadamiana o zdarzeniach poprzez e-mail,

      - możliwość rejestracji na karcie pamięci SD w kamerze,

      - wbudowana karta pamięci SD 64 GB,

      - możliwość podłączenia kamery poprzez sieć WAN do NAS lub rejestratora,

      - zasilanie PoE,

      - kamerę zamontować w pomieszczeniu łączności w taki sposób, aby były widziane szafy telekomunikacyjne.

- Dostarczyć i zamontować centralkę kontrolno-pomiarową (np. SETEBOS) wraz z czujnikami:

      - monitorowanie temperatury i wilgotności w szafie łączności;

      - monitorowanie alarmów z przetwornic 48VDC;

      - monitorowanie obecności zasilania 230VAC i 220VDC w szafie;

      - interfejs RJ45 Ethernet 10Mbit/s (zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW);

      - zasilanie 48 VDC;

- W przypadku realizacji transmisji przez sieć GSM (np. transmisja danych licznikowych) stosować modemy/routery spełniające wymagania:

      - Możliwość pracy 2 kart SIM (jedna karta działa jako podstawowa droga transmisji a druga zapewnia redundancję połączenia jeśli przez pierwszą nie ma połączenia);

      - 1 wejście antenowe;

      - Interfejs ETH 1 x10/100Mbps;

      - Zasilanie 9-48 VDC;

      - Temperatura pracy w zakresie od -25 do +6- oC;

      - Klasa szczelności co najmniej IP30;

      - Montaż na szynie DIN;

      - Obsługa GPRS/3G/LTE i LTE450;

      - IPsec/VPN/GRE/L2TP/PPTP;

      - Zarządzanie przez serwer, lokalnie poprzez LAN, oraz zdalnie poprzez WAN;

      - Konfiguracja WEB serwer, SSH, kopia zapasowa i odtwarzanie konfiguracji;

      - Protokoły PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, VLAN, SSH2, DDNS, LwM2M, TR069;

- Należy dostarczyć, zamontować, uruchomić, wgrać i aktywować licencje, skonfigurować do pracy w sieci transmisyjnej PGED kompletny przełącznik sieciowy o poniższej specyfikacji. Wszystkie podane wymogi należy spełnić łącznie.

- Budowa : przełącznik w wykonaniu przemysłowym, pasywny (bez wentylatorów) o wzmocnionej odporności na warunki środowiskowe, przystosowany do montażu w szafach Rack 19’, wysokość 1RU,

- Moduły SFP/ SFP+ w wykonaniu przemysłowym (Industrial) o zwiększonej tolerancji temperaturowej, tej samej marki co przełącznik, wkładki typu duplex (na dwa włókna optyczne),

- Zasilanie : dwa pasywne (bez wentylatorów) redundantne zasilacze wymienne (Hot-Swap) przystosowane do zasilania AC 100-240VAC oraz DC 100-250VDC, podłączenie kabli zasilających do dedykowanych zacisków na froncie urządzenia,

- PoE+ : Dostępny budżet mocy na portach Ethernet nie może być mniejszy niż 150W.

- Porty Ethernet:

  - Minimum 16 portów „miedzianych” Rj-45, 10/100/1000M, z obsługą PoE+

  - Minimum 8 portów 100/1000 SFP. Do każdego portu należy zamontować wkładki SFP konwertujące na porty „miedziane” 1000Base-T.

  - Minimum 4 porty 1G/10G SFP+. Do portów tych należy zamontować moduły: 1 szt SFP 1000Base-SX (850nm, multimode na 500m), 1 szt SFP 1000Base-EX40 (1310nm, singlemode na 40km), 1 szt SFP+ 10GBase-LR (1310nm, singlemode na 10km), 1 szt 10GBase-ER (1310nm, singlemode na 40km),

  - Port consolowy RJ-45

- Zakres funkcjonalności : L2 switching, Management, Security, QoS, IP routing, Layer 3 routing, Redundancy, Virtualization (VRF-lite),

- Obsługa protokołów : HSRP, BGP (w tym BGP-EVPN), EIGRP (pełna wersja), IS-IS, OSPF (pełna wersja), OSPFv3, VRF-Lite. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne na urządzeniu w chwili jego dostawy.

- Mechanizmy i protokoły bezpieczeństwa :

  - dostęp przez konsolę, SSHv2 i SNMPv3, Radius, Tacacs+

  - wsparcie dla standardu 802_1x port-based, multiple-client, MAC authentication,

  - listy kontroli dostępu (ACL) per port,

  - funkcjonalność typu STP Root Guard, STP BPDU guard

- Licencje : licencje typu Network Advantage, bez żadnych ograniczeń odnośnie portów lub funkcji. Licencje bezterminowe (Permanent License), wgrane i uruchomione na urządzeniu, zarejestrowane w serwisie producenta przełącznika dla PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź. Przed zamówieniem urządzenia należy uzyskać od PGE Dystrybucja S.A. dane konta klienckiego na które ma być zarejestrowane urządzenie. Funkcjonalność licencji nie może zależeć od dostępu (lub braku dostępu) do sieci Internet.

- Gwarancja :

  - Dostarczane urządzenie nie mogą mieć ogłoszonego przez producenta statusu „end of life”.

  - Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

  - 60 miesięczny serwis gwarancyjny Partnera lub Producenta on-site (w miejscu instalacji urządzenia) w trybie 8x5xNBD – wymiana i konfiguracja urządzenia,

  - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający wykupione wsparcie producenta/partnera dla dostarczonych urządzeń oraz dopisać wskazane przez Zamawiającego konto do bezpośredniej obsługi wykupionego kontraktu serwisowego.

  - Usługę Serwisu gwarancyjnego mogą świadczyć Wykonawcy będący autoryzowanymi partnerami serwisowymi producenta sprzętu lub bezpośrednio producent.

- Wszystkie dostarczone karty, moduły SFP, SFP+ i zasilacze przełącznika muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta z możliwością objęcia wsparciem serwisowym w kolejnych latach,

- Jeżeli ilość urządzeń wymagających podłączenia do przełącznika wyspecyfikowanego powyżej będzie większa niż dostępna ilość portów na przełączniku, to wykonawca ma obowiązek dostarczyć dodatkowy (dodatkowe) przełącznik sieciowy o identycznej specyfikacji (w tym sprzętu, licencji, wyposażenia dodatkowego, gwarancji).

- Do każdego portu Ethernet można podłączyć tylko pojedynczą transmisję (tzn. jeden adres IP). Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek zwielokrotniaczy lub switchy pasywnych pośredniczących.

- Do każdego przełącznika sieciowego należy dostarczyć i zamontować jeden organizer na przewody, metalowy, wysokość 1RU, do montażu w szafie Rack 19”.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania urządzenia do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rekomendowanej przez producenta w ramach tej samej funkcjonalności oprogramowania.

- Dodatkowo należy dostarczyć, zamontować i uruchomić transmisję do wskazanych obiektów poprzez poniższe wkładki SFP. Należy dostarczyć komplet wkładek i patchcordów dla obu stron połączenia. Wkładki SFP do zdalnego urządzenia muszą być marki odpowiadającej marce tego urządzenia :

  - Przełącznik NOKIA 7210 na stacji Poddębice 2

- Na etapie projektowania należy uzyskać akceptację PGED na zastosowanie konkretnego modelu przełącznika.

### Pomiary energii elektrycznej

Układy pomiarowe bilansowo-kontrolne WN powinny spełniać wymagania obowiązującej IRiESD i obowiązujących WBSE Tom 7 w szczególności:

- Muszą być wyposażone w przekładniki prądowe o rdzeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2s i napięciowe o uzwojeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 z dedykowanymi rdzeniami/uzwojeniami pomiarowymi  z uwzględnieniem możliwie najmniejszej liczby łączeń do licznikowych listew kontrolno-pomiarowych przystosowanych do plombowania. Do uzwojeń wtórnych przekładników w układach pomiarowych nie należy przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej w rdzeniu 1. Do rdzenia 2 należy podłączyć analizatory parametrów sieci

- Przekładniki napięciowe w układach bilansowo-kontrolnych należy zabezpieczyć po stronie uzwojenia wtórnego.

- Nie należy stosować rezystorów dociążających dla przekładników napięciowych oraz prądowych. (poza technicznie niezbędnymi i uzasadnionymi przypadkami)

- Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych w układach pomiarowych powinien być ≤5.

- Liczniki energii elektrycznej muszą być statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym, wykonanie zgodne z obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. (w szczególności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego dla kategorii A i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

- Dodatkowo muszą mieć możliwość zdalnej i lokalnej zmiany metody pomiaru i rejestracji energii z metody wektorowej na metodę arytmetyczną, rejestracje i przechowywanie w pamięci pomiarów wymaganych profili obciążenia oraz zapewniać odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. W przypadku urządzeń, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo badań (świadectwo wzorcowania), potwierdzające poprawność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Powyższe badania powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym zakresie. Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres między kolejnymi wzorcowaniami liczników, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, jest równy okresowi ważności legalizacji liczników klasy C, które podlegają tej kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi. Urządzenia podlegające wzorcowaniu powinny posiadać cechę zabezpieczającą nałożoną przez producenta lub laboratorium oraz nałożoną przez laboratorium cechę potwierdzającą dokonanie wzorcowania.

- Muszą posiadać najmniej dwa niezależne interfejsy elektryczne typu RS485 lub RS 232 (szyfrowany) oraz port Ethernet (LAN)

- Z liczników energii elektrycznej należy wyprowadzić zdalną transmisję danych pomiarowych dwutorową. Interfejs Ethernet 10/100 Mbps (gniazdo RJ-45) jako drogę podstawową oraz GPRS (w technologii LTE 450 wraz z 2G i 4G) jako rezerwową drogę transmisji danych  poprzez montaż i konfiguracje urządzeń  z portami RS485 z szyfrowaną transmisją danych lub Eth. Szyna danych RS 485 winna być łączona w punktach węzłowych za pomocą złączek szynowych 3 piętrowych. Nie należy stosować trójników    (rozgałęźników) telefonicznych

- Wszystkie porty komunikacyjne liczników należy połączyć w dwie niezależne szyny adresowe do urządzeń w pomieszczeniu łączności. Przygotować odpowiednią instalację w postaci skrętki do pomieszczenia łączności, drugą instalację do transmisji GPRS do istniejącego modemu lub nowoprojektowanego ze wszystkich pół objętych pomiarem z wykorzystaniem liczników energii elektrycznej.

- Układy pomiarowe należy instalować w oddzielnych nowoprojektowanych szafach pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach nastawni lub wykorzystać szafy pomiarowe istniejące. Należy unikać zbyt niskiego usytuowania liczników.

- Listwy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać zaciski sprężynowe do podłączania obwodów wtórnych układów pomiarowych zabezpieczania (w postaci bezpieczników topikowych) w torach napięciowych jeżeli warunki zwarciowe tego wymagają, powinny umożliwiać połącznie urządzenia kontrolnego (np. analizator obwodów trójfazowych, licznik kontrolny)

- Do liczników należy doprowadzić napięcie pomocnicze (dodatkowe) z potrzeb własnych stacji.

Uwaga: Wszystkie urządzenia, elementy układów pomiarowych dostarcza wykonawca.

## Zagospodarowanie terenu

- Wymagania w zakresie budynku

  - remont wnętrz – wymiana źródeł światła na nowe LED, odmalowanie wnętrz budynku stacji.

Badania geologiczne gruntu, pod fundamenty nowych aparatów zrealizuje Wykonawca dokumentacji projektowej.

- Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W procesie projektowania należy zrealizować następujące wytyczne:

  - do prac używać wyłącznie materiałów posiadających aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.),

  - zapewnić warunki ewakuacji (długość, szerokość, brak przeszkód itd. dróg ewakuacji),

  - zapewnić dojazd pożarowy do obiektu i zaopatrzenie w wodę do gaszenia  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030),

  - wymienić istniejący adresowalny SSAP (system sygnalizacji alarmu pożaru), system projektować w oparciu o urządzenia  Polon-Alfa (standard zakładowy), zapewnić  poprzez telemechanikę przesył sygnału alarmu do CD (centrum dyspozycji),

  - pomieszczenie akumulatorni:

    - czujnik d.g.w. (dolnej granicy wybuchowości) wodoru (np. Gazex), połączony z wentylatorem mechanicznym (Ex), włączanym i wyłączanym automatycznie w przypadku wykrycia zagrożenia – przy 0.2 d. g. w. wodoru załączana wentylacja, przy 0.4 d. g. w. wodoru również transmisja sygnału alarmu do centrum dyspozycji (CO i CD) – całość współpracująca z CSP (centralka sygnalizacji pożaru),

    - czujka SSAP nieiskrząca z barierą na zewnątrz pomieszczenia akumulatorni,

    - wentylacja mechaniczna – w wykonaniu przeciwwybuchowym,

    - nie stosować sufitu podwieszanego,

    - oświetlenie montowane w sposób zapewniający możliwość wymiany źródeł światła z poziomu podłogi.

  - uzyskać ocenę i podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wymagania z zakresu ochrony przeciporażeniowej

Zweryfikować skuteczność ochrony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych urządzeń stacji realizowaną za pomocą instalacji odgromowej - zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających, uziomu oraz złącz kontrolnych, po rozbudowie stacji o nowe elementy.

Uziemienie ochronne i robocze wykonać jako wspólne w postaci kratownicy, na głębokości 80cm. Wszystkie połączenia części uziomowych powinny być wykonane za pomocą szczelnych połączeń skręcanych (wyposażonych we wkładki uszczelniające).

Aparaturę wysokiego napięcia należy połączyć z elementem stalowym konstrukcji wsporczej za pomocą linki miedzianej.

Naziemną część przewodów uziemiających należy oznaczyć barwami bezpieczeństwa.

Wykonawca robót budowlano-montażowych wykona pomiary rezystywności gruntu i zastosuje potrzebne uziomy pionowe.

- Ochrona dostępu i przed włamaniem,

Ochronę obiektu należy zrealizować w oparciu o:

  - system sygnalizacji przeciwpożarowej – wymiana istniejącego;

  - system sygnalizacji napadu i włamania oraz system monitoringu wizyjnego z transmisją do Centralnej Dyspozycji Mocy,

  - system ochrony terenu stacji z wykorzystaniem barier podczerwieni lub równoważnych,

  - system kontroli dostępu (KD) PGE Dystrybucja S.A.

  - zamki i klucze do furtki, bramy, drzwi do budynku w standardzie MASTER KEY PGE Dystrybucja S.A.

- Odwodnienie i drenaż

W miarę potrzeb wykonać drenaż wokół stacji gwarantujący obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej dna fundamentów i stanowisk transformatorów.

- Drogi

Drogi wewnętrzne do przebudowy zgodnie z wymaganiami ppoż., logistyki obiektu i niezbędną nośnością.

- Ogrodzenie

Nie planuje się zmian w tym zakresie.

- Oświetlenie stacji

Należy wykonać zewnętrzne oświetlenie z wykorzystaniem źródeł światła typu LED włączane automatycznie po zmroku.

Oprawy oświetlenia z lampami typowymi, wymiennymi w przypadku ich uszkodzenia.

- Niwelacja terenu

Teren stacji zniwelować i uporządkować z wykorzystaniem warstwy humusu zdjętego z terenu. W razie konieczności należy przewidzieć uzupełnienie dodatkową warstwą ziemi. Na terenach nieutwardzonych zastosować rośliny niskopienne (mchy, porosty itp.) uniemożliwiające wyrastanie trawy.

Rozprowadzenie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych w kanalizacji rurowej, w oddzielnej kanalizacji niż kable zasilające.

- Kanalizacja deszczowa

Niezbędna modyfikacja związana z rozbudową systemu dróg i systemu separacji oleju z wód opadowych na stanowiskach transformatorów.

- Sprzęt ppoż. i BHP, wyposażenie ogólne

Stację doposażyć w sprzęt przeciwpożarowy i BHP wraz z koniecznymi stojakami i przenośnymi tablicami bezpieczeństwa.

- Uwaga: Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej ma obowiązek zapoznać się z ewentualnym stanem projektu budowy linii 110 kV relacji Poddębice 1- Poddębice 2 oraz stanem projektu budowy pola 110 kV Poddębice 2 w stacji Poddębice 1.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację techniczną.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia i uzyskać pisemną akceptację kompleksowego harmonogramu realizacji prac (w tym wyłączenia elementów sieci i  dopuszczenia brygad do pracy). Harmonogram powinien zawierać wykaz elementów sieci dystrybucyjnej niezbędnych do wyłączenia, tryb wyłączenia tych elementów (np. trwałe, jednorazowe, z codziennym załączeniem), przewidywaną gotowość ruchową dla wyłączanych elementów tj.  maksymalny czas potrzebny do przerwania prac, likwidacji strefy pracy i załączenia urządzeń do ruchu. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Oddziałowego i/lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego (w zależności od operatywnej przynależności urządzeń). Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź realizowane przez służby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  wykonywane  są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę. Zamawiający preferuje organizacje prac w systemie samodopuszczeń Wykonawcy, zgodnie z punktem 8).

- Prace będą realizowane wyłącznie według zatwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w punkcie 2).

- Terminy prac związane z wyłączeniami elementów sieci dystrybucyjnej będą ustalane na podstawie planów miesięcznych i szczegółowych planów tygodniowych. Miesięczny harmonogram z wyłączeniami urządzeń 110 kV Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu do 3 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym są planowane wyłączenia urządzeń 110 kV. Plany miesięczne uszczegółowiane są w planach tygodniowych. Zgłoszenia tygodniowe przyjmowane są do poniedziałku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym planowane są wyłączenia. W przypadku potrzeb wyłączeń sieci SN i nn, harmonogramy z wyłączeniami urządzeń SN i nn Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu minimum na 2 tygodnie przed planowanym wyłączeniem urządzeń.

- Plany wyłączeń sieci WN (110 kV) miesięczne i tygodniowe zatwierdzane są przez służby Operatora Systemu Przesyłowego  PSE S.A.

- Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na placu budowy we wszystkie dni, w  czasie których prowadzone będą roboty budowlano - montażowe.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez Pracodawcę zewnętrznego w obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddziale Łódź”

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych. Upoważnienie to nadawane jest przez Pracodawcę, osobie, która posiada właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace w sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostępne na stronie https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

## Ograniczenia związane z realizacją robót budowlano-montażowych:

- Prace będą  realizowane wyłącznie według zatwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w punkcie 6.4.3).

- Harmonogram prac należy tak realizować, aby zapewnić jak najdłuższą możliwość zasilania stacji od strony sieci 110 kV i ograniczać do bezwzględnego minimum konieczność przełączenia stacji na zasilanie z sieci SN ( na dzień dzisiejszy praktycznie bez takiej możliwości możliwości).

- Z uwagi na brak możliwości przełączenia odbiorów Stacji Poddębice 2 od strony sieci SN,  Zamawiający nie dopuszcza do sytuacji długotrwałego braku zasilania stacji Poddębice 2 od strony 110 kV.

- Z uwagi na powyższe ograniczenia ruchowe prace budowalno-montażowe należy realizować w  następującej kolejności :

  - wybudować sekcję 110 kV nr 2 z polem liniowym, polem transformatora i polem sprzęgła

  - wprowadzić na sekcję nr 2 linie kablową 110 kV Poddębice 1 (budowa linii Poddębice 1 – Poddębice 2 oraz pola 110 kV Poddębice 2 w stacji Poddębice 1 realizowane są innymi zadaniami)

  - Wybudować stanowisko TR.2 110/15 kV

  - Wybudować w rozdzielni 15 kV pole transformatora TR.2 nr 18

  - Po zabudowie nowego transformatora 110/15 kV TR.2 doprowadzić do zasilenia sekcji 2-110 kV z nowej linii kablowej 110 kV oraz do zasilenia rozdzielni 15 kV z transformatora 110/15 kV TR.2.

  - Przystąpić do budowy sekcji 1-110 kV –> na tym etapie zamawiający dopuszcza długotrwałe wyłączenie dotychczasowej napowietrznej linii 110 kV oraz transformatora TR.1

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone powyżej wymagania techniczne.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występują

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca, według szczegółowego zakresu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formacie PDF

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu

- Aktualizacja paszportu i instrukcji eksploatacji stacji 110/15 kV Poddębice 2.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej – 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formacie PD

## Rozruch i  instruktaże :

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, przy czym w zakresie uruchomienia są m.in. następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu obiektu pod napięcie.

Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony nie później niż 14  dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i ruchu zainstalowanych/wybudowanych urządzeń (do 10 osób, maksymalnie 8 godzin).

Program instruktażu w zakresie eksploatacji i ruchu urządzeń oraz termin przeprowadzenia instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

## Załączniki :

Załącznik nr 1 – lokalizacja stacji 110/15kV Poddębice 2.

Załącznik nr 2 – schemat istniejącej rozdzielni 110kV stacji 110/15kV Poddębice 2

Załącznik nr 3 – schemat istniejącej rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Poddębice 2

Załącznik nr 4 – standard sygnalizacji 110kV

Załącznik nr 5 – standard sygnalizacji 15kV

Załącznik nr 1 – lokalizacja stacji 110/15 kV Poddębice 2

Załącznik nr 2 – schemat istniejącej rozdzielni 110 kV w stacji 110/15 kV Poddębice 2

Załącznik nr 3 – schemat istniejącej rozdzielni 15 kV w stacji 110/15 kV Poddębice 2