## Pole liniowe
St./Linia | Roz. | Pole/Funkcje | Nr | Elem. | Punkt | MICOM (LPO) 2 zabezpieczenia (na turkusowo uzupełnienie o P139) | Micom (BRT p. Zgierz) 3 zabezpieczenia | Siemens (RUD p. PAB) 2 zabezpieczenia - siemens odległościowe + micom różnicowe | Siemens (WLN p. JNW) 2 zabezpieczenia - siemens odległościowe + ziemnozwarciowe | Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PPR / IL1 | dnp(662) msr[28] | Prąd fazowy IL1 | Prąd fazowy IL1 | Prąd fazowy IL1 | Prąd fazowy IL1 | Prąd fazowy IL1 |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PPR / IL2 | dnp(662) msr[29] | Prąd fazowy IL2 | Prąd fazowy IL2 | Prąd fazowy IL2 | Prąd fazowy IL2 | Prąd fazowy IL2 |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PPR / IL3 | dnp(662) msr[30] | Prąd fazowy IL3 | Prąd fazowy IL3 | Prąd fazowy IL3 | Prąd fazowy IL3 | Prąd fazowy IL3 |  |  | Uziemnik pola od strony szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PNP / UL12 | dnp(662) msr[31] | Napięcie międzyfazowe UL12 | Napięcie międzyfazowe UL12 | Napięcie międzyfazowe UL12 | Napięcie międzyfazowe UL12 | Napięcie międzyfazowe UL12 |  |  | Uziemnik pola od strony szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PNP / UL23 | dnp(662) msr[32] | Napięcie międzyfazowe UL23 | Napięcie międzyfazowe UL23 | Napięcie międzyfazowe UL23 | Napięcie międzyfazowe UL23 | Napięcie międzyfazowe UL23 |  |  | Odłącznik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | PNP / UL31 | dnp(662) msr[33] | Napięcie międzyfazowe UL31 | Napięcie międzyfazowe UL31 | Napięcie międzyfazowe UL31 | Napięcie międzyfazowe UL31 | Napięcie międzyfazowe UL31 |  |  | Odłącznik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | P | dnp(662) msr[34] |  |  | Napięcie fazowe UL1 | Napięcie fazowe UL1 | Napięcie fazowe UL1 |  |  | Odłącznik szynowy - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | Q | dnp(662) msr[35] |  |  | Napięcie fazowe UL2 | Napięcie fazowe UL2 | Napięcie fazowe UL2 |  |  | Odłącznik szynowy - Sterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / ST | dnp(662) sgn[16] |  |  | Napięcie fazowe UL3 | Napięcie fazowe UL3 | Napięcie fazowe UL3 |  |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ? (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / ST | dnp(662) sgn[17] | Moc czynna P | Moc czynna P | Moc czynna P | Moc czynna P | Moc czynna P |  |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ? (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / OS1 / ST | dnp(662) sgn[18] | Moc bierna Q | Moc bierna Q | Moc bierna Q | Moc bierna Q | Moc bierna Q |  |  | Odłącznik liniowy - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / OS1 / ST | dnp(662) sgn[19] | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Częstotliwość f |  |  | Odłącznik liniowy - Sterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / UPS / ST | dnp(662) sgn[20] | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Łączność z zabezpieczeniem odległościowym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ? (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / BL | dnp(662) sgn[330] | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - 1N-strefa | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba/Praca/Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / OD | dnp(662) sgn[331] | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - 1W-strefa | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba/Praca/Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / BCOW1 | dnp(662) sgn[326] | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu |  | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - 2-strefa | / Zadziałanie / Błędny |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 1 stopień | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[7 empty] | Wyłącznik - Uszkodzenie sensora SF6 |  |  | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - 3-strefa | / Zadziałanie / Błędny |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 2 stopień (blokada ZW, OW1, OW2) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[7 empty] | Wyłącznik - Uszkodzenie w obw. ogrzewania napędu |  |  | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Przedział GIS - Spadek ciśnienia SF6 1-stopnia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ustalić ile stopni i czy z podziałem na człony rozdzielnicy GIS (MP-PZ/KG)
[6 empty] | Przedział GIS - Spadek ciśnienia SF6 1-stopnia |  |  |  | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - Zamknij
[6 empty] | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 1 stopień | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 1 stopień | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - Otwórz
[6 empty] | Wyłącznik - Blokada ZW, OW1, OW2 od spadku ciśnienia SF6 2 stopień | Wyłącznik - Blokada sterowania od spadku ciśnienia SF6 | Wyłącznik - Blokada sterowania od spadku ciśnienia SF6 | Wyłącznik - Blokada ZW, OW2 i OW3 od spadku ciśnienia SF6 | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie do ziemi E | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - Zamknij
[10 empty] | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Odległość do miejsca zwarcia {evtpar, 1},{evtpar, 2} | / Sygnał / Błędny |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - Otwórz
[9 empty] | Wyłącznik - Blokada OW1 od spadku ciśnienia SF6 | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Napięcie pomiarowe | Obecne / Zanik / Błędne |  | Odłącznik liniowy - Zamknij
[9 empty] | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 2 stopień | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" | Sprawne / Niesprawne / Błędny |  | Odłącznik liniowy - Otwórz
[6 empty] | Wyłącznik - Uszkodzenie w obw. zasilania napędu | Wyłącznik - Napięcie zasilania napędu | Wyłącznik - Uszkodzenie w obw. zasilania napędu | Wyłącznik - Napięcie zasilania napędu | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Załączenie na zwarcie | / Zadziałanie / Błędny |  | Odłącznik szynowy - Zamknij
[6 empty] | Wyłącznik - Wyłączenie definitywne |  | Wyłącznik - Wyłączenie | Wyłącznik - Awaryjne Wyłączenie | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie Definitywne | / Sygnał / Błędny |  | Odłącznik szynowy - Otwórz
[10 empty] | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca
[10 empty] | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Uwspółbieżnienie wył. z zab. odl. na drugim końcu linii - wysłanie polecenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | na wypadek zastosowania uwspółbieżnienia zab. odległościowych na obu końcach linii (MP-PZ/KG) | Człon ruchomy wyłącznika - Próba
[10 empty] | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Uwspółbieżnienie wył. z zab. odl. na drugim końcu linii - odbiór polecenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | na wypadek zastosowania uwspółbieżnienia zab. odległościowych na obu końcach linii (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij
[10 empty] | Zab. odległ. "typ zabezpieczenia" - Uwspółbieżnienie zanik łączności między zabezpieczeniami - alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | na wypadek zastosowania uwspółbieżnienia zab. odległościowych na obu końcach linii (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz
[6 empty] | Sterowanie wyłącznikiem | Wyłącznik - Sterowanie | Wyłącznik - Sterowanie | Wyłącznik - Sterowanie | Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" | Odblokowana / Zablokowana / Błędne |  | Uziemnik szyn sekcji s.1 - Zamknij
[6 empty] | Człon ruchomy wyłącznika |  |  |  | Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Uziemnik szyn sekcji s.1 - Otwórz
[6 empty] | Człon ruchomy wyłącznika |  |  |  | Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie od zab. odcinkowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik szyn sekcji s.2 - Zamknij
[6 empty] | Człon ruchomy wyłącznika - Praca |  |  |  | Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie od zab. ziemnozwarciowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik szyn sekcji s.2 - Otwórz
[6 empty] | Człon ruchomy wyłącznika - Próba |  |  |  | Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" - Załączenie w cyklu SPZ | / Sygnał / Błędny |  | Uzwzglednić odpowiednie nazewnictwo odłączników i uziemników w stacjach wielosystemowych
[6 empty] | Łączniki - Uszkodzenie w obw. zasilania napędów |  |  | Uszkodzenie w obwodach napięciowych sygnał zbiorczy | Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" - Napięcie pomiarowe | Obecne / Zanik / Błędna
[6 empty] | Sterowanie łącznikami |  |  |  | Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
[9 empty] | Uziemnik - zablokowany ręcznie | Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" - Brak synchronizacji - Załączenie odrzucone | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
[9 empty] | Uziemnik - zablokowany ręcznie | Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
[8 empty] | Uziemnik szyn sekcji s.2 |  | Napięcie 100 V AC | Obecne / Zanik / Błędna
[8 empty] | Uziemnik szyn sekcji s.2 |  | Napięcie 3Uo | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | UL / ST | dnp(662) sgn[27] | Uziemnik pola od strony linii |  | Uziemnik pola od strony linii |  | Łączność z zabezpieczeniem ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | TSTER / ODSTZ | dnp(662) sgn[28] | Uziemnik pola od strony linii |  | Uziemnik pola od strony linii |  | Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie Io> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | DIAGN / LACZZAB2 | dnp(662) sgn[300] | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie Io>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG2 / ZN100AC | dnp(662) sgn[301] | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Uziemnik liniowy | Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" Io>T | / Zadziałanie / Błędny
[9 empty] | Uziemnik liniowy - Sterowanie | Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" Io>>T | / Zadziałanie / Błędny
[9 empty] | Uziemnik liniowy - Sterowanie | Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny
[10 empty] | Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / UPS / ST | dnp(662) sgn[21] | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy systemu 1 | Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Napięcie 100V AC | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / OL / ST | dnp(662) sgn[22] | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy | Odłącznik szynowy systemu 1 | Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Napięcie 3Uo | Obecne / Zanik / Błędna
[9 empty] | Odłącznik szynowy systemu 2 | Układ pomiaru energii - Uszkodzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[9 empty] | Odłącznik szynowy systemu 2 | Łączność z zabezpieczeniem różnicowym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / OL / ST | dnp(662) sgn[23] | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Zab. odcinkowe "typ zabezpieczenia" - Uszkodzenie łącza światłowodowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / UPL / ST | dnp(662) sgn[24] | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Uziemnik pola od strony szyn | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" | Nastawione / Odstawione / Błędna
[9 empty] | Uziemnik pola od strony szyn - Sterowanie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" | Sprawne / Niesprawne / Błędny
[9 empty] | Uziemnik pola od strony szyn - Sterowanie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / UPL / ST | dnp(662) sgn[25] | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | UL / ST | dnp(662) sgn[26] | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Odłącznik liniowy | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[9 empty] | Odłącznik szynowy - Sterowanie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie E | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[9 empty] | Odłącznik szynowy - Sterowanie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny
[10 empty] | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[9 empty] | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Napięcie 100 V AC | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / UPS / ST | dnp(662) sgn[20] | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Wyłącznik | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Uszkodzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / BL | dnp(662) sgn[330] | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - człon odl. 1N-strefa | / Zadziałanie / Błędny | gdyby była konieczność ustawienia modułu odległościowego w zab. odcinkowym (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / OD | dnp(662) sgn[331] | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - człon odl. 1W-strefa | / Zadziałanie / Błędny | gdyby była konieczność ustawienia modułu odległościowego w zab. odcinkowym (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / BCOW1 | dnp(662) sgn[326] | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu |  | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - człon odl. 2-strefa | / Zadziałanie / Błędny | gdyby była konieczność ustawienia modułu odległościowego w zab. odcinkowym (MP-PZ/KG)
[9 empty] | Odłącznik szynowy - Sterowanie | Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - człon odl. 3-strefa | / Zadziałanie / Błędny | gdyby była konieczność ustawienia modułu odległościowego w zab. odcinkowym (MP-PZ/KG)
[9 empty] | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Wyłącznik - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
[9 empty] | Odłącznik liniowy - Sterowanie | Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
[9 empty] | Odłącznik liniowy - Sterowanie | Wyłącznik - Napięcie zasilania napędu | Obecne / Zanik / Błędna
[9 empty] | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG2 / ZN3U0 | dnp(662) sgn[302] | Sterowanie zdalne | Sterowanie odłącznikami i uziemnikami | Sterowanie odłącznikami i uziemnikami |  | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / PBOODC | dnp(662) sgn[332] | Telesterowanie |  | Telesterowanie | Telesterowanie | Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC2 / USX | dnp(662) sgn[303] | Łączność z zabezpieczeniem P543 | Łączność z zabezpieczeniem P543 | Łączność z zabezpieczeniem różnicowym P545 |  | Uziemnik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / OS1 / ST.Z | dnp(662) ctl[20] |  |  | Zab. różnicowe P545 |  | Uziemnik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / OS1 / ST.O | dnp(662) ctl[21] |  | Zab. różnicowe P543 - Napięcie 100 V AC | Zab. różnicowe P545 - Napięcie 100 V AC |  | Sterowanie odłącznikami i uziemnikami | Zdalne / Lokalne / Błędny
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / UPS / ST.Z | dnp(662) ctl[22] |  | Zab. różnicowe P543 - Wyłączenie | Zab. różnicowe P545 - Wyłączenie |  | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPS1 / UPS / ST.O | dnp(662) ctl[23] |  | Zab. różnicowe P543 - Pobudzenie w fazie L1 | Zab. różnicowe P545 - Pobudzenie w fazie L1 |  | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania napędów | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / OL / ST.Z | dnp(662) ctl[24] |  | Zab. różnicowe P543 - Pobudzenie w fazie L2 | Zab. różnicowe P545 - Pobudzenie w fazie L2 |  | ZSZ i LRW - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / OL / ST.O | dnp(662) ctl[25] |  | Zab. różnicowe P543 - Pobudzenie w fazie L3 | Zab. różnicowe P545 - Pobudzenie w fazie L3 |  | Automatyka LRW - pobudzenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - Pobudzenie E |  |  | Napięcie sterownicze podstawowe | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / PBST13I0 | dnp(662) sgn[306] | Zab. odcinkowe P543 - Uszkodzenie |  | Zab. różnicowe P545 - Uszkodzenie |  | Napięcie sterownicze rezerwowe | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / ZDXST13I0 | dnp(662) sgn[307] | Zab. odcinkowe P543 - Uszkodzenie łącza światłowodowego | Zab. różnicowe P543 - Uszkodzenie łącza | Zab. różnicowe P545 - Uszkodzenie łącza |  | Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / PBST23I0 | dnp(662) sgn[308] | Zab. odcinkowe P543 | Zab. różnicowe P543 | Zab. różnicowe P545 |  | ZSC - Zab. odległ. - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - Załączenie na zwarcie |  | ZSC - Zab. odległ. - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - Pobudzenie w 1-strefie |  | ZSC - Zab. odległ. - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - Pobudzenie w 2-strefie |  | ZSC - Zab. odcinkowe - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - Pobudzenie w 3-strefie |  | ZSC - Zab. odcinkowe - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / ZDXST13I0 | dnp(662) sgn[307] | Zab. odcinkowe P543 - Uszkodzenie łącza światłowodowego | Zab. różnicowe P543 - Uszkodzenie łącza | Zab. różnicowe P545 - Uszkodzenie łącza |  | ZSC - Zab. odcinkowe - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / PBST23I0 | dnp(662) sgn[308] | Zab. odcinkowe P543 | Zab. różnicowe P543 | Zab. różnicowe P545 |  | ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - Załączenie na zwarcie |  | ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
[8 empty] | Zab. odległ. P545 - 2-strefa |  | ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL-SC / AW | dnp(662) sgn[666] |  |  | Zab. odległ. P545 - 3-strefa |  | Wyłącznik - Załącz
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZZZW2 / ZDXST23I0 | dnp(662) sgn[309] | Zab. ziemn. P543 - Pobudzenie 3Io> | Zab. ziemn. nadpr. P543 - Pobudzenie Io> | Zab. ziemn. nadpr. P545 - Pobudzenie Io> |  | Wyłącznik - Wyłącz
LPO | LPO110 | RUD | 2 | DIAGN / LACZZAB1 | dnp(662) sgn[320] | Zab. ziemn. P543 3Io>T | Zab. ziemn. nadpr. P543 - Pobudzenie Io>> | Zab. ziemn. nadpr. P545 Io>T |  | Uziemnik liniowy - Zamknij
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG1 / ZNSG | dnp(662) sgn[321] | Zab. ziemn. P543 - Pobudzenie 3Io>> | Zab. ziemn. nadpr. P543 Io>T | Zab. ziemn. nadpr. P545 Io>>>T |  | Uziemnik liniowy - Otwórz
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / RN | dnp(662) sgn[322] | Zab. ziemn. P543 3Io>>T | Zab. ziemn. nadpr. P543 Io>>T |  |  | Automatyka SPZ - Zablokuj
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - Zwarcie 3-faz |  |  | Automatyka SPZ - Odblokuj
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - Kryterium odleglościowe |  |  | Kontrola synchronizmu zab. odległościowe - Zablokuj
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - 1-strefa |  |  | Kontrola synchronizmu zab. odległościowe - Odblokuj
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - 2-strefa |  |  | Kasowanie zabezpieczenia zab. odległościowe - Kasuj
[7 empty] | Zab. różnicowe P543 - 3-strefa |  |  | Kasowanie zabezpieczenia zab. różnicowe - Kasuj
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG1 / ZN3U0 | dnp(662) sgn[324] | Łączność z zabezpieczeniem P439 | Łączność z zabezpieczeniem P437 | Łączność z zabezpieczeniem odległościowym 7SA86 | Łączność z zabezpieczeniem odległościowym 7SA86 | Kasowanie zabezpieczenia ziemn. nadpr. - Kasuj
[6 empty] | Zab. odległ. P439 - 1N-strefa | Zab. odległ. P437 - 1N-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 1N-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 1N-strefa
[6 empty] | Zab. odległ. P439 - 1W-strefa |  | Zab. odległ. 7SA86 - 1W-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 1W-strefa
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZAB1 / PBL1 | dnp(662) sgn[347] | Zab. odległ. P439 - 2-strefa | Zab. odległ. P437 - 2-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 2-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 2-strefa
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZAB1 / PBL2 | dnp(662) sgn[348] | Zab. odległ. P439 - 3-strefa | Zab. odległ. P437 - 3-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 3-strefa | Zab. odległ. 7SA86 - 3-strefa
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZAB1 / PBL3 | dnp(662) sgn[349] | Zab. odległ. P439 - 4-strefa
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZAB1 / PBE | dnp(662) sgn[350] | Zab. odległ. P439 - 5-8-strefy
Zab. odległ. P437 - Zwarcie 3-faz
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / WLD | dnp(662) sgn[351] | Zab. P439 - Pobudzenie w fazie L1 | Zab. odległ. P437 - Pobudzenie w fazie L1 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L1 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L1
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL1 / ZLZW | dnp(662) sgn[352] | Zab. P439 - Pobudzenie w fazie L2 | Zab. odległ. P437 - Pobudzenie w fazie L2 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L2 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L2
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL1 / PMP12OMZ | dnp(662) sgn[353] | Zab. P439 - Pobudzenie w fazie L3 | Zab. odległ. P437 - Pobudzenie w fazie L3 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L3 | Zab. odległ. 7SA86 - Faza L3
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG-SC / ZNSTP | dnp(662) sgn[663] | Zab. P439 - Pobudzenie do ziemi E | Zab. odległ. P437 - Pobudzenie E | Zab. odległ. 7SA86 - Zwarcie do ziemi E | Zab. odległ. 7SA86 - Zwarcie do ziemi E
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / BLXSF6 | dnp(662) sgn[329] | Zab. odległ. P439 | Zab. odległ. P437 | Zab. odległ. 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG-SC / ZNSG | dnp(662) sgn[665] | Zab. odległ. P439 - Załączenie na zwarcie |  | Zab. odległ. 7SA86 - Załączenie na zwarcie
[6 empty] | Zab. odległ. P439 - Odległość do miejsca zwarcia {evtpar, 1},{evtpar, 2} |  | Odległość do miejsca zwarcia L | Odległość do miejsca zwarcia L
[7 empty] | Zab. odległ. P437 - Napięcie pomiarowe 100 V AC | Zab. odległ. 7SA86 - Napięcie pomiarowe 100 V AC
Napięcie 100/SQRT3 V AC
Napięcie 100/3 V AC
[8 empty] | Zab. odległ. 7SA86 - Wyłączenie | Zab. odległ. 7SA86 - Wyłączenie
[7 empty] | Zab. odległ. P437 - Wyłączenie Definitywne | Zab. odległ. 7SA86 - Wyłączenie Definitywne | Zab. odległ. 7SA86 - Wyłączenie Definitywne
Zab. ziemn. nadpr. P437 - Pobudzenie Io>
Zab. ziemn. nadpr. P437 - Pobudzenie Io>>
Zab. ziemn. nadpr. P437 Io>T
Zab. ziemn. nadpr. P437 Io>>T
Zab. odległ. P437 - Odbiór sygnału z łącza
Zab. odległ. P437 - Praca współbieżna
[7 empty] | Łączność z zabezpieczeniem P139 |  | Łączność z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym 7SJ85
Zab. ziemn. P139
Zab. ziemn. nadpr. P139 - Pobudzenie Io>
Zab. ziemn. nadpr. P139 - Pobudzenie Io>>
Zab. ziemn. nadpr. P139 Io>T
Zab. ziemn. nadpr. P139 Io>>T
Zab. ziemn. P139 - Wyłączenie
Zab. ziemn. P139 - Napięcie 100V AC
Zab. ziemn. P139 - Napięcie 3Uo
Układ pomiaru energii P139 - Uszkodzenie
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / ZLCSPZ | dnp(662) sgn[333] | Automatyka SPZ P439 |  | Automatyka SPZ 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SYNCH1 / ZNP | dnp(662) sgn[334] | Automatyka SPZ P439 | Automatyka SPZ | Automatyka SPZ P545 | Automatyka SPZ 7SA86 - Pobudzenie od zab. rezerwowego
Automatyka SPZ 7SA86 - Zabezpieczenia rezerwowego 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SYNCH1 / BL | dnp(662) sgn[335] | Automatyka SPZ P439 - Pobudzenie od zab. odcinkowego
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SYNCH1 / BKSZLO | dnp(662) sgn[336] | Automatyka SPZ P439 - Pobudzenie od zab. ziemnozwarciowego | Automatyka SPZ - od zab. ziemnozwarciowego P139 | Automatyka SPZ 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / USOZN | dnp(662) sgn[337] | Automatyka SPZ P439 - Załączenie w cyklu SPZ |  | Automatyka SPZ 7SA86 - Załączenie w cyklu SPZ
LPO | LPO110 | RUD | 2 | TSTER1 / LZSZTW | dnp(662) sgn[338] | Kontrola synchronizmu P439 - Napięcie pomiarowe | Kontrola synchronizmu P437 - Napięcie 100 V AC | Kontrola synchronizmu 7SA86 - Napięcie 100 V | Kontrola synchronizmu 7SA86 - Napięcie
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SOG1 / LUSOZN | dnp(662) sgn[339] | Kontrola synchronizmu P439 | Kontrola synchronizmu P437 | Kontrola synchronizmu 7SA86 | Kontrola synchronizmu 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | TSTER1 / LZSZTL | dnp(662) sgn[340] | Kontrola synchronizmu P439 - Brak synchronizacji - Załączenie odrzucone | Kontrola synchronizmu P437 - Brak synchronizacji | Kontrola synchronizmu 7SA86
[6 empty] | ZSZ i LRW P439 | ZSZ i LRW P437 - wyłączenie
[8 empty] | LRW - wyłączenie | LRW 7SA86 - wyłączenie
[8 empty] | LRW - pobudzenie | LRW 7SA86 - Pobudzenie
LRW - Napięcie
[7 empty] | LRW P437 - pobudzenie | LRW - Pobudzenie | LRW 7SA86 - pobudzenie
[8 empty] | LRW - Blokada od zan. nap | LRW 7SA86 - Blokada od zaniku napięcia
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL1 / ZDXS3 | dnp(662) sgn[346] |  |  | ZSZ - wyłączenie
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL1 / NS | dnp(662) sgn[325] | Napięcie sygnalizacyjne | Napięcie sygnalizacyjne | Napięcie sygnalizacyjne
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC2 / USLS | dnp(662) sgn[304] | Napięcie 100 V AC |  | Układ pomiaru energii - Napięcie 100 V AC | Układ pomiaru energii - Napięcie 100 V AC
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC2 / ZDX | dnp(662) sgn[305] | Napięcie 3Uo
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / BCOW2 | dnp(662) sgn[327] | Napięcie 100 V AC |  | Napięcie pomiarowe 100 V AC dla K40
LPO | LPO110 | RUD | 2 | TSTER1 / ODTST | dnp(662) sgn[328] | Napięcie 3Uo
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL-SC / UP | dnp(662) sgn[667] | ZSC - Napięcie sterownicze podstawowe (+,- , kółko) |  | Napięcie sterownicze podstawowe | Napięcie sterownicze podstawowe
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODL-SC / AL | dnp(662) sgn[668] | ZSC - Napięcie sterownicze rezerwowe (+,- , kwadrat) |  | Napięcie sterownicze rezerwowe | Napięcie sterownicze rezerwowe
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC-SC / AW | dnp(662) sgn[669] | ZSC - Napięcie sygnalizacyjne ( (+), (-) ) |  |  | Napięcie sygnalizacyjne
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC-SC / UP | dnp(662) sgn[670] | ZSC - Zab. odległ. - AW - Awaryjne wyłączenie
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC-SC / AL | dnp(662) sgn[671] | ZSC - Zab. odległ. - UP - Zakłócenie w pracy
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / ST.Z | dnp(662) ctl[16] | ZSC - Zab. odległ. - AL - Alarm
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / WLOW2.W | dnp(662) ctl[17] | ZSC - Zab. odcinkowe - AW - Awaryjne wyłączenie
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / ST.W | dnp(662) ctl[18] | ZSC - Zab. odcinkowe - UP - Zakłócenie w pracy
LPO | LPO110 | RUD | 2 | W / WLOW1.W | dnp(662) ctl[19] | ZSC - Zab. odcinkowe - AL - Alarm
LPO | LPO110 | RUD | 2 | OUPL / UPL / ST.O | dnp(662) ctl[27] |  | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów | Odłączniki i uziemniki - Uszkodzenie w obw. zasilania napędów | Odłączniki i uziemniki - Uszkodzenie w obw. zasilania napędów
LPO | LPO110 | RUD | 2 | UL / ST.Z | dnp(662) ctl[28] |  | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania napędów | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów | Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów
LPO | LPO110 | RUD | 2 | UL / ST.O | dnp(662) ctl[29] |  |  | Uszkodzenie w obwodach ogrzewania przekładników
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZODC2 / KS.K | dnp(662) ctl[250] |  |  | Uszkodzenie w obwodach ogrzewania szafki kablowej
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / BL.Z | dnp(662) ctl[260] |  |  | Automatyka SPZ 7SA86 - Odstawienie całkowite
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ASPZ1 / BL.O | dnp(662) ctl[261] |  |  | Automatyka SPZ 7SA86 - WZ w cyklu SPZ | Automatyka SPZ 7SA86 - WZ w cyklu SPZ
LPO | LPO110 | RUD | 2 | ZAB1 / KS.K | dnp(662) ctl[262] |  |  | Automatyka SPZ 7SA86 - Nieudany cykl SPZ | Automatyka SPZ 7SA86 - WZW w cyklu SPZ
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SYNCH1 / BL.Z | dnp(662) ctl[263] |  | Automatyka SPZ - od zab. różnicowego P543 | Automatyka SPZ P545 - pobudzenie | Automatyka SPZ 7SA86
LPO | LPO110 | RUD | 2 | SYNCH1 / BL.O | dnp(662) ctl[264] |  |  | Automatyka SPZ P545 - Pobudzenie | Automatyka SPZ 7SA86
Automatyka SPZ 7SA86
Liczba źródeł: 74, Liczba sterowań: 20, Liczba pomiarów: 8, Liczba sygnałów: 66 (czas wykonania: 11.047 ms) | [5 empty] | Wyłącznik - Załącz | Wyłącznik - Załącz | Wyłącznik - Załącz | Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłączenie - Obwód OW2 - Wykonaj
[6 empty] | Wyłącznik - Wyłącz | Wyłącznik - Wyłącz | Wyłącznik - Wyłącz | Wyłącznik - Wyłącz
Wyłącznik - Wyłączenie - Obwód OW1 - Wykonaj
[6 empty] | Odłącznik szynowy - Zamknij | Odłącznik szynowy - Zamknij | Odłącznik szynowy - Zamknij | Odłącznik szynowy systemu 1 - Zamknij
[6 empty] | Odłącznik szynowy - Otwórz | Odłącznik szynowy - Otwórz | Odłącznik szynowy - Otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1 - Otwórz
Odłącznik szynowy systemu 2 - Zamknij
Odłącznik szynowy systemu 2 - Otwórz
[6 empty] | Odłącznik liniowy - Zamknij |  | Odłącznik liniowy - Zamknij | Odłącznik liniowy - Zamknij
[6 empty] | Odłącznik liniowy - Otwórz |  | Odłącznik liniowy - Otwórz | Odłącznik liniowy - Otwórz
Uziemnik szyn sekcji s.2 - Zamknij
Uziemnik szyn sekcji s.2 - Otwórz
[6 empty] | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij
[6 empty] | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz
[6 empty] | Uziemnik pola od strony linii - Zamknij | Odłącznik liniowy - Zamknij | Uziemnik pola od strony linii - Zamknij
[6 empty] | Uziemnik pola od strony linii - Otwórz | Odłącznik liniowy - Otwórz | Uziemnik pola od strony linii - Otwórz
[6 empty] | Uziemnik liniowy - Zamknij | Uziemnik liniowy - Zamknij | Uziemnik liniowy - Zamknij | Uziemnik liniowy - Zamknij
[6 empty] | Uziemnik liniowy - Otwórz | Uziemnik liniowy - Otwórz | Uziemnik liniowy - Otwórz | Uziemnik liniowy - Otwórz
[6 empty] | Automatyka SPZ P439 - Zablokuj | Automatyka SPZ - Zablokuj | Automatyka SPZ - Zablokuj
[6 empty] | Automatyka SPZ P439 - Odblokuj | Automatyka SPZ - Odblokuj | Automatyka SPZ - Odblokuj
[6 empty] | Kontrola synchronizmu P439 - Zablokuj | Kontrola synchronizmu P437 - Zablokuj | Kontrola synchronizmu - Zablokuj | Automatyka SPZ 7SA86 - Zablokuj
[6 empty] | Kontrola synchronizmu P439 - Odblokuj | Kontrola synchronizmu P437 - Odblokuj | Kontrola synchronizmu - Odblokuj | Automatyka SPZ 7SA86 - Odblokuj
[6 empty] | Kasowanie zabezpieczenia P439 - Kasuj | Kasowanie zabezpieczenia P437 - Kasuj | Kasowanie zabezpieczenia 7SA86 odległościowego 7SA86 - Kasuj | Kasowanie zabezpieczenia 7SA86 odległościowego - Kasuj
[6 empty] | Kasowanie zabezpieczenia P543 - Kasuj | Kasowanie zabezpieczenia P543 - Kasuj | Kasowanie zabezpieczenia P545 różnicowe P545 - Kasuj
[7 empty] | Kasowanie zabezpieczenia P139 - Kasuj |  | Kasowanie zabezpieczenia 7SJ85 ziemnozwarciowego - Kasuj

## Pole sprzęgła
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 (Odłącznik szynowy systemu S1a/b) | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Prąd fazowy IL2 |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 (Odłącznik szynowy systemu S2a/b) | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Prąd fazowy IL3 |  |  | Uziemnik pola od strony sekcji 1 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Napięcie międzyfazowe UL12 |  |  | Uziemnik pola od strony sekcji 2 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Napięcie międzyfazowe UL23 |  |  | Uziemnik pola od strony szyn - Sterowanie | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Napięcie międzyfazowe UL31 |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
Napięcie fazowe UL1 |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
Napięcie fazowe UL2 |  |  | Uziemnik pola od strony sekcji 1 - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
Napięcie fazowe UL3 |  |  | Uziemnik pola od strony sekcji 2 - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
Moc czynna P |  |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Moc bierna Q |  |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Łączność z zabezpieczeniem rozcinającym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - 1 strefa (rozcinanie) | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba/Praca/Błędny
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba/Praca/Błędny
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 1 stopień | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 2 stopień (blokada ZW, OW1, OW2) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie do ziemi E | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Przedział GIS - Spadek ciśnienia SF6 1-stopnia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ustalić ile stopni i czy z podziałem na człony rozdzielnicy GIS (MP-PZ/KG)
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Napięcie pomiarowe | Obecne / Zanik / Błędne |  | Odłącznik szynowy systemu 1 (Odłącznik szynowy systemu S1a/b) - Zamknij
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" | Sprawne / Niesprawne / Błędny |  | Odłącznik szynowy systemu 1 (Odłącznik szynowy systemu S1a/b) - Otwórz
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Załączenie na zwarcie | / Zadziałanie / Błędny |  | Odłącznik szynowy systemu 2 (Odłącznik szynowy systemu S2a/b) - Zamknij
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie Definitywne | / Sygnał / Błędny |  | Odłącznik szynowy systemu 2 (Odłącznik szynowy systemu S2a/b) - Otwórz
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - człon odl. 1N-strefa (rezerwacja linii) | / Zadziałanie / Błędny | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Człon ruchomy wyłącznika - Próba
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - człon odl. 1W-strefa (rezerwacja linii) | / Zadziałanie / Błędny | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - człon odl. 2-strefa (rezerwacja linii) | / Zadziałanie / Błędny | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz
Zab. rozcinające "typ zabezpieczenia" - człon odl. 3-strefa (rezerwacja linii) | / Zadziałanie / Błędny | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony sekcji 1 - Zamknij
Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" | Odblokowana / Zablokowana / Błędne | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony sekcji 1 - Otwórz
Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" | Nastawiona / Odstawiona / Błędna | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony sekcji 2 - Zamknij
Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie od zab. ziemnozwarciowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uziemnik pola od strony sekcji 2 - Otwórz
Automatyka SPZ "typ zabezpieczenia" - Załączenie w cyklu SPZ | / Sygnał / Błędny | w przypadku rezerwowania pola liniowego przez sprzęgło (MP-PZ/KG) | Uzwzglednić odpowiednie nazewnictwo odłączników i uziemników w stacjach wielosystemowych
Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" - Napięcie pomiarowe | Obecne / Zanik / Błędna
Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
Kontrola synchronizmu "typ zabezpieczenia" - Brak synchronizacji - Załączenie odrzucone | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie 100 V AC | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie 3Uo | Obecne / Zanik / Błędna
Łączność z zabezpieczeniem ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny
Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie Io> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie Io>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" Io>T | / Zadziałanie / Błędny
Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" Io>>T | / Zadziałanie / Błędny
Zab. ziemn. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny
Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Napięcie 100V AC | Obecne / Zanik / Błędna
Zab. ziemn. "typ zabezpieczenia" - Napięcie 3Uo | Obecne / Zanik / Błędna
Układ pomiaru energii - Uszkodzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Załączenie od SZR 110 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Napięcie zasilania napędu | Obecne / Zanik / Błędna
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sterowanie odłącznikami i uziemnikami | Zdalne / Lokalne / Błędny
Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów | Obecne / Zanik / Błędna
Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania napędów | Obecne / Zanik / Błędna
ZSZ i LRW - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Automatyka LRW - pobudzenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Napięcie sterownicze podstawowe | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie sterownicze rezerwowe | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
ZSC - Zab. rozcinające - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. rozcinające - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. rozcinające - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. ziemn. nadpr. - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kontrola synchronizmu zab. rozcinające - Zablokuj
Kontrola synchronizmu zab. rozcinające - Odblokuj
Kasowanie zabezpieczenia zab. rozcinające - Kasuj
Kasowanie zabezpieczenia ziemn. nadpr. - Kasuj
Zabezpieczenie rozcinające - Ustaw
Zabezpieczenie odległościowe (rez. linii) - Ustaw

## Pole TR
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 | - |  | Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Prąd fazowy IL2 | - |  | Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Prąd fazowy IL3 | - |  | Odłącznik szynowy systemu 1 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Moc czynna P | - |  | Odłącznik szynowy systemu 2 | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Moc bierna Q | - |  | Odłącznik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Łączność z zabezpieczeniem różnicowym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Uziemnik pola od strony szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" | Sprawne / Niesprawne / Błędny |  | Uziemnik pola od strony szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Faza L1 | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Faza L2 | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik punktu zerowego transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. różnicowe "typ zabezpieczenia" - Faza L3 | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik punktu zerowego transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny
Zab. róznicowe "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik - zablokowany ręcznie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Łączność z zabezpieczeniem nadprądowym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Sterowanie zdalne | Nastawione / Odstawione / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" | Sprawne / Niesprawne / Błędny |  | Zab. temperaturowe strony 6 kV - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. firmowe - Minimalny poziom oleju transformatora | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. firmowe - Maksymalny poziom oleju transformatora | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. firmowe - Minimalny poziom oleju w PPZ | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - I>T (przeciążenie transformatora) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. firmowe - Maksymalny poziom oleju w PPZ | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - I>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Wentylatory - 1 grupa załączona | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - I>>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Wentylatory - 2 grupa załączona | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" | / Zadziałanie / Błędny |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 1 stopień | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie LRW | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Wyłącznik - Spadek ciśnienia SF6 - 2 stopień (blokada ZW, OW1, OW2) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Łączność z zabezpieczeniem autonomicznym "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Przedział GIS - Spadek ciśnienia SF6 1-stopnia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | ustalić ile stopni i czy z podziałem na człony rozdzielnicy GIS (MP-PZ/KG)
Zab. autonomiczne "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy - Zamknij
Zab. autonomiczne "typ zabezpieczenia" | / Zadziałanie / Błędny |  | Odłącznik szynowy - Otwórz
Zab. autonomiczne "typ zabezpieczenia" - Uszkodzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - Zamknij
Wyłącznik - Sterowanie | Zdalne / Lokalne / Błędny |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - Otwórz
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - Zamknij
Wyłącznik - Napięcie zasilania napędu | Obecne / Zanik / Błędna |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - Otwórz
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Uziemnik punktu zerowego transformatora - Zamknij
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik punktu zerowego transformatora - Otwórz
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik pola od strony szyn - Zamknij
Sterowanie odłącznikami i uziemnikami | Zdalne / Lokalne / Błędny |  | Uziemnik pola od strony szyn - Otwórz
Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania obwodów ogrzewania napędów | Obecne / Zanik / Błędna |  | Uziemnik transformatora - Zamknij
Odłączniki i uziemniki - Napięcie zasilania napędów | Obecne / Zanik / Błędna |  | Uziemnik transformatora - Otwórz
ZSZ i LRW - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Uzwzglednić odpowiednie nazewnictwo odłączników i uziemników w stacjach wielosystemowych
Automatyka LRW - pobudzenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Napięcie sterownicze podstawowe | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie sterownicze rezerwowe | Obecne / Zanik / Błędna
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
ZSC - Zab. nadpr. - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. nadpr. - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. nadpr. - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. różnicowe - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. różnicowe - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. różnicowe - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. autonomiczne - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. autonomiczne - UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - Zab. autonomiczne - AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
Zab. temperaturowe 1-stopnia | / Zadziałanie / Błędny
Zab. temperaturowe 2-stopnia | / Zadziałanie / Błędny
Zab. gazowo-przepływowe - BT 1-stopnia | / Zadziałanie / Błędny
Zab. gazowo-przepływowe - BT 2-stopnia | / Zadziałanie / Błędny
Zab. gazowo-przepływowe - PPZ | / Zadziałanie / Błędny
Zab. firmowe - Zawór ciśnieniowy transformatora | W normie / Zadziałanie / Błędny
Zab. firmowe - Zawór odcinający konserwatora oleju | W normie / Zadziałanie / Błędny
Zab. firmowe - Niewłaściwy poziom oleju w kadzi transformatora | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | poziom maksymalny i minimalny oleju (MP-PZ/KG)
Zab. firmowe - Niewłaściwy poziom oleju w PPZ | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | poziom maksymalny i minimalny oleju (MP-PZ/KG)
Zab. firmowe - Uszkodzenie w obwodach odwilżaczy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. temperaturowe strony 15kV - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Zab. temperaturowe strony 6kV - wyłączenie | Nastawione / Odstawione / Błędna | dla transformatorów trójuzwojeniowych 110/15/6kV (MP-PZ/KG)
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kasowanie zabezpieczenia różnicowego "typ zabezpieczenia" - Kasuj
Kasowanie zabezpieczenia nadprądowego "typ zabezpieczenia" - Kasuj
Kasowanie zabezpieczenia autonomicznego "typ zabezpieczenia" - Kasuj

## ARN
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI
Zab. gazowo-przepływowe PPZ | / Zadziałanie / Błędny
Łączność z automatyką ARN | Sprawna / Brak / Błędny
Automatyka ARN - Bieg motoru | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka ARN - Blokada zewnętrzna | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka ARN - Napięcie zasilania PZ | Obecne / Zanik / Błędna
Automatyka ARN - Sklejenie stycznika | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
PPZ - Zmiana położenia - w górę | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
PPZ - Zmiana położenia - w dół | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka ARN | Nastawiona / Odstawiona / Błędna
Automatyka ARN | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
Automatyka ARN - Blokada podnapięciowa U< | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka ARN - Blokada nadnapięciowa U> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
PPZ - Położenie górne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
PPZ - Położenie dolne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka ARN - Zablokuj
Automatyka ARN - Odblokuj
PPZ - T.1 - Sterowanie w górę
PPZ - T.1 - Sterowanie w dół

## ZS i LRW
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI
Łączność z zabezpieczeniem (ZSZ i LRW) - "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny
ZSZ "typ zabezpieczenia" | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ "typ zabezpieczenia" - zadziałanie w fazie L1 | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ "typ zabezpieczenia" - zadziałanie w fazie L2 | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ "typ zabezpieczenia" - zadziałanie w fazie L3 | / Zadziałanie / Błędny
LRW "typ zabezpieczenia" | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ i LRW "typ zabezpieczenia"- niejednoznaczność odwzorowania łączników | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
ZSZ i LRW "typ zabezpieczenia" - Uszkodzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | sygnalizację można rozdzielić jeśli ZSZ i LRW realizowane są przez osobne jednostki terminalowe (MP-PZ/KG)
ZSZ "typ zabezpieczenia" - Prąd różnicowy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LRW "typ zabezpieczenia" - Pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LRW "typ zabezpieczenia" - ponowne wyłączenie pola (retrip) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LRW "typ zabezpieczenia" - wyłączenie sekcji własnej (backtrip 1) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | wyłączenie sekcji na ktra pracuje dane pole z tzw. backtrip (MP-PZ/KG)
LRW "typ zabezpieczenia" - wyłączenie sekcji sąsiedniej (backtrip 2) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | wyłączenie obu sekcji z tzw. backtrip (MP-PZ/KG)
ZSZ i LRW "typ zabezpieczenia" - strefa martwa | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ i LRW "typ zabezpieczenia" | Nastawiona / Odstawiona / Błędna | sygnalizację można rozdzielić jeśli ZSZ i LRW realizowane są przez osobne jednostki terminalowe (MP-PZ/KG)
ZSZ i LRW - AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSZ i LRW | Odblokowane / Zablokowane / Błędne | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - AW - Awaryjne wyłączenie w polu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - UP - Zakłócenie w polu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - AL - Alarm w polu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - ZSZ i LRW - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
ZSC - ZSZ i LRW | Sprawne / Niesprawne / Błędny | co do sygnałów z grupy Aw/Up/Al. - do dalszej dyskusji (MP-PZ/KG)
Kasowanie automatyki ZSZ i LRW - Kasuj

## SZR
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI
Łączność z zabezpieczeniem (SZR) - "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
Telesterowanie SZR 110kV "typ zabezpieczenia" | Odblokowane / Zablokowane / Błędne
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" | Nastawiona / Odstawiona / Błędna
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" - Blokowanie od zadziałania ZSZ i LRW 110kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" - Blokowanie od uszkodzenia obwodów pomiarowych | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" - Załączenie | / Zadziałanie / Błędny
Automatyka SZR 110kV "typ zabezpieczenia" - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny
AutomatykaSZR 110kV "typ zabezpieczenia" - Blokowanie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka SZR 110kV - Zablokuj
Automatyka SZR 110kV - Odblokuj
Kasowanie automatyki SZR 110kV - Kasuj