## Pole liniowe
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Moc czynna P | - |  | Napięcie fazowe UL1 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Moc bierna Q | - |  | Napięcie fazowe UL2 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Prąd fazowy IL1 | - |  | Napięcie fazowe UL3 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Prąd fazowy IL2 | - |  | Napięcie międzyfazowe UL12 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Prąd fazowy IL3 | - |  | Napięcie międzyfazowe UL23 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Prąd zerowy Io | - |  | Napięcie międzyfazowe UL31 | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Napięcie synchr./ref. (?) | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Napięcie 3Uo | - | Nieobligatoryjne dla pól odpływowych bez generacji
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Częstotliwość f | -
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał / | dla terminali Apator Elkomtech Ex-BEL
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Uziemnik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Uziemnik liniowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L1
Zab. nadpr. - Pobudzenie I> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>>T (Zał. na zwarcie) | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>>>T (ZS) | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. ziemn. nadpr. - Pobudzenie Io> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Zawsze dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. nadnapięciowe - Pobudzenie U> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Fakultatywnie
Zab. ziemn. nadpr. Io>T | / Zadziałanie / Błędny | Zawsze dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. nadnapięciowe - U>T | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. nadpr. - Pobudzenie Io>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Zawsze dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. podnapięciowe - Pobudzenie U< | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. nadpr. Io>>T | / Zadziałanie / Błędny | Zawsze dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. podnapięciowe - U<T | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. nadpr. - Pobudzenie Io> kierunkowe | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Sieć kompensowana z AWSC + fakultatywnie dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. częstotliwościowe - Pobudzenie f> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. nadpr. Io>T kierunkowe | / Zadziałanie / Błędny | Sieć kompensowana z AWSC + fakultatywnie dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. częstotliwościowe f>T | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. - Pobudzenie Yo> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Zawsze dla sieci izolowanej (6kV) | Zab. częstotliwościowe - Pobudzenie f< | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją
Zab. ziemn. Yo>T | / Zadziałanie / Błędny | Zawsze dla sieci izolowanej (6kV) | Zab. częstotliwościowe f<T (SCO) | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją (ustawienie dla SCO z kryterium kontroli mocy zwrotnej)
Zab. ziemn. - Pobudzenie Go> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Sieć kompensowana z AWSC + fakultatywnie dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. częstotliwościowe - Pobudzenie df/dt | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją (ustawienie dla SCO z kryterium kontroli mocy zwrotnej)
Zab. ziemn. Go>T | / Zadziałanie / Błędny | Sieć kompensowana z AWSC + fakultatywnie dla sieci uziemionej przez rezystor | Zab. częstotliwościowe df/dt | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Kontrola synchronizmu - Brak synchronizacji /przekroczony czas na załączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 3Uo | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Kontrola synchronizmu | Odblokowana / Zablokowana / Błędne | Dla pól odpływowych z generacją
LRW - pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Kontrola synchronizmu | Nastawiona / Odstawiona / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją
ZSZ - Blokowanie od zabezpieczenia nadprądowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Blokada ZS do pól ŁSZ i Tr | Kontrola synchronizmu - oczekiwanie na synchronizm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Automatyka SPZ - Załączenie w cyklu SPZ | / Sygnał / Błędny |  | Uszkodzenie bezpiecznika obwodu nap. synchronizacji | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Automatyka SPZ | Odblokowana / Zablokowana / Błędne |  | Klapy bezpieczeństwa | / Zadziałanie / Błędny | Dla pól odpływowych z generacją
Automatyka SPZ | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Zab. od pracy wyspowej | Nastawione / Odstawione / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych (dopuszcza się rozdzielenie tego sygnału na kilka sygnałów odpowiadającch poszczególnym przedziałom)
Automatyka SCO - Wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny | zarówno dla SCO w układzie centralnym jak i rozroszonym | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna | Dla pól odpływowych z generacją (nie wiem co to jest)
Automatyka SCO | Odblokowana / Zablokowana / Błędne |  | Brak ciągłości obwodów OZ | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka SCO | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Zabezpieczenie łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych wyposazonych w zab. łukoochronne
Automatyka SPZ po SCO - Załączenie w cyklu SPZ po SCO | / Sygnał / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca
Automatyka SPZ po SCO | Odblokowana / Zablokowana / Błędne |  | Człon ruchomy wyłącznika - Próba
Automatyka SPZ po SCO | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Kontrola synchronizmu - Odblokuj
Zab. - Wyłączenie definitywne | / Sygnał / Błędny |  | Kontrola synchronizmu - Zablokuj
Wyłącznik - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Prąd wyłączany I = {evtb2w, 1,2} A | / Sygnał / Błędny | jeśli jest taka funkcjonalność (terminale Apator Elkomtech Ex-BELplus)
Prąd doziemienia Io = {evtb2w, 1,2} A | / Sygnał / Błędny | jeśli jest taka funkcjonalność (terminale Apator Elkomtech Ex-BELplus)
Konduktancja doziemienia {evtpar, 1},{evtpar, 2} mS | / Sygnał / Błędny | jeśli jest taka funkcjonalność (terminale Apator Elkomtech Ex-BELplus)
LRW - pobudzenie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kasowanie zabezpieczenia - Kasuj
Automatyka SPZ - Odblokuj
Automatyka SPZ - Zablokuj
Automatyka SCO - Odblokuj
Automatyka SCO - Zablokuj
Automatyka SPZ po SCO - Odblokuj
Automatyka SPZ po SCO - Zablokuj
AL - Alarm w polu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna

## PW
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 | - |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał / | dla terminali firmy Apator Elkomtech Ex-BEL
Prąd fazowy IL2 | - |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Prąd fazowy IL3 | - |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Prąd Io rezystora | - |  | Odłącznik dławika kompensacyjnego | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla sieci kompensowanej
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Odłącznik rezystora wymuszajacego AWSC | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla sieci uziemionej przez rezystor
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Odłącznik rezystora uziemiającego | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla sieci kompensowanej
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Rozłącznik (wyłącznik) rezystora wymuszającego AWSC | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla sieci kompensowanej
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Rozłącznik (wyłącznik) rezystora wymuszającego AWSC | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Fakultatywnie
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 3Uo | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zawór bezpieczeństwa kadzi transf. | / Zadziałanie / Błędny | gdy transformator jest w go wyposażony | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L3
Zab. gazowo-przepływowe - BT 1-stopnia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | dla sieci uziemionej przez rezystor i sieci kompensowanej | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. gazowo-przepływowe - BT 2-stopnia | / Zadziałanie / Błędny | dla sieci uziemionej przez rezystor i sieci kompensowanej | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. gazowo-przepływowe - BDU 1-stopnia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | dla sieci kompensowanej | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L3
Zab. gazowo-przepływowe - BDU 2-stopnia | / Zadziałanie / Błędny | dla sieci kompensowanej | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna
Zab. temperaturowe - dławika 1-stopień | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | jeśli dławik jest w to zab. wyposażony | Klapy bezpieczeństwa | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych (dopuszcza się rozdzielenie tego sygnału na kilka sygnałów odpowiadającch poszczególnym przedziałom)
Zab. temperaturowe - dławika 2-stopień | / Zadziałanie / Błędny | jeśli dławik jest w to zab. wyposażony | Automatyka AWSC | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
Zab. temperaturowe - transf. 1-stopień | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | jeśli transformator jest w to zab. wyposażony | Automatyka AWSC | Nastawiona / Odstawiona / Błędna
Zab. temperaturowe - transf. 2-stopień | / Zadziałanie / Błędny | jeśli transformator jest w to zab. wyposażony | Zabezpieczenie łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych wyposazonych w zab. łukoochronne
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika - Próba
Zab. nadpr. - Pobudzenie I> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik transformatora - Zamknij
Zab. nadpr. I>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik transformatora - Otwórz
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka AWSC - Odblokuj
Zab. nadpr. I>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Automatyka AWSC - Zablokuj
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Rozłącznik rezystora wymuszającego AWSC - Otwórz
Zab. nadpr. I>>>T (Zał. na zwarcie) | / Zadziałanie / Błędny
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. I>>>>T (ZS) | / Zadziałanie / Błędny
Zab. ziemn. nadpr. - Pobudzenie Io> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. ziemn. nadpr. Io>T | / Zadziałanie / Błędny
Zab. ziemn. nadpr. - Pobudzenie Io>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. ziemn. nadpr. Io>>T | / Zadziałanie / Błędny
Automatyka AWSC - Wyłączenie od błędu rozł. rezystora RW | / Zadziałanie / Błędny
Automatyka AWSC - Pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłączenie od zab. transformatora zasilającego | / Zadziałanie / Błędny | dla sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
ZSZ - Blokowanie od zabezpieczenia nadprądowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Blokada ZS do pól ŁSZ i Tr
Prąd wyłączany I = {evtb2w, 1,2} A | / Sygnał / Błędny | jeśli jest taka funkcjonalność (terminale Apator Elkomtech Ex-BELplus)
Prąd doziemienia Io = {evtb2w, 1,2} A | / Sygnał / Błędny | jeśli jest taka funkcjonalność (terminale Apator Elkomtech Ex-BELplus)
LRW - Pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
LRW | Nastawiona / Odstawiona / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Łączność z urządzeniem (typ regulatora dławika) | Sprawna / Brak / Błędny
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Sygnalizacja z regulatora dławika (indywidualnie ustalana) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kasowanie zabezpieczenia - Kasuj
Rozłącznik (wyłącznik) rezystora wymuszającego AWSC - Otwórz
Regulator dławika - Tryb pracy - Automatyczny |  | Dla pól z regulacją nadążną
Regulator dławika - Tryb pracy - Ręczny |  | Dla pól z regulacją nadążną
Regulator dławika - Sterowanie w górę |  | Dla pól z regulacją nadążną
Regulator dławika - Sterowanie w dół |  | Dla pól z regulacją nadążną

## BK
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 | - |  | Napięcie fazowe UL1 | - | Nieobligatoryjne
Prąd fazowy IL2 | - |  | Napięcie międzyfazowe UL12 | - | Nieobligatoryjne
Prąd fazowy IL3 | - |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał / | Dla rozdzielnic zabudowanych
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych (dopuszcza się rozdzielenie tego sygnału na kilka sygnałów odpowiadającch poszczególnym przedziałom)
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Klapy bezpieczeństwa | / Zadziałanie / Błędny | Fakultatywnie
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zabezpieczenie łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych wyposazonych w zab. łukoochronne
Uziemnik baterii kondensatorów | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Uziemnik baterii kondensatorów | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>>T (Zał. na zwarcie) | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>>>T (ZS) | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - od zwarć wewnętrznych - pobudzenie Ig> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Realizować funcją pobudzeenia zab. Ig>T st.1 | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - od zwarć wewnętrznych Ig>T st.1 | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L3
Zab. nadpr. - od zwarć wewnętrznych Ig>T st.2 | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca
Zab. nadnapięciowe U> | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika - Próba
Wyłączenie od zab. transformatora zasilającego | / Zadziałanie / Błędny
ZSZ - Blokowanie od zabezpieczenia nadprądowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Blokada ZS do pól ŁSZ i Tr
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka ABK | Odblokowana / Zablokowana / Błędne
Automatyka ABK | Nastawiona / Odstawiona / Błędna
Automatyka ABK - załączenie | / Zadziałanie / Błędny
Automatyka ABK - wyłączenie | / Zadziałanie / Błędny
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Uziemnik baterii kondensatorów - Zamknij
Uziemnik baterii kondensatorów - Otwórz
Kasowanie sygnalizacji - Kasuj
Automatyka ABK - Zablokuj
Automatyka ABK - Odblokuj

## PN
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Napięcie międzyfazowe sekcji s.x UL12 | - |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał /
Napięcie międzyfazowe sekcji s.x UL23 | - |  | Człon ruchomy przekładników | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Napięcie międzyfazowe sekcji s.x UL31 | - |  | Człon ruchomy przekładników | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Napięcie fazowe sekcji s.x UL1 | - |  | Uziemnik szyn sekcji s.x | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Jeśli występuje
Napięcie fazowe sekcji s.x UL2 | - |  | Uziemnik szyn sekcji s.x | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Jeśli występuje
Napięcie fazowe sekcji s.x UL3 | - |  | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych
Napięcie 3Uo na sekcji s.x | - |  | Automatyka SCO | Odblokowana / Zablokowana / Błędne | Dla SCO centralnego
Częstotliwość f sekcji s.x | - |  | Automatyka SCO | Nastawiona / Odstawiona / Błędna | Dla SCO centralnego
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Automatyka SPZ po SCO | Odblokowana / Zablokowana / Błędne | Dla SCO centralnego
Odłącznik pola pomiaru napięcia sekcji s.x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Automatyka SPZ po SCO | Nastawiona / Odstawiona / Błędna | Dla SCO centralnego
Odłącznik pola pomiaru napięcia sekcji s.x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Automatyka SCO - 1 stopień | / Zadziałanie / Błędny | Dla SCO centralnego
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC pola | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Automatyka SCO - 2 stopień | / Zadziałanie / Błędny | Dla SCO centralnego
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC obwodów okrężnych | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Automatyka SPZ po SCO | / Zadziałanie / Błędny | Dla SCO centralnego
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 3Uo pola | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. łukoochronne | Odblokowane (Sprawne) / Zablokowane (Uszkodzone) / Błędne | Dla zabezpieczenia łukoochronnego centralnego
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 3Uo obwodów okrężnych | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla zabezpieczenia łukoochronnego centralnego
Uszkodzenie bezpiecznika obwodu100V AC dla SZR | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. łukoochronne | Nastawione / Odstawione / Błędna | Dla zabezpieczenia łukoochronnego centralnego
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna |  | Zab. łukoochronne - Praca jednokryterialna | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | Dla zabezpieczenia łukoochronnego centralnego
Napięcie na szynach SN (U<) | Obecne / Zanik / Błędna | Zadziałanie U< | Człon ruchomy przekładników - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadnapięciowe U> | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy przekładników - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Doziemienie szyn SN (Uo>) | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Zadziałanie Uo> | Uziemnik szyn sekcji s.x - Zamknij |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Uziemnik szyn sekcji s.x - Otwórz |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka SCO - Odblokuj
Automatyka SCO - Zablokuj
Automatyka SPZ po SCO - Odblokuj
Automatyka SPZ po SCO - Zablokuj
Kasowanie zabezpieczenia - Kasuj

## ŁSZ
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 | - |  | Moc czynna P | - | Nieobligatoryjne
Prąd fazowy IL2 | - |  | Moc bierna Q | - | Nieobligatoryjne
Prąd fazowy IL3 | - |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał /
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik sekcji s.1x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik sekcji s.1x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Uziemnik łącznika szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik sekcji s.2x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Uziemnik łącznika szyn | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik sekcji s.2x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna |  | Uszkodzenie bezpiecznika obwodu 100 V AC pola | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | Nieobligatoryjne
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Klapy bezpieczeństwa | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych (dopuszcza się rozdzielenie tego sygnału na kilka sygnałów odpowiadającch poszczególnym przedziałom)
ZSZ - Blokowanie od sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zabezpieczenie łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych wyposazonych w zab. łukoochronne
ZSZ - Blokowanie od sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Wyłączenie pola od zab. łukoochronnego | / Zadziałanie / Błędny | gdy ZŁ zainstalowane w polu pomiaru napięcia PN
LRW - Wyłączenie od sekcji 1 | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
LRW - Wyłączenie od sekcji 2 | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
LRW - Odstawienie od sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
LRW - Odstawienie od sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
LRW - Odstawienie do pól Tr | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
ZSZ - Blokowanie od zabezpieczenia nadprądowego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Blokada ZS do pól Tr | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
LRW - Pobudzenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Napięcie ZSZ i LRW | Obecne / Zanik / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Automatyka ZSZ | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Automatyka LRW | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Załączenie z automatyki SZR 15 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
ZSZ i LRW - Blokowanie automatyki SZR 15 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika sekcji s.1a - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika sekcji s.1a - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik łącznika szyn - Zamknij |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. przeciążeniowe - Pobudzenie Ip> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik łącznika szyn - Otwórz |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. przeciążeniowe Ip> | / Zadziałanie / Błędny
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. I>>T | / Zadziałanie / Błędny
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. I>>>T (Zał. na zwarcie) | / Zadziałanie / Błędny
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Zab. nadpr. I>>>>T (ZS) | / Zadziałanie / Błędny
Zab. nadpr. - Załączenie na zwarcie | / Zadziałanie / Błędny
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
AL - Alarm | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny
AW - Awaryjne wyłączenie | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
UP - Zakłócenie w pracy | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kasowanie zabezpieczenia - Kasuj

## TR
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Prąd fazowy IL1 | - |  | Prąd zerowy Io
Prąd fazowy IL2 | - |  | Napięcie międzyfazowe UL12
Prąd fazowy IL3 | - |  | Napięcie międzyfazowe UL23
Moc czynna P | - |  | Napięcie międzyfazowe UL31
Moc bierna Q | - |  | Napięcie fazowe UL1
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Napięcie fazowe UL2
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Napięcie fazowe UL3
Wyłącznik | Wyłączony / Załączony / Błędny |  | Częstotliwość f
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Restart modułu sterownika (moduł {evtpar, 1}, {rstcode, 2}) | Sygnał / Sygnał / | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik szynowy | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Napięcie sygnalizacyjne | Obecne / Zanik / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych (o ile występuje)
Wyłącznik - Rozbrojenie napędu | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych (o ile występuje)
ZSZ - Blokowanie od sekcji lub łącznika szyn | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Uziemnik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny | O ile istnieje
LRW - Wyłączenie od sekcji lub łącznika szyn | / Zadziałanie / Błędny |  | Odłącznik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny | O ile istnieje
Napięcie ZSZ i LRW | Obecne / Zanik / Błędna |  | Odłącznik transformatora | Otwarty / Zamknięty / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka ZSZ | Nastawione / Odstawione / Błędna |  | Napięcie sterowania łącznikami | Obecne / Zanik / Błędna | Dla rozdzielnic zabudowanych (dopuszcza się rozdzielenie tego sygnału na kilka sygnałów odpowiadającch poszczególnym przedziałom)
Automatyka LRW | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Klapy bezpieczeństwa | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłącznik - Wyłączenie z automatyki SZR 15 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zabezpieczenie łukoochronne | / Zadziałanie / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych wyposazonych w zab. łukoochronne
Wyłącznik - Załączenie z automatyki SZR 15 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Wyłączenie pola od zab. łukoochronnego | / Zadziałanie / Błędny | gdy ZŁ zainstalowane w polu pomiaru napięcia PN
ZSZ i LRW - Blokowanie automatyki SZR 15 kV | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Wyłącznik - Brak ciągłości obwodu OW2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 1-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie w fazie L3 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 2-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. przeciążeniowe - Pobudzenie Ip> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. przeciążeniowe Ip> | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 3-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>T | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L1 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L2 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. I>>>T (Zał. na zwarcie) | / Zadziałanie / Błędny |  | Zab. nadpr. - Pobudzenie 4-stopnia w fazie L3 |  | Fakultatywnie
Zab. nadpr. - Pobudzenie I>>>> | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy wyłącznika - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Zab. nadpr. I>>>>T (ZS) | / Zadziałanie / Błędny |  | Człon ruchomy wyłącznika - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłączenie pola transformatora PW | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik transformatora - Zamknij |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Wyłączenie pola BK | / Zadziałanie / Błędny |  | Uziemnik transformatora - Otwórz |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Zab. - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Kasowanie zabezpieczenia | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Wyłącznik - Załącz
Wyłącznik - Wyłącz
Kasowanie zabezpieczenia - Kasuj

## SZR
Lista uniwersalna | STAN | UWAGI | opcjonalne * dobrać w zależności od konfiguracji pola oraz możliwości zabezpieczenia | STAN | UWAGI
Odłącznik sekcji s.2x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Odłącznik sekcji s.2x | Otwarty / Zamknięty / Błędny |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx | Próba / Praca / Błędny | Dla rozdzielnic zabudowanych
Łączność z zabezpieczeniem "typ zabezpieczenia" | Sprawna / Brak / Błędny |  | Automatyka SZR - Blokowanie od zadziałania zabezpieczenia łukoochronnego | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna | Gdy występuje zabezpieczenie łukoochronne chroniące pola R-SN
Automatyka SZR - Blokowanie od ZS/LRW pola Tr1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka SZR - Blokowanie od wózka w pozycji próba w polu PN sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka SZR - Blokowanie od ZS/LRW pola Tr2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka SZR - Blokowanie od wózka w pozycji próba w polu PN sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Automatyka SZR - Blokowanie od ZS/LRW pola ŁSZ | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka - Tryb pracy: Rezerwa jawna 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka SZR - Blokowanie od otwartego odłącznika szynowego w polu PN sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka - Tryb pracy: Rezerwa jawna 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka SZR - Blokowanie od otwartego odłącznika szynowego w polu PN sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka - Tryb pracy: Rezerwa ukryta | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka SZR - Blokowanie od uszk. 100 V AC pola pomiaru napięcia sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Automatyka SZR - Załączenie w cyklu SZR | / Sygnał / Błędny
Automatyka SZR - Blokowanie od uszk. 100 V AC pola pomiaru napięcia sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka SZR | Nastawiona / Odstawiona / Błędna |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji s.xx - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka SZR | Odblokowana / Zablokowana / Błędne |  | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji - Praca |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka SZR - Uszkodzenie 100 V strony 110kV sekcji 1 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | fakultatywnie | Człon ruchomy ze zwiernikiem sekcji - Próba |  | Dla rozdzielnic zabudowanych
Automatyka SZR - Uszkodzenie 100 V strony 110kV sekcji 2 | Koniec sygnału / Sygnał / Błędny | fakultatywnie
Automatyka SZR | / Zadziałanie / Błędny
Telesterowanie | Nastawione / Odstawione / Błędna
Automatyka SZR - Uszkodzenie wewnętrzne | Koniec sygnału / Sygnał / Błędna
Kasowanie automatyki SZR | Koniec sygnału / Sygnał / Błędne
Automatyka SZR - Zablokuj
Automatyka SZR - Odblokuj
Kasowanie automatyki - Kasuj