- Ograniczniki przepięć nN.

# Definicje szczegółowe

- Wskaźnik uszkodzenia: Urządzenie przeznaczone do sygnalizowania, że ogranicznik uległ uszkodzeniu, ale nie odłączające ogranicznika od sieci.

- Urządzenie do ograniczania przepięć: Urządzenie przewidziane do ograniczania przepięć przejściowych i odprowadzania prądów udarowych. Zawiera ono co najmniej jeden element nieliniowy.

- Napięcie trwałej pracy ogranicznika Uc: Zadeklarowana  dopuszczalna  wartość skuteczna  napięcia, jaka może być doprowadzona trwale do zacisków ogranicznika.

- Odłącznik ogranicznika: Urządzenie do odłączania ogranicznika od sieci w przypadku jego uszkodzenia, mające na celu niedopuszczenie do powstania trwałego zwarcia w sieci oraz uzyskanie widocznego wskazania uszkodzonego ogranicznika.

- Warystor z tlenków metali: Część ogranicznika, która dzięki swojej nieliniowej charakterystyce napięciowo-prądowej stanowi małą rezystancję dla przepięć, ograniczając w ten sposób napięcie między zaciskami ogranicznika, i dużą rezystancję przy normalnym napięciu częstotliwości sieciowej.

- Znamionowy prąd wyładowczy In max: Wartość szczytowa prądu udarowego, stosowanego do klasyfikowania ogranicznika.

- Wytrzymałość zwarciowa: Największa spodziewana wartość prądu zwarcia, którą ogranicznik może wytrzymać.

- Zdolność pochłaniania energii: maksymalna wartość energii, wyrażona w kJ, jaką ogranicznik może pochłonąć  jednorazowo bez uszkodzenia.

- Napięciowy poziom ochrony: Charakteryzujący działanie ogranicznika w ograniczaniu napięcia na jego zaciskach, wybierany z listy zalecanych wartości; wartość ta powinna być większa od najwyższej wartości zmierzonych napięć ograniczania.

      - Wymagania norm:

PN-EN 61643-11:2013-06 	Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

W przypadku gdy wymagania podane w niniejszej SIWZ  są inne od wymagań zawartych 
w powyższych normach to należy wówczas stosować się do wymagań zawartych w SIWZ.

      - Wymagania:

  - Dane znamionowe

| L.p | Parametry | Wymagane wartości przy znamionowym prądzie wyładowczym (8/20 µs) 10kA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 2 | Napięcie trwałej pracy Uc | 500 V |
| 3 | Prąd wyładowczy Imax | 40 kA |
| 4 | Klasa rozładowania linii | II |
| 5 | Napięciowy poziom ochrony Up [ ≤ ] | 2000 V |
| 6 | Dostosowane do pracy na wysokościach | do 2000 m n.p.m. |
| 7 | Temperatura otoczenia w warunkach pracy i składowania | Od -40°C do +70°C |

  - Wymagania techniczne dla ograniczników przepięć

    - Budowa ogranicznika przepięć:

  - beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepięć,

  - warystor z tlenku cynku z dodatkiem tlenków innych metali,

  - osłona zewnętrzna wykonana z materiału izolacyjnego,

  - odłącznik stanowiący  wskaźnik uszkodzenia,

  - odporny na warunki środowiskowe i promieniowanie UV,

  - może być montowany w pozycji pionowej oraz  poziomej,

  - montowany bezpośrednio z zaciskiem połączeniem gwintowym.

  - Sposób oznakowania

- Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny być wykonane w sposób trwały.

- Każdy ogranicznik przepięć powinien posiadać oznakowanie zawierające informacje m.in.

- typ,

- producent,

- napięcie trwałej pracy,

- rok produkcji,

- prąd wyładowczy.

  - Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekracza 50% wartości oferty.

      - Wymagane akcesoria dodatkowe

| Rodzaje rozwiązań |  | Zacisk typu | Rysunki poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria liniowe górne | zacisk dwustronnie przebijający izolację , połączony połączeniem gwintowym z ogranicznikiem przepięć, umożliwiający montaż ogranicznika na przewodach linii głównej Al. 16-95 mm², oraz z możliwością wykonania odgałęzienia z tego samego zacisku do przekrojów przewodów Al. 16 -95 mm² wyposażony w zrywalny łeb śruby, | A |  |
|  | zacisk przebijający izolację, umożliwiający montaż zacisku na przewodzie izolowanym , wyposażony w zrywalny łeb śruby, połączony połączeniem gwintowym z ogranicznikiem przepięć , do przekrojów przewodów od 16-120 mm² | B |  |
|  | elastyczny przewód z końcówką nakręcaną na wypust górny ogranicznika | C |  |
|  | zacisk liniowy do podłączenia do linii napowietrznej z przewodami nieizolowanymi typu AL. o przekroju w zakresie 16-120 mm2 . | D |  |
|  | Sztywny wysięgnik izolowany z końcówką nakręcaną na wypust górny ogranicznika | E |  |
| Akcesoria uziomowe dolne | zacisk uziomowy do przekrojów przewodów 16-120 mm, śruba M 8. | A |  |
|  | zacisk z przewodu giętkiego miedzianego w izolacji o przekroju 10 mm² o długości 700 mm , z końcówką oczkową o średnicy oczka Ø 8. | B |  |

*Zamawiany ogranicznik z konkretnymi akcesoriami (podłączeniami) ma być dostarczany skompletowany.

## Logistyka dostaw

## -Miejsca realizacji dostaw:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

- Magazyn Główny -  ul. Rokicińska 148, 92-412 Łódź

- Rejon Energetyczny Łódź

- - ul. Ratajska 5/7,  91-231 Łódź

- - ul. Komunalna 1/11, 93-457 Łódź

- - ul. Kilińskiego 68/70, 90-119 Łódź

- Rejon Energetyczny Zgierz - Pabianice

- - ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice

- - ul. Wschodnia 1/5,  95-100 Zgierz

- Rejon Energetyczny Piotrków – Piotrków Trybunalski, ul. G. Narutowicza 35

- Rejon Energetyczny Żyrardów – Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5

- Rejon Energetyczny Sieradz – Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

- Rejon Energetyczny Łowicz – Łowicz, ul. Mostowa 30

- Posterunek Energetyczny Radomsko – Radomsko, ul. B. Joselewicza 6

- Rejon Energetyczny Tomaszów – Tomaszów Mazowiecki, ul. Skłodowskiej 51/53

- Posterunek Energetyczny Wieluń – Wieluń, ul. Sieradzka 62

- Rejon Energetyczny Bełchatów – Kurnos

- wskazane przez Zamawiającego miejsca na obszarze objętym działalnością Zamawiającego,

- Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące logistyki dostaw określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ

W tabeli poniżej podano szacunkowe ilości wyrobów będących przedmiotem postępowania, dostawy będą realizowane na podstawie zleceń cząstkowych. Ilości mogą zmienić się w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć przesunięć w ramach poszczególnych grup asortymentowych na co Wykonawca i Zamawiający wyrażają zgodę.

Wykonawca składając ofertę może dla jednej pozycji (Lp.) zaoferować ogranicznik tylko jednego producenta. Zamawiający dopuszcza w jednej pozycji zaoferowanie innego producenta ogranicznika i innego dla zacisków.

| Lp. | Napięcie trwałej pracy Uc [kV] | znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [kA] | Zacisk liniowy górny | Zacisk uziomowy dolny | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 10 | A | A | 200 |
| 2 | 500 | 10 | A | B | 500 |
| 3 | 500 | 10 | B | A | 100 |
| 4 | 500 | 10 | B | B | 500 |
| 5 | 500 | 10 | C | A | 10 |
| 6 | 500 | 10 | C | B | 20 |
| 7 | 500 | 10 | D | A | 2 000 |
| 8 | 500 | 10 | D | B | 800 |
| 9 | 500 | 10 | E | A | 15 |
| 10 | 500 | 10 | E | B | 200 |