# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej,

Realizację robót budowlano-montażowych,

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych,

Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

a)	dostosowanie dla potrzeb przyłączenia pola liniowego 15 kV nr 22 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV „Głowno” przez:

1.	Zabudować nowe zabezpieczenie 15 kV z dodatkowymi funkcjami EAZ dla generacji: U>, U<, f>, f<, df/dt, od mocy zwrotnej oraz kontrolą synchronizmu, SCO rozproszone z blokadą od mocy zwrotnej, pomiary należy wyświetlić na wyświetlaczu przekaźnika. Należy zrealizować postanowienia instrukcji nr 30171/A,

2.	Należy zabudować komplet przekładników napięciowych wraz z bezpiecznikami (przekładniki w izolacji stałej o przekładni 15/(V3)/0,1/(V3)0,1/(V3)/0,1/3 kV, klasa dokładności rdzeni: I rdzeń-0,2 , II rdzeń -1/3P, III rdzeń – 3P otwarty trójkąt, przekładniki wyposażone w podstawy bezpiecznikowe wraz z bezpiecznikami, przekładniki należy zabezpieczyć przed ferrorezonansem (np. zastosować urządzenia VT guard PRO),

3.	Należy zabudować nowe przekładniki prądowe (przekładniki w izolacji stałej o przekładni 200-400/5/5/5A, klasa dokładności rdzeni nie gorsza niż: pomiarowych 0,2s, zabezpieczeniowy 5P 20, zabezpieczeniowy 5P 20, Ith=100 x In, FS=<5),

4.	Zabudować wyłącznik 15 kV o n/w wymaganiach: napięcie znamionowe - 17,5 kV, znamionowe napięcie izolacji - min. 17,5 kV, napięcie probiercze 50 Hz - min. 38 kV, napięcie probiercze impulsowe - min. 95 kV, prąd znamionowy wyłączalny Iz - 20 kA, prąd znamionowy pól liniowych In -  630 A, 2 cewki wyłączające - 220 V DC, cewka załączająca - 220 V DC, napęd silnikowo-zasobnikowy, sprężynowy lub elektromagn. - 220 V DC, środowisko gaszenia łuku – próżnia, ilość cykli łączeniowych wyłącznika przy In - min. 30 000, ilość cykli łączeniowych zwarć przy Iz - min. 50, wewnętrzny układ blokady przeciw pompowaniu, temperatura pracy - od -5 C   do + 40 C, styk migowy sygnalizacji wyłączenia, styki pomocnicze: 8 x NO + 8 x NC, styk sygnalizacji zbrojenia napędu 1 x NO + 1 x NC, przycisk załączający i wyłączający zamontowane na obudowie wyłącznika dostępne z korytarza obsługi, mechaniczny wskaźnik stanu położenia wyłącznika, wskaźnik stanu zbrojenia napędu, licznik cykli łączeniowych, możliwość zbrojenia napędu przy braku napięcia 220 V DC,

5.	Wymienić odłącznik szynowy, liniowy z uziemnikiem, montaż kompletnych napędów dla odłącznika szyn i linii, blokad NO 05

6.	Należy sprawdzić i ewentualnie wymienić w polu: wszystkie sterowniki pakietowe (łączniki krzywkowe itd), oprzewodowanie, listwy (w tym listwę obwodów okrężnych), bezpieczniki, nakładki, przyciski sterownicze itd.,

7.	Zamontować listwę kontrolną pomiarową,

8.	Uruchomić kanał inżynierski,

9.	Przekonfigurować/doposażyć sterownik telemechaniki wraz z edycją w systemie WindEx oraz przekazać po pracach końcowego pliku konfiguracji do Wydziału Specjalistycznego,

10.	Wykonanie dokumentacji technicznej ww. pola 15 kV (w zakresie całego pola),

11.	Wykonać obliczenie nastaw dla pola 15 kV,

12.	Wymienić oprawy oświetleniowe w polu oraz wykonać tablice z numeracją i nazwą pola

13.	Pole po wykonanych pracach należy pozostawić w pełni sprawne,

14.	Zdemontowane wyposażenie przekazać do Wydziału Specjalistycznego lub zutylizować po uzgodnieniu z w.w. Wydziałem.

Układy pomiarowe bilansowo-kontrolne powinny spełniać wymagania obowiązującej IRiESD i obowiązujących WBSE Tom 7 w szczególności:

1.	Muszą być wyposażone w przekładniki prądowe o rdzeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2s i napięciowe o uzwojeniach pomiarowych w klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 z dedykowanymi rdzeniami/uzwojeniami pomiarowymi  z uwzględnieniem możliwie najmniejszej liczby łączeń do licznikowych listew kontrolno-pomiarowych przystosowanych do plombowania. Do uzwojeń wtórnych przekładników w układach pomiarowych nie należy przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej

2.	Przekładniki napięciowe w układach bilansowo-kontrolnych oraz potrzeb własnych należy zabezpieczyć po stronie uzwojenia wtórnego.

3.	Moc znamionowa rdzeni i uzwojeń przekładników pomiarowych powinna zostać dobrana tak, żeby obciążenie strony wtórnej zawierało się miedzy 25%, a 100% wartości nominalnej mocy uzwojeń/rdzeni tych przekładników. W przypadku przekładników, których parametry znamionowe umożliwiają obciążenie strony wtórnej w innym zakresie, obciążenie strony wtórnej należy dobierać do znamionowego zakresu obciążalności przekładników.

4.	Nie należy stosować rezystorów dociążających dla przekładników napięciowych oraz prądowych. (W uzasadnionych przypadkach, poza technicznie niezbędnymi, dopuszcza się dociążenie przekładników prądowych i napięciowych atestowanymi rezystorami dociążającymi instalowanymi w obudowach przystosowanych do plombowania.

5.	Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych w układach pomiarowych powinien być ≤5.

6.	Liczniki energii elektrycznej muszą być statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe,

3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym, wykonanie zgodne z obowiązującymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. (w szczególności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego dla kategorii A i Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

7.	Dodatkowo muszą mieć możliwość zdalnej i lokalnej zmiany metody pomiaru i rejestracji energii z metody wektorowej na metodę arytmetyczną, rejestracje i przechowywanie w pamięci pomiarów wymaganych profili obciążenia oraz zapewniać odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. W przypadku urządzeń, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo badań (świadectwo wzorcowania), potwierdzające poprawność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Powyższe badania powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym zakresie. Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres między kolejnymi wzorcowniami liczników, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej, jest równy okresowi ważności legalizacji liczników klasy C, które podlegają tej kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi. Urządzenia podlegające wzorcowaniu powinny posiadać cechę zabezpieczającą nałożoną przez producenta lub laboratorium oraz nałożoną przez laboratorium cechę potwierdzającą dokonanie wzorcowania.

8.	Muszą posiadać najmniej dwa niezależne interfejsy elektryczne typu RS485 lub RS 232 oraz port Ethernet (LAN)

9.	Z liczników energii elektrycznej należy wyprowadzić zdalną transmisję danych pomiarowych dwutorową. Interfejs Ethernet 10/100 Mbps (gniazdo RJ-45) jako drogę podstawową oraz GPRS (w technologii LTE 450 wraz z 2G i 4G) jako rezerwową drogę transmisji danych. Szyna danych RS 485 winna być łączona w punktach węzłowych za pomocą złączek szynowych 3 piętrowych. Nie należy stosować trójników (rozgałęźników) telefonicznych

10.	Układy pomiarowe należy instalować w oddzielnych nowoprojektowanych szafach pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniach nastawni lub wykorzystać szafy pomiarowe istniejące. Należy unikać zbyt niskiego usytuowania liczników.

11.	Listwy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać zaciski sprężynowe do podłączania obwodów wtórnych układów pomiarowych zabezpieczania (w postaci bezpieczników topikowych) w torach napięciowych jeżeli warunki zwarciowe tego wymagają, powinny umożliwiać połącznie urządzenia kontrolnego (np. analizator obwodów trójfazowych, licznik kontrolny) .

12.	Do liczników należy doprowadzić napięcie pomocnicze (dodatkowe) z potrzeb własnych stacji.

Uwaga: Wszystkie urządzenia, elementy układów pomiarowych dostarcza wykonawca.

W zakresie łączności należy:

1.	Rozbudować sieć strukturalną o okablowanie niezbędne do realizacji transmisji z projektowanych urządzeń. Wymagania dla instalacji:

-kategoria 5e, przewód ekranowany.

2.	Zdemontować zainstalowaną w szafie łączności przetwornicę MEDCOM SDCDC 220-48-10,  w jej miejsce dostarczyć i zainstalować układ zasilania 48VDC zgodny z poniższą specyfikacją:

- zainstalować przetwornice o budowie modułowej – przynajmniej cztery zasilacze pracujące równolegle w układzie – dwa zasilacze zasilane z obwodów 220VDC, dwa zasilacze zasilane z napięcia 230VAC,

- budowa modułowa z możliwością rozbudowy o kolejne zasilacze, wartość prądu wyjściowego min. 12A na jeden zasilacz,

- przetwornice powinny być wyposażone w interfejs zapewniający zdalną sygnalizację awarii;

- wysokość przetwornicy do 3U;

- napięcie 48VDC wyprowadzić na nowy panel dystrybucyjny (wysokość 1U) zasilany z dwóch źródeł poprzez układ separujący (zanik napięcia na jednym ze źródeł nie powoduje przerwy w zasilaniu odbiorów), min. 10 obwodów wyjściowych, każdy zabezpieczony osobnym zabezpieczeniem, przełączyć zasilanie istniejących urządzeń na nowy panel dystrybucyjny.

- montaż w szafie 19”;

3.	Dostarczyć i zainstalować w szafie łączności urządzenie kontrolno-pomiarowe (np. SETEBOS) z czujnikami spełniające wymagania:

- monitorowanie temperatury i wilgotności w szafie SUT,

- monitorowanie alarmów z przetwornic,

- monitorowanie obecność zasilania 230VAC i 220VDC w szafie,

- interfejs RJ45 Ethernet 10Mbit/s (zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW),

- zasilanie 48VDC;

4.	Dla realizacji rezerwowej transmisji danych (dane pomiarowe) przez sieć GSM stosować modemy/routery spełniające wymagania:

- możliwość pracy 2 kart SIM (jedna karta działa jako podstawowa droga transmisji a druga zapewnia redundancję połączenia jeśli przez pierwszą nie ma połączenia)

- 1 wejście antenowe;

- Interfejs ETH 1 x 10/100 Mbps;

- zasilanie 9 – 48 V DC;

- temperatura pracy w zakresie od  -25 do +60°C;

- klasa szczelności co najmniej IP30;

- Montaż na szynie DIN;

- obsługa GPRS/3G/LTE i LTE 450;

-	IPsec /VPN/GRE/L2TP/PPTP;

- Zarządzanie przez serwer, lokalnie poprzez LAN, oraz zdalnie poprzez WAN;

- konfiguracja WEB serwer, SSH, kopia zapasowa i odtwarzanie konfiguracji;

- Protokoły PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT,  HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, VLAN, SSH2, DDNS, LwM2M, TR069

Należy dostarczyć potwierdzenie prawidłowej pracy projektowanego modemu/routera w sieci LTE 450.

Dodatkowe dane:

1 Rozdzielnica typu WRS

2 Sterownik MST2

3 Licznik należy zamontować na istniejących stojakach z układami pomiarowymi.

b)	budowa słupa linii napowietrznej 15 kV z rozłącznikiem sterowanym zdalnie,

c)	budowa odcinka linii napowietrznej 15kV (odcinek około 10m linii 15kV od istniejącej linii do projektowanego słupa z rozłącznikiem).

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów układu SCO zakończonego protokołem odbioru zgodnie z INST 30171/A – zał. nr 3 do instrukcji

# Czas zadziałania SCO, mierzony od chwili przekroczenia nastawionego progu działania przez opadającą częstotliwość, do chwili zamknięcia zestyku sterującego wyłącznikiem, zapewniający równocześnie odporność przekaźnika SCO na zakłócenia występujące w sieci inne niż opadająca w wyniku deficytu mocy czynnej częstotliwość, powinien być mniejszy niż 80ms. Czas ten musi obejmować logikę wyłączania z SCO powiązaną z kierunkiem przepływu mocy czynnej

# Przygotowanie dokumentacji projektowej

  - Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje, uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej  (w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego) dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP, a w szczególności:

- Przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i ostateczne decyzje uprawniające Zamawiającego do przebudowy sieci elektroenergetycznej w/w zakresie

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostępne na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - Zakres dokumentacji projektowej

Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- Uzyskanie przez Wykonawcę kompletu niezbędnych map, podkładów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji.

- Uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i sprawdzenie wypisu poprzez porównanie z zapisami Ksiąg Wieczystych. Sporządzenie wykazu właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

- Przygotowanie z opisem, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich wniosków w imieniu Zamawiającego do urzędów administracji państwowej, terytorialnej i  terenowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień w Urzędach Administracyjnych (w tym również reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych i sądowych), a dotyczących w/w wniosków.

- Pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej.

- Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub niezakwestionowanego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego.

- W dokumentacji  projektowej  utrzymać zgodność  nadanych oznakowań, opisów,  relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

  - Nabywanie praw do nieruchomości

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ich udostępnienia w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za:

- przeprowadzenie negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, których celem jest pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości lub – 
w razie takiej konieczności - przeprowadzenie rokowań poprzedzających wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości na podstawy przepisów ustawy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),

- zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiającego porozumień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości ustalających warunki udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji oraz warunków ustanowienia w służebności przesyłu, w oparciu o wzór porozumienia udostępniony przez Zamawiającego,

- w przypadku braku uzgodnienia stanowiska  w toku negocjacji/rokowań – przeprowadzenie postępowań administracyjnych lub postępowań sądowych, w których celem jest pozyskanie trwałych tytułów do nieruchomości, gdy są one wymagane,

- zgromadzenie dokumentacji związanej z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości (w tym udokumentowanie przeprowadzonych negocjacji, kalkulacji dot. wysokości wynagrodzenia, zawartych we właściwej formie porozumień oraz umów).

Dla inwestycji z zakresu sieci SN i nN Zamawiający wymaga pozyskania:

- dla obiektów kubaturowych takich jak stacje SN/nN oraz złącza kablowe SN – trwałego tytułu do nieruchomości w postaci służebności przesyłu lub decyzji administracyjnie ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,

- dla obiektów liniowych SN i nN – trwałego tytułu do nieruchomości (j.w.) lub umowy 
z właścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

#### Szczegółowe zasady pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości określają Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla infrastruktury, które stanowią załącznik do dokumentacji zakupowej.

  - Forma dokumentacji projektowej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

- W przekazanych dla Zamawiającego dokumentacjach winny znajdować się oryginały prawomocnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa oraz zgody (w formie odpowiednich dokumentów) właścicieli, użytkowników działek na których zlokalizowane są ww. urządzenia.

# Wymagania techniczne:

## Wymagania dla projektowanych urządzeń:

Parametry projektowanych urządzeń muszą być zgodne ze standardami przyjętymi w PGE Dystrybucja. Standardy te zostały określone w „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Linia kablowa SN winna być zaprojektowana z żyłą powrotną miedzianą o przekroju 25 mm2, 
co jest zgodne z treścią Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. w tomie pn. „Linie kablowe średniego napięcia – tom 4 – SUPLEMENT DO TOM 4”, o ile nie zachodzi szczególne uwarunkowanie techniczne do zastosowania większego przekroju opisane w „wytycznych”.

W przypadku gdy opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swym zakresem budowę stacji wnętrzowej SN/nN lub złącza SN, wówczas wyposażenie musi być zgodne 
z treścią Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
w tomie pn. „Standardy techniczne złączy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.”, „Standardy techniczne stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.”

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie wykonywania, nie dłużej niż: 2x10 godziny dla pola SN, 0 godzin – PPN dla słupa SN.

- Dla zadań związanych z przyłączaniem OZE do sieci SN, zostaje wprowadzony obowiązek podłączania nowych (ponownie przyłączanych) obiektów elektroenergetycznych do  sieci napowietrznej SN, obligatoryjnie w technice PPN. Podłączenie to będzie realizowane przez pracowników OŁD.

- W celu dotrzymania maksymalnych czasów wyłączeń dla Odbiorców, wykonawca zasili przewidziane do wyłączenia stacje transformatorowe 15/0,4 kV agregatami prądotwórczymi lub stacjami przewoźnymi z przerwą na czas ich podłączenia w systemie samodopuszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia rezerwowego zasilania dla stacji transformatorowych 15/0,4 kV wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV wskazane przez Zamawiającego do zasilania jednostkami prądotwórczymi:

… (nazwa, nr eksploatacyjny i moc stacji/transformatora),

… (nazwa, nr eksploatacyjny i moc stacji/transformatora),

… (nazwa, nr eksploatacyjny i moc stacji/transformatora).

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami SWZ, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-montażowych w sieci nN objętych dokumentacją projektową, w sposób maksymalnie wykorzystujący technologie prac pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji 
i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A”.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. w Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w pliku txt powinien być przygotowany osobno dla każdego poziomu napięć. Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Kompletną dokumentację prawno - uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.

- Dziennik Budowy (o ile jest wymagany przepisami)

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu

- Wykaz nowych przyporządkowań odbiorców do stacji po podziale sieci wraz 
z ewentualnymi zmianami sposobu ich zasilania

Załączniki:

- Warunki przyłączenia dla zadania.