ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:

Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej.

Realizację robót budowlano-montażowych.

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych a także utylizacji zdemontowanych urządzeń.

Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę istniejących linii kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Łódź/(miasto Łódź, gmina Łódź) - pakiet 1”.

# W podziale na zadania:

- Zadanie 1 – Wymiana LKnN 0,4 kV od ZK Ciołkowskiego 5 bl. 103 kl .3 do ZK Ciołkowskiego 7bl. 102 kl. 2, st. 50722 p. 4 Ciołkowskiego 5a o łącznej długości L= 165 m,

- Zadanie 2 – Wymiana LKnN 0,4 kV od ZK Perla 11 do LNnN ul. Jarzynowa 40, st. 12187 p. 4 Srebrzyńska 99a o łącznej długości L= 120 m,

- Zadanie 3 – Wymiana LKnN 0,4 kV od st. 50761 p. 9 Zaolziańska 49 do ZK Zaolziańska 46 o łącznej długości L= 220 m,

- Zadanie 4 – Wymiana LKnN 0,4 kV od st. 21394 p. 2 Babickiego 13 do ZK ul. Babickiego 6 bl. 138 kl. 3 o łącznej długości L= 220 m,

- Zadanie 5 – Wymiana LKnN 0,4 kV od st. 11032 p. 5 Szczecińska 48 do ZK Szczecińska 61 o łącznej długości L= 130 m.

W zakres realizacji prac wchodzi:

      - Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej (zestawienie instalowanych i demontowanych materiałów, schemat jednokreskowy, szkic lokalizacyjny) na wymianę, po istniejącej trasie, trwale uszkodzonej linii kablowej nN i uzgodnienie jej w Rejonie Energetyczny Łódź.

      - Pozyskanie niezbędnych  praw i tytułów prawnych potrzebnych do realizacji robót budowlanych i eksploatacji infrastruktury na zasadach określonych w rozdziale 3.2.

      - Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa ostatecznych decyzji administracyjnych, postanowień, opinii umożliwiających realizację obiektów lub robót budowlanych objętych dokumentacją projektową wchodzącą w skład przedmiotu Umowy,  w tym pozwolenia na budowę lub zapewnienie przyjęcia przez uprawniony organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli są wymagane dla określonych prac budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

      - Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru robót.

      - Demontaż istniejącej linii kablowej nN. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających wykonanie demontażu urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Kierownika Robót, zawierającego szczegółowe uzasadnienie przyczyn braku możliwości realizacji demontażu wraz z informacją o trwałym unieczynnieniu pozostawionych w gruncie odcinków linii kablowych.

      - Budowa i podłączenie nowej linii kablowej nN. Typ i przekrój zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.4 do zadania.

      - Przeprowadzenie prób i badań pomontażowych.

      - Budowa i oznakowanie zabudowanych urządzeń wg wytycznych WBSE.

# Przygotowanie dokumentacji projektowej

  - Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu wykonawczo - technicznego dla budowy/przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A” zwanych WBSE.

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia 
i podlega akceptacji przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych. Uzgodnienie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- Dokumentacje należy sporządzić w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej 
w ilości zgodnej z zapisami zawartymi w umowie, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

## Wymagania w zakresie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

- Wykonawca jest zobowiązany pozyskać tytuł prawny zgodnie z Wytycznymi dla opracowywania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla infrastruktury elektroenergetycznej (zał. nr 1.5) z zastrzeżeniem pkt 2.

- pozyskanie tytułu prawnego w zakresie wskazanym w pkt. 1 nie jest konieczne w sytuacji, gdy:

#### a) zamawiającemu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, który umożliwia przeprowadzenie prac objętych zamówieniem i dalszą eksploatację urządzeń- w takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do organizacji prac,

#### b) z uwagi na zakres prac nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości, (np. wymiana szafek stacyjnych, wymiana reklozerów, wymiana rozdzielnic nn w stacjach wnętrzowych lub budynkowych, wymiana przewodów, linii kablowych i słupów w istniejących lokalizacjach), w takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić prace z właścicielem nieruchomości (użytkownikiem wieczystym). Wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac wymaga zachowania formy pisemnej.

# Zakres robót

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 8 godzin dla każdego zadania. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 8 godzin dla każdego zadania

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej  zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy) i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-montażowych w sieci nN objętych dokumentacją projektową, w sposób maksymalnie wykorzystujący technologie prac pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A”.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń oraz realizację prac w technologii prac pod napięciem. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia dopuszczenia do pracy Zamawiającemu zgodnie z cennikiem usług taryfowych.

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Pracodawcę, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej 
w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Uzgodnioną dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami występującymi podczas realizacji zadania, jednakże wszystkie zmiany muszą uzyskać pisemna zgodę Inspektora prowadzącego.

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów pomontażowych.

- Deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wymienianych linii kablowych wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

## Załączniki:

Załącznik nr 1.4: Załączniki graficzne z lokalizacją linii kablowych przeznaczonych do wymiany

Załącznik nr 1.5: Wytyczne dla opracowywania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla infrastruktury elektroenergetycznej