ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Określenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej pn.

# Część nr 2 - „Budowa LKSN od stanowiska słupowego nr 22 do stacji transformatorowej 5-0450 Kocierzowy PZUZ”

Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa oraz załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

Opis zadania.

- Realizacja robót budowlanych w zakresie:

- Stacja transformatorowa SN/nN słupowa typu STNKr 12/12-20/400/II – 3 szt.

- Stacja transformatorowa SN/nN słupowa typu STNKu 12/12-20/400/II – 1 szt.

- Budowa linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 – 6233m

- Montaż transformatora SN/nN na stacji – 4szt.,

- Złącze nn - ZK4 – 1szt.,

- Złącze nn – ZK1 RBKL+1P – 1 szt.,

- ZK-SN 3 polowe (rozłączniki z napędem + telemechanika +PW) – 1 szt.

- ZK-SN 6 polowe (rozłączniki z napędem + telemechanika +PW) – 1 szt.

- Złącze ZP1+RSOU – 3 szt.

- Słup SN typu Kg2r-12/15E wraz z rozłącznikiem i konstrukcją pod głowice kablowe – 1 kpl.,

- Słup SN typu Kgr-12/15E wraz z rozłącznikiem i konstrukcją pod głowice kablowe – 1 kpl.,

- Zestaw muf kablowych SN – według potrzeb,

- Linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm2 – 657m,

- Linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm2 – 463m,

- Słup nN typu K-10,5/12E – 8 kpl.,

- Demontaż stanowiska słupowego nN typu ŻN – 10szt.,

- Demontaż linii napowietrznej nN typu 4xAL - 278m,

- Demontaż stacji transformatorowej słupowej SN/nn – 4 kpl.

- Demontaż linii napowietrznej SN typu 3xAFL - 2594m,

- Demontaż stanowiska słupowego SN typu ŻN – 31szt.,

Dostawa inwestorska:

- Kabel SN typu 1xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 – długość  18 699m,

- Transformator 160 kVA – 2 szt.,

- Transformator 100 kVA – 1 szt.,

- Transformator 63 kVA – 1 szt.

Dodatkowe informacje:

- Linia kablowa SN: bez kanalizacji.

- Rozdzielnice SN: z zastosowaniem napędów silnikowych oraz sterowaniem zdalnym (telemechanika).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dokonać własnym kosztem i staraniem weryfikacji projektu budowlanego w terenie pod kątem rzeczywistej długości kabla SN wynikającej 
z zaprojektowanej trasy. W sytuacji rozbieżności ilości kabla w projekcie budowlanym i po zgłoszeniu tego faktu do Inspektora Nadzoru (lub osoby upoważnionej z RE) ustalana jest rzeczywista długość kabla SN i podpisywany jest protokół stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ. Załącznikiem do protokołu jest szkic wytyczenia geodezyjnego oraz wyliczenie długości 
wg rozeznania w terenie przez Wykonawcę. W przypadku zgodności ilości kabla z dokumentacją projektową Wykonawca w ww. terminie przekazuje do Inspektora Nadzoru oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.2 do SWZ. Wytyczne odbioru kabla przez Wykonawcę od Zamawiającego opisano w pkt. 5.4.

Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować.

Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.

Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.

Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem ograniczeń technologii).

Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie wykonywania, dłużej niż: 8 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 8 godzin.

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego.

Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). Dokumentacja projektowa jest do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl/przetargi lub w siedzibie Rejonu Energetycznego.

Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.

- Poziom W3: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń 
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

- Poziom W/O3: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

- Poziom S3: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.

- Poziom S/O3: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.

- Poziom D3: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.

- Poziom O3: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.

- Poziom K3: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.

Termin realizacji zamówienia

Do dnia 20.11.2026r. oraz zgodnie z projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

- Miejsce realizacji zamówienia

Na terenie działania: RE Piotrków Trybunalski,  miejscowości Hucisko, Kletnia, Kocierzowy, gm.   Gomunice.

Dostawy inwestorskie

Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia (w tym transformatory), stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

Wymagania techniczne dotyczące transformatorów rozdzielczych SN/nN stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji (SST-transformatory)

Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa Umowa stanowiąca Załącznik nr 5 do SWZ.

Dostawa Zamawiającego:

- Kabel SN typu 1xXRUHAKXS 1x120/25 mm2 – długość  18 699m,

do odbioru z magazynu Zamawiającego:

- Magazyn Główny Oddziału Łódź – adres: 92-412 Łódź, ul. Rokicińska 148

- Magazyn Posterunku Energetycznego Przedbórz – adres:  97-570 Przedbórz, ul. Cegielniana

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kabla ze wskazanej powyżej lokalizacji w terminie nie przekraczającym 30 dni – od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) przez koordynatora umowy.

W przypadku konieczności przewinięcia odcinka kabla, Wykonawca wykonuje prace przy użyciu własnego sprzętu oraz bębna (jeżeli jest wymagany). Po odbiorze kabla wraz z bębnem z magazynu Zamawiającego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bębna odpowiada Wykonawca.

W przypadku odbioru kabla wraz z bębnem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jego zwrotu w przeciągu 60 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu.

Nadmiarowe odcinki kabla (ścinki o długości min. 5 metrów) należy zwrócić Zamawiającemu.

- Transformator 160 kVA – 2 szt.,

- Transformator 100 kVA – 1 szt.,

- Transformator 63 kVA – 1 szt.

(wg dokumentacji projektowej) do odbioru z magazynu Zamawiającego:

1.	Rejon Piotrków Trybunalski,  ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Liczniki i modemy do układów bilansujących w stacjach SN/nN (jeżeli występują w dokumentacji projektowej) stanowią dostawę Zamawiającego.

Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. Szczegóły 
w projekcie Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.

Wymagania dodatkowe:

Wyłączenia realizacji zadań z zakresu dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa nie  będzie realizowana w całości. Z realizacji wyłączona jest budowa kanalizacja światłowodowa wzdłuż kabla SN.

Dodatkowe wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

Modyfikacje w zatwierdzonym projekcie budowlanym wymuszają konieczność wykonania projektu zamiennego dostosowującego projektowane złącza kablowe SN/stacje elektroenergetyczne SN/nN do aktualnych WBSE (m.in. rozdzielnice SN bez gazu SF6, napędy silnikowe, pełna telemechanika i telesygnalizacja) oraz aktualizację decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Kolorystyka złącz kablowych SN i stacji budynkowej elewacja: RAL 7047  Dach, drzwi, żaluzje: RAL 7012.

- Całość zadania realizowana z zastosowaniem kabla SN typu 1xXRUHAKXS 1x120/25 mm2.

Wyłączenie energii elektrycznej o którym mowa w punkcie 1.11. dotyczy stacji transformatorowych/obwodów sieci nN wyłączonych spod napięcia na czas realizacji przedmiotowych prac i nie wskazanych przez Zamawiającego do zasilania jednostkami prądotwórczymi oraz nie obejmuje przerw związanych z podłączeniem agregatów prądotwórczych.

W celu dotrzymania maksymalnych czasów wyłączeń dla Odbiorców, wykonawca zasili przewidziane do wyłączenia stacje transformatorowe 15/0,4 kV agregatami prądotwórczymi lub stacjami przewoźnymi z przerwą na czas ich podłączenia w systemie samodopuszczeń.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia rezerwowego zasilania dla stacji transformatorowych 15/0,4 kV wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV wskazane przez Zamawiającego do zasilania jednostkami prądotwórczymi:

- 5-0208 Hucisko, 160 kVA

- 5-0450 Kocierzowy PZUZ, 160 kVA

- 5-0780 Kocierzowy 1, 63 kVA

- 5-0323 Kocierzowy 2, 50 kVA

- 5-0413 Kocierzowy ZUL, 100 kVA

- 5-0571 Kletnia Kol. 1, 160 kVA

- 5-1028 Kletnia Kol. 2, 100 kVA

- 5-1001 Kletnia 3, 100 kVA

- 5-1027 Kletnia 4, 63 kVA

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami SIWZ, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-montażowych w sieci nN objętych dokumentacją projektową, w sposób maksymalnie wykorzystujący technologie prac pod napięciem w sieci i przy urządzeniach nN. Prace winny być realizowane zgodnie technologiami zawartymi w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w PGE Dystrybucja S.A.”

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

Jeżeli przedmiot prac obejmuje budowę stacji transformatorowej lub wymianę rozdzielnicy nN na stacji poniżej przedstawiamy niezbędny zakres prac do wykonania:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż na stacji transformatorowej SN/nN przekładników prądowych, listwy kontrolno-pomiarowej oraz listwy zabezpieczeniowej, izolacyjnej płyty montażowej (uchylnej dla istniejących stacji wnętrzowych), tablic licznikowych, szyny TH-35, zabezpieczeń (gniazda serwisowego, koncentratora i modemu), gniazda serwisowego Zgodnie z Tomem 5 Stacje Transformatorowe Sn/nN Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.)

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykonania obwodów wtórnych (o odpowiedniej kolorystyce i przekroju przewodów) od przekładników prądowych do listwy kontrolno-pomiarowej wraz z obwodami prądowymi i napięciowymi  oraz od listwy kontrolno-pomiarowej do tablicy licznikowej obwodów prądowych i napięciowych co umożliwi Zamawiającemu bezpieczne i bezproblemowe podłączenie odpowiedniego licznika energii elektrycznej.

Obwody prądowe należy pozostawić zwarte na listwie kontrolno pomiarowej, natomiast obwody napięciowe należy pozostawić odłączone (w stanie beznapięciowym).

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykonania obwodów zasilania koncentratora i modemu wraz o odpowiednią listwą zabezpieczeniową oraz zabezpieczonym gniazdem serwisowym zgodnie z Tomem 5 „Stacje Transformatorowe Sn/nN Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania

Jeżeli wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a Wykonawca zdecyduje się je wnieść w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wówczas zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu draftu stosownej umowy do zatwierdzenia. Wzory treści umów gwarancyjnych stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji.

Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania oraz zgodnie z zapisami Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w pliku txt powinien być przygotowany osobno dla każdego poziomu napięć. Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

Dokumentacja powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

Kompletną dokumentację prawno - uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany przepisami).

Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych 
w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

Wykaz nowych przyporządkowań odbiorców do stacji po podziale sieci wraz 
z ewentualnymi zmianami sposobu ich zasilania.