ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU cz.4

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:

Opracowanie  projektu technicznego,

Realizację robót budowlano-montażowych,

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych,

Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

# Uruchomienie telemechaniki w istniejących stacjach wnętrzowych SN/nN / złączach kablowych SN na terenie Rejonu Energetycznego Łódź/(miej. Łódź) - pakiet 5.

# W podziale na zadania:

# Zadanie 1 – Uruchomienie telemechaniki w st. 72-1696 Paradna 85a/Trybunalska,

# Zadanie 2 – Uruchomienie telemechaniki w st. 72-1700 Obszerna 52/Paradna,

# Zadanie 3 – Uruchomienie telemechaniki w st. 72-1718 Maczka dz. 40/16,

# Zadanie 4 – Uruchomienie telemechaniki w ZKSN 72-Z270 Krzemieniecka/Gwiazdowa.

# Realizacja prac polega na:

      - Opracowaniu dokumentacji technicznej na uruchomienie telemechaniki w istniejących stacjach wnętrzowych SN/nN / złączach kablowych SN i uzgodnieniu jej w Centrali Oddziału Łódź

      - Montażu i podłączeniu szafki sterowniczo-sygnalizacyjnej wyposażonej w zasilacz buforowy i sterownik telemechaniki wraz z modułem komunikacyjnym,

      - Montażu ograniczników przepięć nN w szafce sterowniczo-sygnalizacyjnej – na wejściu zasilania do ww. szafki – sygnalizację uszkodzenia ograniczników przepięć należy wpiąć do systemu nadzoru dyspozytorskiego WindEX,

      - Szafka sterowniczo-sygnalizacyjna powinna zapewniać izolację termiczną przed nadmiernym wychłodzeniem oraz nadmiernym nagrzaniem wewnątrz skrzynki, oraz być wyposażona 
w automatyczną nagrzewnicę  oraz automatyczny wentylator utrzymujący  temperaturę w jej wnętrzu w zakresie  +5oC ÷ + 55 oC,

      - Dokonaniu pomiarów mocy sygnału sterującego i dostosować do niego odpowiedniej mocy antenę (np. antenę kierunkową),

      - Zastosować moduł komunikacyjny umożliwiający łączność w systemie GPRS oraz LTE450,

      - Sygnalizację wraz z pomiarami z stacji SN/nN /złącza SN należy zaimplementować do systemu nadzoru dyspozytorskiego WindEX wraz z odwzorowaniem stanu położenia łączników SN,

      - Montaż i oznakowanie zabudowanych urządzeń wg wytycznych WBSE,

      - Uzyskanie potwierdzenia od CD-7 o poprawności wprowadzonych danych do systemu nadzoru dyspozytorskiego WindEX wraz z przeprowadzonymi próbami funkcjonalnymi łączników lokalnie i zdalnie z poziomu systemu nadzoru dyspozytorskiego WindEX,

# Przygotowanie dokumentacji technicznej

  - Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy/przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”.

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia i podlega akceptacji przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych. Uzgodnienie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie 
z wiedzą techniczną.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji technicznej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

#### 3.2. Wymagania w zakresie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

#### Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o pracach właściciela (użytkownika wieczystego) lub zarządcę nieruchomości. Powyższe powiadomienie wymaga zachowania formy pisemnej z potwierdzeniem odbioru.

# Zakres robót

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 8 godzin dla każdego zadania. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 8 godzin dla każdego zadania.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej  zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do planowania i realizowania robót budowlano-montażowych w sieci SN objętych dokumentacją techniczną w sposób maksymalnie ograniczający przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców.

- Zamawiający oczekuje, aby wykonanie prac realizować z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia dopuszczenia do pracy Zamawiającemu zgodnie z cennikiem usług taryfowych.

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe dla osób zatrudnionych przez firmę zewnętrzną nadaje Pracodawca danego pracownika  jeżeli posiada on właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej 
w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty  oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Uzgodnioną dokumentację techniczną z ewentualnymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów.

- Deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Schematy modernizowanej sieci SN 15kV.