w postępowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową 
o prace projektowe, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

„Budowa i rozbiórka sieci nN 0,4kV w obrębie stacji 7-1260 Naramice Hydrofornia, gm. Biała”

Nazwa zadania

- Sposób realizacji dokumentacji projektowej określa projekt umowy o prace projektowe.

- Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

  - Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

  - Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

  - Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

  - Do uzgodnienia formalno-prawnego należy złożyć 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz z częścią formalno-prawną.

  - Przy wyborze szczegółowych rozwiązań projektowych Wykonawca będzie dążył do realizacji celu gospodarczego umowy jakim jest umożliwienie realizacji inwestycji. Ogólne rozwiązania projektowe zaproponowane poniżej stanowią jedynie wytyczne do opracowania rozwiązań projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych istniejących przeszkód technicznych lub prawnych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację rozwiązania projektowego zaproponowanego przez Zamawiającego – wykazanie to powinno nastąpić za pomocą dokumentów.

  - Rozwiązanie zamienne musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do prac projektowych.

  - Dokumentacja projektowa wymagana jest również w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

  - Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci.

  - Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy 
o prace projektowe.

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Szczegółowy opis zadania:

- Wyprowadzenie nowego obwodu nN z istniejącej stacji transf. 7-1260 Naramice Hydrofornia,

- Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn4x120mm2 – łączna długość ok 770m,

- Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn4x95mm2 – łączna długość ok 320m,

- Dowieszenie linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn4x95mm2 – łączna długość ok 190m,

- Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn4x70mm2 – łączna długość ok 710m,

- Dowieszenie linii napowietrznej nN 0,4kV typu AsXSn2x25mm2 – ośw uliczne – łączna długość ok 1800m,

- Wymiana przyłączy na izolowane typu AsXSn 4x25mm2 – 28 szt. długości ok 579m,

- Montaż rozdzielnicy dla oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem – 1 szt.,

- Demontaż istniejącego odcinków linii napowietrznej nN - długości około 1800m.

Wykonawca opracowując rozwiązania w zakresie budowy sieci SN (linia kablowa) zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości maszynowego układania kabli (płużenia) dla odcinków o łącznej długości linii nie krótszej niż 1,0km (pojedynczy odcinek linii min. 0,5km), zgodnie z poniższymi wytycznymi/wskazówkami:

- Projektować trasę wzdłuż istniejącej linii napowietrznej SN (wzdłuż niezadrzewionego terenu przy linii napowietrznej),

- Projektować wzdłuż dróg w odległości min 1,0m od krawędzi nawierzchni utwardzonej (w tym utwardzonego pobocza) – unikając konieczności montażu rur osłonowych,

- Unikać kolizji z utwardzonymi wjazdami, infrastrukturą podziemną, zbliżeniami do drzew – które wymagają przewiertów,

- Unikać miejsc silnie zadrzewionych uniemożliwiających wjazd maszyny. Uwzględniać minimalne odległości między drzewami, ogrodzeniami, budynkami, itp.  a trasą  linii  z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa robót - uwzględnić parametry zestawu do płużenia:

- szerokość zestawu – min. 2,98m

- szerokość zestawu – max. 5,95m

- wysokość zestawu – min. 3,54m

- masa – 28t

- głębokość zagłębienia kabla SN – max. 2,2m

Linia kablowa SN winna być zaprojektowana z żyłą powrotną miedzianą o przekroju 25 mm2, co jest zgodne z treścią Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
w tomie pn. „Linie kablowe średniego napięcia – tom 4 – SUPLEMENT DO TOM 4”, o ile nie zachodzi szczególne uwarunkowanie techniczne do zastosowania większego przekroju opisane w „wytycznych” – 
tj. wyprowadzenie linii kablowej SN ze stacji WN/SN w odległości do 2km od stacji. .

Dobór przekroju żyły powrotnej kabla SN należy potwierdzić obliczeniowo z uwzględnieniem obowiązujących norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca przyłączenia linii kablowej do sieci SN. 
W przypadku obliczeń, które wskazują na zastosowanie żyły powrotnej o przekroju mniejszym a niżeli 25 mm2, należy zastosować przekrój 25 mm2.