w postępowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową 
o prace projektowe, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej.

"Przyłączenie zakładu stolarskiego w miejscowości Jankowice Kolonia dz. 19, 20 gm. Jeżów".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania

- Sposób realizacji dokumentacji projektowej określa projekt umowy o prace projektowe.

- Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

  - Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

  - Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

  - Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ich udostępnienia w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za:

    - przeprowadzenie negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, których celem jest pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości lub – w razie takiej konieczności - przeprowadzenie rokowań poprzedzających wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawy przepisów ustawy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),

    - zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiającego porozumień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości ustalających warunki udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji oraz warunków ustanowienia w służebności przesyłu, w oparciu o wzór porozumienia udostępniony przez Zamawiającego,

    - w przypadku braku uzgodnienia stanowiska  w toku negocjacji/rokowań – przeprowadzenie postępowań administracyjnych lub postępowań sądowych, w których celem jest pozyskanie trwałych tytułów do nieruchomości, gdy są one wymagane,

    - zgromadzenie dokumentacji związanej z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości (w tym udokumentowanie przeprowadzonych negocjacji, kalkulacji dot. wysokości wynagrodzenia, zawartych we właściwej formie porozumień oraz umów).

Dla inwestycji z zakresu sieci SN i nN Zamawiający wymaga pozyskania:

- dla obiektów kubaturowych takich jak stacje SN/nN oraz złącza kablowe SN – trwałego tytułu do nieruchomości w postaci służebności przesyłu lub decyzji administracyjnie ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,

- dla obiektów liniowych SN i nN – trwałego tytułu do nieruchomości (j.w.) lub umowy z właścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Szczegółowe zasady pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości określają Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla infrastruktury, które stanowią załącznik do dokumentacji zakupowej.

  - Do uzgodnienia formalno-prawnego należy złożyć 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz z częścią formalno-prawną.

  - Przy wyborze szczegółowych rozwiązań projektowych Wykonawca będzie dążył do realizacji celu gospodarczego umowy jakim jest umożliwienie realizacji przyłączenia, o którym mowa w Warunkach przyłączenia (Załącznik nr 1.9). Ogólne rozwiązania projektowe zaproponowane w Warunkach przyłączenia stanowią – zgodnie z zapisami w treści Warunków przyłączenia -  wytyczne do opracowania rozwiązań projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych istniejących przeszkód technicznych lub prawnych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację rozwiązania projektowego zaproponowanego w Warunkach przyłączenia – wykazanie to powinno nastąpić za pomocą dokumentów.

  - Rozwiązanie zamienne musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do prac projektowych.

  - Dokumentacja projektowa wymagana jest również w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

  - Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci.

  - Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy 
o prace projektowe.

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Szczegółowy opis zadania:

| Lp. | Zakres prac | Jednostka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm2 | km | 0,015 |
| 2 | złącze kablowo - pomiarowe pojedyncze z fundamentem | kpl. | 1 |
| 3 | wymiana przewodów na izolowane (bez wymiany słupów) - AsXSn 4x70 mm2 | km | 0,48 |
| 4 | montaż słupa nN z żerdzi wirowanej krańcowego wraz z osprzętem liniowym | kpl. | 2 |
| 5 | montaż 5-polowej rozdzielnicy nN na stacji słupowej (z polem zasilającym - 630 A i miejscem na pomiar energii) | szt. | 1 |
| 6 | demontaż rozdzielnicy nN w stacji SN/nN | kpl. | 1 |
| 7 | transformator 15/0,4 kV 100 kVA | szt. | 1 |
| 8 | montaż/wymiana transformatora SN/nN na stacji | szt. | 1 |