# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Przystosowanie konstrukcji i przewodów do pracy w temperaturze +80oC, wymiany izolacji oraz wymiany przewodu odgromowego na OPGW linii napowietrznej 110kV GPZ Pabianice – RPZ Ruda, na odcinku jednotorowym od GPZ Pabianice do słupa nr 23”

# Zasady realizacji robót budowlanych

## Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano-montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

## Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

## Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania linii 110 kV relacji GPZ Pabianice – RPZ Ruda.

## Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

## Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

3.4	Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń

# Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie projektu (dokumentacji budowlanej i wykonawczej) oraz uzgodnienie projektu z Zamawiającym

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- Wykonanie robót budowlano - montażowych

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych

- Przeprowadzenie prac pomiarowych (w tym: wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego występującego w otoczeniu linii 110 kV), badań pomontażowych, prac rozruchowych oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

  - Stan istniejący linii 110 kV

### Parametry linii 110 kV

Linia 110 kV relacji GPZ Pabianice – RPZ Ruda znajduje się w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź. Analizowany odcinek linii jest linią jednotorową. Jako konstrukcje wsporcze zastosowane są słupy kratowe serii S24 oraz rurowe serii SEE i EWN.

Dane techniczne linii 110 kV GPZ Pabianice – RPZ Ruda (odcinek od GPZ Pabianice do słupa 23):

- długość trasy linii: 		5,65 km

- strefa klimatyczna:		WI, SI

- liczba torów:			1

- 24 słupy, w tym: 		seria S24 - stanowiska nr 1 ÷ 12, 14 ÷ 22

seria SSE - stanowiska nr 13, 13A

seria EWN - stanowisko nr 23

(ilość słupów mocnych: 10 szt., ilość słupów przelotowych 14 szt.)

- przewody fazowe: 		3 x AFL-6 240 mm2

- przewody odgromowe: 	1 x AFL-1,7 95 mm2	- od br. Pabianice do słupa nr 1

- od słupa nr 8 do słupa nr 17

1 x AFL-6 240 mm2 	- od br. Pabianice do słupa nr 8

1 x AFL-6 120 mm2	- od słupa nr 17 do słupa nr 23

- zabezpieczenie przed drganiami: 	bierna ochrona przeciwdrganiowa

- izolacja: 			porcelanowa i kompozytowa

- fundamenty: 			stopowe i studniowe

- uziemienia: 			TU.

### 4.2.2 Materiały będące w posiadaniu przez Zamawiającego

Zamawiający dla zadania inwestycyjnego posiada wersję elektroniczną i papierową analizy techniczno – ekonomicznej przystosowania konstrukcji i przewodów linii napowietrznej 110kV GPZ Pabianice – RPZ Ruda do pracy w temperaturze +80oC, na odcinku jednotorowym od GPZ Pabianice do słupa nr 23.

- Mapy poglądowe z trasą przedmiotowej linii 110 kV dostępne są w w/w analizie techniczno-ekonomicznej.

## Stan projektowany

### Przebudowa linii napowietrznej 110kV w celu przystosowania jej do temperatury pracy przewodów fazowych przy temperaturze +80°C obejmuje w szczególności:

- Wymianę istniejącego słupa kratowego wraz z fundamentami na nowy rurowy typu EWN M1+17 (seria słupów rurowych EWN prod. ELMONTER) na stanowisku nr 19, wraz wykonaniem nowego fundamentu, uziomu oraz zastosowaniem nowych łańcuchów izolatorowych oraz zawiesi przewodów odgromowych.

- Podwyższenie istniejącego słupa S24 P+5 o min. +2,0 m na stanowisku nr 11.

- Podwyższenie istniejącego słupa S24 P-2 o min. +2,0 m na stanowisku nr 15.

- Podwyższenie istniejącego słupa S24 P+2,5 o min. +2,0 m na stanowisku nr 16.

- Wykonanie wycinki zadrzewienia oraz przycięcia gałęzi drzew ; dla potrzeb wycinki należy przyjąć, pas o szerokości po 4,5 m od skrajnych przewodów, a na terenach Lasów Państwowych po 6m od skrajnych przewodów.

- Na etapie projektowania podwyższeń słupów należy ocenić nośność gruntu poprzez wykonanie badań geotechnicznych gruntu.

- Wymianę izolacji wykonać stosując izolatory kompozytowe dla 3 strefy zabrudzeniowej o dł. montażowej 1240mm.

- Wymiana przewodu odgromowego na kabel światłowodowy w technologii OPGW 48J która obejmuje:

  - Na przebudowywanej linii 110kV w relacji od bramki liniowej w GPZ Pabianice do słupa nr 23 wymienić istniejący przewód odgromowy na przewód  odgromowy OPGW (min. 48 włókien w standardzie ITU-T G.652D). Na słupie nr 23 włókna pospawać z istniejącym  kablem światłowodowym w kierunku RPZ Ruda. Na bramce stacyjnej i słupie 23 pozostawić zapasy przewodu OPGW długości po ok. 30m + zapas umożliwiający sprowadzenie skrzynki połączeniowej na ziemię.

  - Od bramki liniowej w GPZ Pabianice do szafy ODF w Pomieszczeniu Łączności GPZ Pabianice wybudować kabel światłowodowy OTK (min. 48J,  ITU-T G.652D). Kabel zakończyć na przełącznicy pigtailami  SC/APC. Na bramce liniowej i w pomieszczeniu łączności zawiesić skrzynki zapasu z ok. 30 m kabla. Stosować kabel OTK i przełącznice w wykonaniu przeciwgryzoniowym. Na terenie stacji kabel światłowodowy prowadzić w rurze HDPE 32/2,9 w oparciu o istniejącą infrastrukturę kanałową, w przypadku jej braku wybudować kanalizację teletechniczną (HDPE 110). Kabel światłowodowy, skrzynki zapasu, przełącznicę oznaczyć zgodnie z WSBE.

## Wymagania do przygotowania dokumentacji projektowej:

### Wymagania ogólne

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje, uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej  (w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego) dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP, a w szczególności:

- Przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i ostateczne decyzje uprawniające Zamawiającego do przebudowy sieci elektroenergetycznej w/w zakresie

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

### Zakres dokumentacji projektowej

Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- Uzyskanie przez Wykonawcę kompletu niezbędnych map, podkładów i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji.

- Uzyskanie w zakresie każdej nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i sprawdzenie wypisu poprzez porównanie z zapisami Ksiąg Wieczystych. Sporządzenie wykazu właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

- Przygotowanie z opisem, wypełnienie oraz podpisanie wszystkich wniosków w imieniu Zamawiającego do urzędów administracji państwowej, terytorialnej i  terenowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień w Urzędach Administracyjnych (w tym również reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych i sądowych), a dotyczących w/w wniosków.

- Pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej.

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego

- Uzyskanie decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwalających na ewentualne wycięcie drzew celem realizacji przebudowy linii 110 kV. Wszelkie koszty ewentualnej koniecznej wycinki drzew ponosi Wykonawca.

- Uzyskanie ostatecznych decyzji formalno - prawnych umożliwiających wykonanie przebudowy linii, w tym również udzielających zezwolenia na demontaż istniejących urządzeń

### Stan własności

Stan własności gruntów pod przebudowywaną linią 110 kV nie jest uregulowany.

### Nabywanie praw do nieruchomości

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przeprowadzenia uzgodnień oraz  koszty rekompensat i odszkodowań, a także aktów notarialnych dla ustanowienia służebności przesyłu. Zamawiający oczekuje pozyskania stałego tytułu prawnego dla infrastruktury w przypadku działek, na których zlokalizowane są stanowiska słupowe przewidziane do wymiany lub podwyższenia oraz dla skablowanych linii SN i nN. Tytuł prawny w takim przypadku dla ustanowienia służebności przesyłu musi być w formie aktu notarialnego (bez dalszych roszczeń finansowych). Treść wpisów w akcie notarialnym  oraz szerokość pasa służebności, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

### Wymagania dotyczące nabywania praw do nieruchomości

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie negocjacji z właścicielami/współwłaścicielami działek.

- Wykonawca uzyska uzgodnienie z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami lokalizacji, warunków zajęcia terenu i ich odtworzenia.

- Uzyskanie tytułu prawnego dla gruntów, na których są zlokalizowane stanowiska słupowe (dotyczy jedynie stanowisk słupowych, na których przewidywane są prace związane z podwyższeniem stanowisk lub wymianą słupów), musi mieć formę ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego (bez dalszych roszczeń finansowych). Treść wpisów w akcie notarialnym  oraz szerokość pasa służebności, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty przeprowadzenia uzgodnień oraz  koszty rekompensat i odszkodowań wypłacanych za wyrażenie zgody.

### Forma dokumentacji projektowej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

- W przygotowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) muszą znaleźć się odrębne tomy dotyczące m.in:

- tom  dokumentacji formalno – prawnej

- tom badań geotechnicznych

- tom konstrukcji słupów

- W przekazanych dla Zamawiającego dokumentacjach winny znajdować się oryginały prawomocnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.

## Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej dla odbiorców nie przekroczył 0 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 0 godzin.

- O planowanych pracach związanych z przerwą na kablu światłowodowym należy, z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym, powiadomić Wydział Łączności.

- Wykonać pomiary reflektometryczne ( dla długości fali 1310nm i 1550nm) przewodu OPGW przed montażem (na bębnie).

- Po zakończeniu prac, przed zgłoszeniem do odbioru wykonać pomiary reflektometryczne kabla światłowodowego w obu kierunkach w zakresie

- Pomiary reflektometryczne dla okien transmisyjnych 1310nm i 1550nm wraz

z analizą:

- dwustronną wykonanych połączeń spawanych

- tłumienności wejściowych poszczególnych pól przełącznicy

- reflektancji złączy rozłączalnych

- analizą ciągłości włókien i tłumienności spawów

- Pomiary transmisyjne dla okien transmisyjnych 1310nm i 1550nm wraz z wyznaczeniem maksymalnego dopuszczalnego tłumienia.

Wyniki pomiarów powinny być dostarczone do Wydziału Łączności na min 5 dni przed Odbiorem końcowym.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami ogłoszenia,. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego w Centralnej Dyspozycji Mocy. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Prace będą realizowane wyłącznie według zatwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w punkcie 5).

- Terminy prac będą ustalane na podstawie harmonogramów wyłączeń miesięcznych i tygodniowych. Harmonogram miesięczny z wyłączeniami urządzeń WN (110 kV) Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w  którym są planowane wyłączenia urządzeń WN. Plany miesięczne uszczegółowiane są w planach tygodniowych. Zgłoszenia tygodniowe przyjmowane są do wtorku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym planowane są wyłączenia.

- Plany wyłączeń sieci WN (110 kV) miesięczne i tygodniowe zatwierdzane są przez służby PSE SA.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samo dopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez Pracodawcę zewnętrznego w obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”.

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://pgedystrybucja.pl/dla-klienta/Przydatne-dokumenty

## Ograniczenia związane z realizacją robót

- Prace powinny być realizowane na podstawie  zatwierdzonych  harmonogramów robót o których mowa w punkcie 4.5.

- Ponieważ sieć 110kV jest koordynowana przez Operatora Systemu Przesyłowego PSE S.A., mogą wystąpić przerwy w możliwości wyłączenia zarówno ze względu na temperatury, jak i  inne nieprzewidziane dzisiaj sytuacje ruchowe w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., jak i w sieci przesyłowej PSE S.A.

- Zamawiający informuje, że wyłączanie ciągów liniowych 110kV ze stacji Pabianice jest możliwe przy temperaturze zewnętrznej poniżej 25°C w okresie wiosenno-jesiennym Należy liczyć się z odmową uzgodnienia takiego wyłączenia przez PSE SA w miesiącach z temperaturą przekraczającą 25 st. C !!!. Z uwagi na powyższe sugerowane jest zaplanowanie ww. prac i wyłączeń na okres jesienny i wiosenny bez wchodzenia bezpośrednio w okres letni.

- Maksymalny czas trwałego wyłączenia odcinka linii 110 kV Zamawiający określa na 30 dni

- z gotowością 24 godzinną. Wyłączenie może być realizowane w temperaturze do 25st.C.

- Wykonawca zgłosi termin rozpoczęcia robót Inspektorowi Nadzoru do planu wyłączeń sieci 110 kV na następny miesiąc z wyprzedzeniem tj. do 7-go dnia danego miesiąca.

- Koszty wszystkich wyłączeń i dopuszczeń do pracy na liniach elektroenergetycznych ponosi Wykonawca.

- Ewentualne prace na stacjach będą wykonywane z codziennym dopuszczeniem.

## Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występują

### Dostawa Wykonawcy:

### Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

- Wymagania dotyczące  linii 110 kV

## Charakterystyka sieci

Konstrukcja oraz wykonanie urządzeń musi gwarantować ich poprawną pracę przy następujących parametrach systemu elektroenergetycznego:

- Najwyższe napięcie systemu – 123 kV

- Napięcie znamionowe pracy systemu – 110 kV

- Uziemienie punktu zerowego systemu: skuteczne, ks=1.4

- Częstotliwość znamionowa – 50Hz

## Warunki pracy

Konstrukcja oraz wykonanie urządzeń musi gwarantować ich poprawną pracę przy następujących warunkach pracy:

- Maksymalna temperatura otoczenia- (+40oC)

- Minimalna temperatura otoczenia – (-40oC)

- Strefa zabrudzeniowa – minimum II strefa

- Maksymalna wysokość ustawienia nad poziom morza – 1 000 metrów

## Wymagania dotyczące słupów linii 110 kV

Zastosowane słupy muszą spełniać n/w wymagania:

- Słup rurowy, stalowy z elementów ocynkowanych ogniowo

- Wyposażony w drogę komunikacji pionowej od wysokości 4 m.

- Nie dopuszcza się zastosowania słupa, w których poszczególne elementy (segmenty) łączone są za pomocą kołnierzy

- Słup przystosowany do systemu asekuracji przed upadkiem

- Malowanie słupa należy wykonać dwukrotnie farbami grubo powłokowymi typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego. Warstwa podkładowa jak i warstwa nawierzchniowa po wyschnięciu powinna mieć na sucho min. 80-100 m grubości każda. Poszczególne warstwy muszą mieć różne kolory, warstwa podkładowa powinna być kontrastowa w stosunku do warstwy nawierzchniowej, zaś warstwa nawierzchniowa powinna być szara RAL  7038.

## Wszystkie wstawki podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu analogicznie na kolor zgodny z istniejącym

## Izolacja linii 110 kV

Zastosowana izolacja musi spełniać n/w wymagania:

- Izolatory kompozytowe

- Długość montażowa - 1240 mm

- 3 strefa zabrudzeniowa

- Okucia gniazdowe

## Wymagania dotyczące fundamentów linii 110 kV

Zastosowane fundamenty muszą spełniać n/w wymagania:

- Fundamenty wykonać z betonu zbrojonego, w wykonaniu terenowym na stanowisku słupa Fundamenty należy zaprojektować i dobierać uwzględniając badania geologiczne gruntu

- Fundamenty zabezpieczyć w obrębie głowicy trzonu do głębokości 0,8m. poniżej terenu środkiem antykorozyjnym

- W przypadku posadowienia fundamentów w środowisku agresywnym, stosować zabezpieczenia antykorozyjne na całej powierzchni betonu (na podstawie badań agresywności gruntu)

- Kotwa fundamentowa powinna być zabezpieczona przez ocynkowanie ogniowe

- Dla stanowisk na których występuje podwyższenie uzupełnienić drobne odpryski i zabezpieczenie fundamentów słupów do 0,8m od poziomu ziemi.

## Wymagania dotyczące osprzętu linii 110 kV

Zastosowane osprzęt musi spełniać n/w wymagania:

- Osprzęt skręcany lub zaprasowywany, elementy stalowe osprzętu winny być wykonane ze stali cynkowanej ogniowo

- W łańcuchach izolatorowych stosować osprzęt łukoochronny: rożki, pierścienie. Osprzęt ten nie może być mocowany do okuć izolatorów.

- Tworzywa sztuczne zawarte w osprzęcie powinny być odporne na promieniowanie UV

- Elementy osprzętu biorące udział w przewodzeniu prądu lub podtrzymujące przewody robocze winny być wykonane z żeliwa ciągliwego, aluminium lub jego stopu

- Przewody robocze i przewód odgromowy powinny być chronione od drgań przez zastosowanie tłumików Stockbridge’a (o czteroczęstotliwościowej charakterystyce tłumienia)

- Osprzęt lub części osprzętu (uchwyty przelotowe, osprzęt ochronny, tłumiki drgań) nie powinny nagrzewać się do temperatury wyższej niż przewód

- Nad przelotowymi łańcuchami izolatorowymi montować przeszkody utrudniające gromadzeniu się ptactwa nad izolatorami

- Wszystkie elementy osprzętu powinny być trwale oznaczone znakiem producenta i właściwymi symbolami

## Wymagania dotyczące oznakowania linii 110 kV

- Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny być rozmieszczone dwie tablice ostrzegawcze umieszczone po przeciwnych stronach słupa tak, aby były one widoczne przy dochodzeniu do słupa w kierunku prostopadłym do trasy linii, tablice ostrzegawcze w kolorze żółtym, umieszczone na wysokości 2,5 m .

- Tablice informacyjne w kolorze niebieskim, z białymi napisami, umieszczone na  wysokości 2,5 m. ( 1 tablica na każdym słupie rurowym, 2 tablice na każdym słupie kratowym). Zastosować oznaczenie – numeracje (wszystkie słupy mocne oraz co piąty słup) dla zabiegów z zastosowaniem transportu powietrznego.

- Tablice fazowe - kolor żółty tła z czarnym oznaczeniem fazy, umieszczone na słupach mocnych.

Szczegóły wyglądu tablic ostrzegawczych i informacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pozostałe parametry nie podane w specyfikacji muszą spełniać wymagania zawarte w „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., Tom 1 – Linie napowietrzne i kablowe 110 kV”, która dostępna jest na stronie Zamawiającego: http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty

- Wymagania dla realizacji robót demontażowych

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

- Zasady odbioru robót budowlanych

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty  oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowania dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej

- Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt powykonawczy) z naniesionymi  zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Schemat spawania włókiem światłowodowych.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w pliku txt powinien być przygotowany osobno dla każdego poziomu napięć. Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych 
w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

- Sprawozdanie z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych.

- Paszport linii 110 kV GPZ Pabianice - RPZ Ruda (zawartość paszportu należy uzgodnić z Zamawiającym).

- Instrukcję eksploatacji linii 110 kV GPZ Pabianice - RPZ Rudaw wersji elektronicznej edytowalnej dla Zamawiającego (zawartość instrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym).

  - Załączniki:

- Załącznik 1.8 - analiza techniczno – ekonomiczna przystosowania konstrukcji i przewodów linii napowietrznej 110kV GPZ Pabianice – RPZ Ruda do pracy w temperaturze +80oC, na odcinku jednotorowym od GPZ Pabianice do słupa nr 23.