w postępowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową 
o prace projektowe, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

„Rozbudowa sieci nN dla potrzeb zasilania gospodarstw domowych w  miejscowości Słok obręb Łękawa ( dz. 2138/60, 2138/46, 2138/45, 2138/74, 2138/57, 2138/59, 2138/47 2138/27, 2138/21, 2138/22, 2138/23, 2138/25, 2138/54, 2138/56, 2138/53, 2138/52,2138/48,2138/49, 2138/66, 2138/67 gm. Bełchatów”

Nazwa zadania

- Sposób realizacji dokumentacji projektowej określa projekt umowy o prace projektowe.

- Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

  - Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

  - Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

  - Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ich udostępnienia w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za:

    - przeprowadzenie negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, których celem jest pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości lub – w razie takiej konieczności - przeprowadzenie rokowań poprzedzających wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawy przepisów ustawy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),

    - zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiającego porozumień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości ustalających warunki udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń energetycznych oraz ich późniejszej eksploatacji oraz warunków ustanowienia w służebności przesyłu, w oparciu o wzór porozumienia udostępniony przez Zamawiającego,

    - w przypadku braku uzgodnienia stanowiska  w toku negocjacji/rokowań – przeprowadzenie postępowań administracyjnych lub postępowań sądowych, w których celem jest pozyskanie trwałych tytułów do nieruchomości, gdy są one wymagane,

    - zgromadzenie dokumentacji związanej z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości (w tym udokumentowanie przeprowadzonych negocjacji, kalkulacji dot. wysokości wynagrodzenia, zawartych we właściwej formie porozumień oraz umów).

Dla inwestycji z zakresu sieci SN i nN Zamawiający wymaga pozyskania:

- dla obiektów kubaturowych takich jak stacje SN/nN oraz złącza kablowe SN – trwałego tytułu do nieruchomości w postaci służebności przesyłu lub decyzji administracyjnie ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,

- dla obiektów liniowych SN i nN – trwałego tytułu do nieruchomości (j.w.) lub umowy z właścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Szczegółowe zasady pozyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości określają Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla infrastruktury, które stanowią załącznik do dokumentacji zakupowej.

  - Do uzgodnienia formalno-prawnego należy złożyć 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz z częścią formalno-prawną.

  - Przy wyborze szczegółowych rozwiązań projektowych Wykonawca będzie dążył do realizacji celu gospodarczego umowy jakim jest umożliwienie realizacji przyłączenia, o którym mowa w Warunkach przyłączenia (Załącznik nr 1.9). Ogólne rozwiązania projektowe zaproponowane w Warunkach przyłączenia stanowią – zgodnie z zapisami w treści Warunków przyłączenia -  wytyczne do opracowania rozwiązań projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych istniejących przeszkód technicznych lub prawnych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację rozwiązania projektowego zaproponowanego w Warunkach przyłączenia – wykazanie to powinno nastąpić za pomocą dokumentów.

  - Rozwiązanie zamienne musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do prac projektowych.

  - Dokumentacja projektowa wymagana jest również w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

  - Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci.

  - Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy 
o prace projektowe.

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Szczegółowy opis zadania:

- Budowa słupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA z rozdzielnicą RSW z min. 7 polami odpływowymi;Dostawa i montaż pomiaru.,

- Budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od słupa nr 1/78 do złącza ZKSN (3-polowe) oraz od złącza ZKSN do proj. stacji słupowej 15/0,4 kV o długości ok 300m

- Wymiana słupa SN nr 1/78 na słup mocny z zejściem kablowym i rozłącznikiem,

- Budowa linii kablowych nN 240mm2 o długości  L= 700 m wraz zabudową złączy kablowych do działek przyłączanych.

Wykonawca opracowując rozwiązania w zakresie budowy sieci SN (linia kablowa) zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości maszynowego układania kabli (płużenia) dla odcinków o łącznej długości linii nie krótszej niż 1,0km (pojedynczy odcinek linii min. 0,5km), zgodnie z poniższymi wytycznymi/wskazówkami:

- Projektować trasę wzdłuż istniejącej linii napowietrznej SN (wzdłuż niezadrzewionego terenu przy linii napowietrznej),

- Projektować wzdłuż dróg w odległości min 1,0m od krawędzi nawierzchni utwardzonej (w tym utwardzonego pobocza) – unikając konieczności montażu rur osłonowych,

- Unikać kolizji z utwardzonymi wjazdami, infrastrukturą podziemną, zbliżeniami do drzew – które wymagają przewiertów,

- Unikać miejsc silnie zadrzewionych uniemożliwiających wjazd maszyny. Uwzględniać minimalne odległości między drzewami, ogrodzeniami, budynkami, itp.  a trasą  linii  z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa robót - uwzględnić parametry zestawu do płużenia:

- szerokość zestawu – min. 2,98m

- szerokość zestawu – max. 5,95m

- wysokość zestawu – min. 3,54m

- masa – 28t

- głębokość zagłębienia kabla SN – max. 2,2m

Linia kablowa SN winna być zaprojektowana z żyłą powrotną miedzianą o przekroju 25 mm2, co jest zgodne z treścią Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
w tomie pn. „Linie kablowe średniego napięcia – tom 4 – SUPLEMENT DO TOM 4”, o ile nie zachodzi szczególne uwarunkowanie techniczne do zastosowania większego przekroju opisane w „wytycznych” – 
tj. wyprowadzenie linii kablowej SN ze stacji WN/SN w odległości do 2km od stacji. .

Dobór przekroju żyły powrotnej kabla SN należy potwierdzić obliczeniowo z uwzględnieniem obowiązujących norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca przyłączenia linii kablowej do sieci SN. 
W przypadku obliczeń, które wskazują na zastosowanie żyły powrotnej o przekroju mniejszym a niżeli 25 mm2, należy zastosować przekrój 25 mm2.