Załącznik nr 15 do Umowy

Procedura potwierdzania parametrów systemu magazynowania energii

Eksperymentalne potwierdzenie pojemności, sprawności i mocy dyspozycyjnej systemu magazynowania energii powinno być przeprowadzone przynajmniej trzykrotnie tj. przy oddaniu zasobnika do eksploatacji, na koniec podstawowego okresu gwarancyjnego (po 5 latach), oraz po 10 latach jego eksploatacji. Testy potwierdzające powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego i za pomocą aparatury pomiarowej niewchodzącej w skład systemu magazynowania energii, a wszystkie wskazane wyżej parametry powinny być mierzone po stronie sieci dystrybucyjnej, np. w polu rozdzielni 15 kV, w którym system magazynowania energii jest przyłączony.

1.	Potwierdzanie pojemności dyspozycyjnej i sprawności systemu magazynowania energii.

Test należy przeprowadzić z wykorzystaniem rozładowania do sieci dystrybucyjnej (po uprzednim ustaleniu warunków z Zamawiającym), przy temperaturze otoczenia ogniw ok. 20°C, z prądem ładowania i rozładowania do wartości prądu znamionowego (odpowiadającego mocy znamionowej magazynu energii).

Proces ładowania testowego powinien być przeprowadzony po uprzednim rozładowaniu zasobnika do minimalnego napięcia rozładowania charakterystycznego dla dostarczonego zasobnika energii i po schłodzeniu ogniw do temperatury otoczenia. Ładowanie wykonać wg charakterystyki stały prąd/stałe napięcie (CC/CV) aż do momentu spadku wartości prądu ładowania poniżej wartości 10 % wartości prądu znamionowego. W trakcie procesu ładowania należy na zaciskach prądu przemiennego po stronie sieci dystrybucyjnej, np. wg licznika pośredniego układu pomiarowego zainstalowanego w polu rozdzielni 15 kV, zmierzyć ilość energii EES(+) dostarczonej do systemu magazynowania energii.

Proces rozładowania testowego powinien być przeprowadzony po uprzednim pełnym naładowaniu zasobnika, wyrównaniu napięć poszczególnych ogniw i schłodzeniu ogniw do temperatury otoczenia. Rozładowanie przeprowadzić przy stałej wartości prądu rozładowania aż do wartości minimalnej napięcia rozładowania zasobnika energii. W trakcie procesu rozładowania należy zmierzyć na zaciskach prądu przemiennego po stronie sieci dystrybucyjnej, np. wg licznika pośredniego układu pomiarowego zainstalowanego w polu rozdzielni 15 kV, ilość energii EES(-) pozyskanej z systemu magazynowania energii.

80% zmierzonej w procesie rozładowania testowego ilości energii EES(-) stanowi pojemność dyspozycyjną zasobnika podlegającą ocenie.

Stosunek EES(-)/EES(+), czyli energii EES(-) pozyskanej z zasobnika w procesie rozładowania testowego do energii EES(+) dostarczonej do zasobnika w procesie ładowania testowego stanowi sprawność magazynowania energii podlegającą ocenie.

2.	Potwierdzanie mocy systemu magazynowania energii w trybie „zasilanie awaryjne”.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia mocy dyspozycyjnej systemu magazynowania energii przy oddaniu zasobnika do eksploatacji, na koniec okresu gwarancji  (po 5 latach), oraz po 10 latach jego eksploatacji.

Powinien to zrobić na własnym obciążeniu testowym lub wykorzystując rozładowania do sieci dystrybucyjnej (po uprzednim ustaleniu warunków z Zamawiającym), przy temperaturze otoczenia ogniw ok. 20°C i mocy wyjściowej 2 MW (2 MVA) przez 0,5 godziny. Test należy przeprowadzić przy stanie pełnego naładowania SoC = 100 % oraz przy stanie naładowania SoC = 50 %. Test należy przeprowadzić po uprzednim schłodzeniu ogniw do temperatury otoczenia.

3.	Ocena wyników testów.

Wyniki testów mogą zostać uznane za pozytywne, jeżeli spełnione są jednocześnie warunki:

a)	pojemność dyspozycyjna (energia dyspozycyjna, pojemność użyteczna) systemu magazynowania energii 
w obu testach (SoC = 100 % oraz SoC = 50 %) pozostaje nie mniejsza niż wymagana wartość pojemności dyspozycyjnej:

- w chwili uruchomienia: 4 MWh,

- po 5 latach eksploatacji: 4 MWh,

- po 10 latach eksploatacji: 3,0 MWh,

b)	sprawność magazynowania energii mierzona na zaciskach prądu przemiennego po stronie sieci dystrybucyjnej, np. w polu rozdzielni 15 kV, w obu testach (SoC) pozostaje nie mniejsza niż 85 %,

c)	moc nominalna systemu magazynowania energii o wartości 2 MW (2 MVA) w każdym z testów jest osiągalna trwale przez okres 0,5 h.