**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY – WZÓR**

**ZAMAWIAJĄCY**

**PGE Dystrybucja S.A.**

w imieniu i na rzecz której działa:

**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź**ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

**OFERTA**

w Postępowaniu pn. **„ Budowa dwóch magazynów energii w podziale  
na dwie części:**

**Część I: Magazyn energii Warta.** Budowa nowej w pełni zautomatyzowanej rozdzielni SN 15 kV, wraz z magazynem energii, liniami kablowymi SN oraz traktem światłowodowym na potrzeby RS Warta.

**Część II: Magazyn energii Jeziorsko.** Modernizacja istniejącej rozdzielni  
SN 15 kV Jeziorsko, wraz z budową magazynu energii oraz traktem światłowodowym na potrzeby RS Jeziorsko.”

**nr Postępowania: POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**

**I. OFERTĘ składa:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nazwa i adres Wykonawcy |
| Wykonawca |  |
| Wykonawca[[1]](#footnote-1) |  |
| Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są |  |

* + - 1. **OSOBA uprawniona DO KONTAKTÓW z ZAMAWIAJĄCYM:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: |  |
| Firma: |  |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

* + - 1. **CENA OFERTY:**

**Część I (ME WARTA)**

Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ za cenę[[2]](#footnote-2):

1. **Cena netto ……………………………..…**. **zł** (słownie: ………………………………………………………………………)

**Wartość podatku VAT** ………………………. **zł** według stawki ……..…. %

**Cena brutto ………………………………**… **zł** (słownie: ………………………………………………………………………)

Na łączną cenę przedmiotu Zamówienia składają się ceny przedstawione w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególniony przedmiot Zamówienia** | **Kwota netto PLN** | **Kwota podatku VAT PLN**  **[stawka VAT 23%]** | **Kwota brutto PLN**  **[suma kolumn 3 i 4]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Dokumentacja projektowa** |  |  |  |
| 2 | **Roboty budowalne** |  |  |  |
| Razem: | |  |  |  |

**UWAGA!**

**Cena dokumentacji nie może przekraczać 12% ceny ofertowej netto (wiersz „Razem”).**

**UWAGA!**

**Całkowitą cenę netto i brutto należy wpisać do Systemu Zakupowego.**

1. Dla wyceny ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych oraz uzgodnionych robót niezrealizowanych a ujętych w SWZ, zostanie sporządzony kosztorys ofertowy na podstawie KNNR  
   z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie wyższej niż średnie ceny ogłoszone w cenniku Sekocenbud/Orgbud-Serwis dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji.
2. Oferujemy wydłużenie gwarancji, rękojmi na ME **po 5-tym** **roku** eksploatacji magazynu energii (obejmuje koszt uszkodzonych urządzeń) o ………… lat.
3. **Gwarantujemy stopień ochrony obudowy zewnętrznej systemu magazynowania energii wyższy niż IP54:**

**□ TAK**

**□ NIE**

1. **Gwarantujemy zapewnienie funkcjonalności polegającej na zapewnieniu pracy magazynu energii z mocą nie mniejszą niż 90% mocy znamionowej w przypadku awarii pojedynczego przekształtnika lub modułu:**

**□ TAK**

**□ NIE**

**Część II (ME JEZIORSKO)**

Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ za cenę[[3]](#footnote-3):

1. **Cena netto ……………………..…………**. **zł** (słownie: ………………………………………………………………………)

**Wartość podatku VAT** ………………………. **zł** według stawki ……..…. %

**Cena brutto ………………………………**… **zł** (słownie: ………………………………………………………………………)

Na łączną cenę przedmiotu Zamówienia składają się ceny przedstawione w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególniony przedmiot Zamówienia** | **Kwota netto PLN** | **Kwota podatku VAT PLN**  **[stawka VAT 23%]** | **Kwota brutto PLN**  **[suma kolumn 3 i 4]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Dokumentacja projektowa** |  |  |  |
| 2 | **Roboty budowalne** |  |  |  |
| Razem: | |  |  |  |

**UWAGA!**

**Cena dokumentacji nie może przekraczać 12% ceny ofertowej netto (wiersz „Razem”).**

**UWAGA!**

**Całkowitą cenę netto i brutto należy wpisać do Systemu Zakupowego.**

1. Dla wyceny ewentualnych robót dodatkowych, robót zamiennych oraz uzgodnionych robót niezrealizowanych a ujętych w SWZ, zostanie sporządzony kosztorys ofertowy na podstawie KNNR  
   z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie wyższej niż średnie ceny ogłoszone w cenniku Sekocenbud/Orgbud-Serwis dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji.
2. Oferujemy wydłużenie gwarancji, rękojmi na ME **po 5-tym** **roku** eksploatacji magazynu energii (obejmuje koszt uszkodzonych urządzeń) o ………… lat.
3. **Gwarantujemy stopień ochrony obudowy zewnętrznej systemu magazynowania energii wyższy niż IP54:**

**□ TAK**

**□ NIE**

1. **Gwarantujemy zapewnienie funkcjonalności polegającej na zapewnieniu pracy magazynu energii z mocą nie mniejszą niż 90% mocy znamionowej w przypadku awarii pojedynczego przekształtnika lub modułu:**

**□ TAK**

**□ NIE**

* + - 1. **OŚWIADCZENIA I INFORMACJE:**

**My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:**

1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz treść wyjaśnień i modyfikacji do SWZ (jeżeli miały miejsce) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do prawidłowego przygotowania Oferty i wykonania Zamówienia.
3. Zachowamy poufność danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się Postępowania.
4. Udzielamy **5 lat** gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag, z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 3) niniejszego Formularza Ofertowego Wykonawcy.
5. Okres gwarancji wydajności systemu/żywotności zasobnika wynosi **15 lat** (system magazynowania energii będzie działał zgodnie z zawartymi w niniejszej dokumentacji wymaganiami przez co najmniej **15 lat**, przy uwzględnieniu nie większej niż przewidziana w niniejszej dokumentacji degradacji pojemność zasobnika).
6. Podane w Ofercie elementy ceny obejmują przedmiot i zakres Zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu Zamówienia wpływające na wysokość ceny.
7. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny.
8. Wybór naszej Oferty[[4]](#footnote-4):

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru | Wartość netto towaru | Stawka podatku od towarów i usług |
| 1. |  |  |  |

1. Jesteśmy zdolni do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi   
   w SWZ.
2. Oświadczamy, że[[5]](#footnote-5):

Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;

Powierzymy następującym Podwykonawcom realizację następujących części:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres Podwykonawcy (jeżeli są znani) | Zakres zamówienia, który zostanie powierzony Podwykonawcy |
|  |  |  |

1. Przedmiot Oferty jest zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia.
2. Akceptujemy termin realizacji Zamówienia wskazany przez Zamawiającego w SWZ, wraz z terminami cząstkowymi (pośrednimi). Termin wykonania przez nas Zamówienia obejmuje okres określony  
   w SWZ.
3. Akceptujemy treść Projektowanych postanowień umowy załączonych do SWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego.
4. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą do dnia wskazanego w pkt 18.1 SWZ.
5. Informujemy, że[[6]](#footnote-6):

niniejsza Oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* - które jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom Postępowania – zostały złożone w katalogu *„Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”*. Do Oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

1. Oświadczamy, że Wykonawca: (informacja do celów statystycznych)[[7]](#footnote-7):

jest mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR);

jest małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR);

jest średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR);

nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą.

1. **Wadium w kwocie** **…………………………………** zł (słownie: pięćset tysięcy zł) zostało wniesione w dniu .................................. w formie ........................................... (potwierdzenie w załączeniu).
2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że przedstawione w Ofercie informacje oraz załączone do Oferty dokumenty oraz oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania Ofert (art. 297. k.k.).
3. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych praktykach zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
4. W przypadku, gdy realizacja przez nas Zamówienia będzie wymagała powierzenia przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla Przetwarzającego i zapewnimy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zamówienia publicznego[[8]](#footnote-8).
7. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym Postępowaniem nr **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**
8. **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNO – JAKOŚCIOWYCH:**

**Uwaga!**

**W przypadku, jeżeli Wykonawca składa Ofertę dla obu Części Postępowania poniższe tabele należy wypełnić dla każdej z Części, której dotyczy składana Oferta.**

Składając Ofertę w ww. postępowaniu oświadczam, że:

1. wszystkie oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia dla ww. zadań spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ wraz z załącznikami, w tym w **Załączniku  
   nr 1 do SWZ** – Program funkcjonalno-użytkowy,
2. wszystkie oferowane produkty będą fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne na dzień dostawy i objęte zostaną gwarancją,
3. wszystkie oferowane produkty posiadają następujące parametry techniczne:

**Część I - Magazyn energii Warta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa parametru*** | ***Jednostka*** | ***Wartość wymagana*** | ***Wartość oferowana*** |
| 1. | Moc dyspozycyjna magazynu energii (moc czynna, moc pozorna) | MW  MVA | *min. 2,0*  *min. 2,0* |  |
| 2. | Pojemność dyspozycyjna (w momencie oddania systemu do użytku) | MWh | *min. 4,0* |  |
| 3. | Żywotność kalendarzowa systemu magazynowania energii | lat | *min. 15* |  |
| 4. | Rodzaj akumulatorów | - | *litowo-jonowe* |  |
| 5. | Degradacja maksymalna znamionowej pojemności z dnia uruchomienia systemu po 5 latach przy max 3 000 cykli dla 80 % DoD i intensywności ładowania/rozładowania prądem znamionowym 1C (odpowiadającym mocy znamionowej magazynu energii) | % | *max. 15* |  |
| 6. | Stopień samorozładowania akumulatorów na miesiąc | % | *max. 3* |  |
| 7. | Liczba przekształtników AC/DC | szt. | *min. 2* |  |
| 8. | Liczba modułów przekształtników AC/DC | szt. | *min. 10* |  |
| 9. | Moc przekształtników AC/DC (wymienić dla każdego z osobna) | MVA | *łącznie 2* |  |
| 10. | Miejsce zabudowy przekształtników (odrębny kontener/urządzenie zewnętrzne) | - | *odrębny od baterii kontener lub jeden kontener w odrębnych pożarowo przedziałach* |  |
| 11. | Funkcjonalność polegająca na zapewnieniu pracy magazynu energii z mocą nie mniejszą niż 90% mocy znamionowej w przypadku awarii pojedynczego przekształtnika lub modułu. | - | *TAK / NIE [[9]](#footnote-9)* |  |
| 12. | Producent modułów bateryjnych | - | *Nazwa podmiotu  i NIP* |  |
| 13. | Producent systemu BMS | - | *Nazwa podmiotu  i NIP [[10]](#footnote-10)* |  |
| 14. | Moc transformatora sprzęgającego | MVA | *min. 2,0* |  |
| 15. | Sprawność znamionowa energetyczna całego systemu magazynowania energii (w momencie dostawy), mierzona w dedykowanym polu sprzęgającym magazyn energii (razem z transformatorem sprzęgającym) | % | *min. 85* |  |
| 16. | Stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi | IP | *min.  54* *dla rozwiązań kontenerowych,  67 dla szaf zewnętrznych modułowych* |  |
| 17. | Miejsce/obszar obejmowania systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego HVAC | - | *zabudowany system grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny HVAC co najmniej w kontenerze modułów baterii* |  |
| 18. | Rodzaj chłodzenia systemu bateryjnego | - | *system chłodzenia cieczą, powietrzem lub mieszany* |  |
| 19. | Minimalna trwałość akumulatorów dla 80 % DoD w okresie gwarancji | cykli w roku | *min. 365* |  |
| 20. | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), potwierdzony certyfikatem ISO/IEC 27001 (zakres certyfikacji obejmujący rozwój i wsparcie aplikacji przemysłowych i powiązanego oprogramowania). | - | *TAK / NIE [[11]](#footnote-11)* |  |

**Do oferty należy dołączyć:**

1. Środki dowodowe – zgodnie z wymaganiem pkt 19.4.2 SWZ

**Część II - Magazyn energii Jeziorsko**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa parametru*** | ***Jednostka*** | ***Wartość wymagana*** | ***Wartość oferowana*** |
| 1. | Moc dyspozycyjna magazynu energii (moc czynna, moc pozorna) | MW  MVA | *min. 2,5*  *min.2,5* |  |
| 2. | Pojemność dyspozycyjna (w momencie oddania systemu do użytku) | MWh | *min.7,5* |  |
| 3. | Żywotność kalendarzowa systemu magazynowania energii | lat | *min. 15* |  |
| 4. | Rodzaj akumulatorów | - | *litowo-jonowe* |  |
| 5. | Degradacja maksymalna znamionowej pojemności z dnia uruchomienia systemu po 5 latach przy max 3 000 cykli dla 80 % DoD i intensywności ładowania/rozładowania 1C | % | *max. 15* |  |
| 6. | Stopień samorozładowania akumulatorów na miesiąc | % | *max. 3* |  |
| 7. | Liczba przekształtników AC/DC | szt. | *min. 2* |  |
| 8. | Liczba modułów przekształtników AC/DC | szt. | *min. 10* |  |
| 9. | Moc przekształtników AC/DC (wymienić dla każdego z osobna) | MVA | *łącznie 2,5* |  |
| 10. | Miejsce zabudowy przekształtników (odrębny kontener / urządzenie zewnętrzne) | - | *odrębny od baterii kontener lub jeden kontener w odrębnych pożarowo przedziałach* |  |
| 11. | Funkcjonalność polegająca na zapewnieniu pracy magazynu energii z mocą nie mniejszą niż 90% mocy znamionowej w przypadku awarii pojedynczego przekształtnika lub modułu. | - | *TAK / NIE [[12]](#footnote-12)* |  |
| 12. | Producent modułów bateryjnych | - | *Nazwa podmiotu  i NIP* |  |
| 13. | Producent systemu BMS | - | *Nazwa podmiotu  i NIP [[13]](#footnote-13)* |  |
| 14. | Moc transformatora sprzęgającego | MVA | *min. 2,5* |  |
| 15. | Sprawność znamionowa energetyczna całego systemu magazynowania energii (w momencie dostawy), mierzona w dedykowanym polu sprzęgającym magazyn energii (razem z transformatorem sprzęgającym) | % | *min. 85* |  |
| 16. | Stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi | IP | *min.  54 dla rozwiązań kontenerowych,  67 dla szaf zewnętrznych modułowych* |  |
| 17. | Miejsce/obszar obejmowania systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego HVAC | - | *zabudowany system grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny HVAC co najmniej w kontenerze modułów baterii* |  |
| 18. | Rodzaj chłodzenia systemu bateryjnego | - | *system chłodzenia cieczą, powietrzem lub mieszany* |  |
| 19. | Minimalna trwałość akumulatorów dla 80 % DoD w okresie gwarancji | cykli w roku | *min. 365* |  |
| 20. | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), potwierdzony certyfikatem ISO/IEC 27001 (zakres certyfikacji obejmujący rozwój i wsparcie aplikacji przemysłowych i powiązanego oprogramowania). | - | *TAK / NIE [[14]](#footnote-14)* |  |

**Do Oferty należy dołączyć:**

1. Środki dowodowe – zgodnie z wymaganiem pkt 19.4.2 SWZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA - WZÓR**

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Składając Ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego pn. **„Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części”**,  
nr Postępowania: **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**, OŚWIADCZAMY, że następujące osoby będą skierowane do realizacji Zamówienia,  
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ:

**CZĘŚĆ I (ME WARTA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko pracownika przewidzianego do wykonania zadania** | **Kwalifikacje zawodowe**  (należy wskazać wystawce i nr uprawnienia) | **Końcowy termin obowiązywania uprawnień** | **Zakres nadanych uprawnień** | **Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami**  Zdolność zawodowa własna/nazwa podmiotu udostępniającego zasoby \*\* |
| **Co najmniej 3 osoby** posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń, o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, mogących pełnić funkcje kierującego zespołem lub nadzorującego zgodnie z wymogami: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401.). | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Co najmniej 2 osoby** posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania stanowiska dozoru w zakresie eksploatacji dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, mogących pełnić funkcje nadzorującego zgodnie z wymogami: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401.). | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Co najmniej 1 osoba** posiadająca ważne świadectwo do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w branży elektrycznej i zakresie „sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia”. | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| Co najmniej 1 osoba posiadająca ważne świadectwo do pełnienia funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w branży elektrycznej w zakresie „sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia”. | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

*UWAGA: Należy dostosować ilość wierszy do ilości wymaganych osób*

*Uwaga!*

*Zamawiający wymaga podania informacji w odniesieniu do każdej z wskazanych osób wyznaczonych do pełnienia danej funkcji wskazując na posiadane uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odpowiednio do wymagań określonych w SWZ.*

*\*\*jeżeli dotyczy*

**CZĘŚĆ II (ME JEZIORSKO)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko pracownika przewidzianego do wykonania zadania** | **Kwalifikacje zawodowe**  (należy wskazać wystawce i nr uprawnienia) | **Końcowy termin obowiązywania uprawnień** | **Zakres nadanych uprawnień** | **Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami**  Zdolność zawodowa własna/nazwa podmiotu udostępniającego zasoby \*\* |
| **Co najmniej 3 osoby** posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń, o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, mogących pełnić funkcje kierującego zespołem lub nadzorującego zgodnie z wymogami: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Co najmniej 2 osoby** posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania stanowiska dozoru w zakresie eksploatacji dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, mogących pełnić funkcje nadzorującego zgodnie z wymogami: „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **Co najmniej 1 osoba** posiadająca ważne świadectwo do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w branży elektrycznej i zakresie „sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia”. | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| Co najmniej 1 osoba posiadająca ważne świadectwo do pełnienia funkcji kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w branży elektrycznej w zakresie „sieci i linii elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia”. | | | | | |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

*UWAGA:*

*Należy dostosować ilość wierszy do ilości wymaganych osób*

*Zamawiający wymaga podania informacji w odniesieniu do każdej z wskazanych osób wyznaczonych do pełnienia danej funkcji wskazując na posiadane uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odpowiednio do wymagań określonych w SWZ.*

*\*\*jeżeli dotyczy*

**Jednocześnie oświadczam/y niniejszym, iż osoby które zostaną skierowane do realizacji Zamówienia:**

* + 1. **zostaną poinformowane o wymogach dotyczących sposobu realizacji umowy,**
    2. **zostaną poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – WYKAZ PRAC - WZÓR**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Składając Ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego pn.: **„Budowa dwóch magazynów energii  
w podziale na dwie części:”** nr Postępowania: **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**, OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodnie  
z wymaganiami określonymi w SWZ:

**CZĘŚĆ I (ME WARTA)**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia**  należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia (m.in. gen. wykonawca/dostawca-integrator, moc, pojemność, i inne) | | **Termin realizacji prac**  (okres od – do; dzień-miesiąc-rok) | **Nazwa Odbiorcy**  **(wraz z adresem i nr telefonu)** | **Doświadczenie własne/doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – nazwa\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej realizacji zadania polegającego na:** | budowie co najmniej 2 rozdzielni (co najmniej) 15 kV dla OSD, podłączonych do sieci ENTSO-E (przez budowę Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego – rozdzielni (co najmniej) 15 kV, przyłączonej do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie co najmniej 1 magazynu energii o mocy (co najmniej) 2 MW, podłączonego do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2** | **roboty budowlane, polegające w szczególności na:** | budowie co najmniej 2 rozdzielni (co najmniej) 15 kV dla OSD, podłączonych do sieci ENTSO-E (przez budowę Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego – rozdzielni (co najmniej) 15 kV, przyłączonej do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie linii kablowej (co najmniej) 15 kV |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie co najmniej 1 kompletnego stacjonarnego magazynu energii o mocy (co najmniej) 2 MW, podłączonego do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| przystosowaniu obwodów stacyjnych do współpracy z magazynem energii, tj. wyposażenie w kompletną aparaturę sieciową i sterowniczą |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3** | **dostarczenie, konfigurację i uruchomienie systemów sterowania i nadzoru nad magazynem energii (BMS/EMS)** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **4** | **zintegrowanie magazynu energii z systemem telemechaniki oraz SCADA, w sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5** | **świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych dla magazynu energii przez minimum 24 miesiące** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*UWAGA!*

*Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań.*

*Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające, że ww. Zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym:*

* + - * 1. *dowodami, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;*
        2. *dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;*

**CZĘŚĆ II (ME JEZIORSKO)**

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia**  należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia (m.in. gen. wykonawca/dostawca-integrator, moc, pojemność, i inne) | | **Termin realizacji prac**  (okres od – do; dzień-miesiąc-rok) | **Nazwa Odbiorcy**  **(wraz z adresem i nr telefonu)** | **Doświadczenie własne/doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – nazwa\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej realizacji zadania polegającego na:** | budowie lub przebudowie co najmniej 2 rozdzielni (co najmniej) 15 kV dla OSD, podłączonych do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie co najmniej 1 magazynu energii o mocy (co najmniej) 2 MW, podłączonego do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2** | **roboty budowlane, polegające w szczególności na:** | budowie lub przebudowie co najmniej 2 rozdzielni (co najmniej) 15 kV dla OSD, podłączonych do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie linii kablowej (co najmniej) 15 kV |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| budowie co najmniej 1 kompletnego stacjonarnego magazynu energii o mocy (co najmniej) 2 MW, podłączonego do sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| przystosowaniu obwodów stacyjnych do współpracy z magazynem energii, tj. wyposażenie w kompletną aparaturę sieciową i sterowniczą |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3** | **dostarczenie, konfigurację i uruchomienie systemów sterowania i nadzoru nad magazynem energii (BMS/EMS)** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **4** | **zintegrowanie magazynu energii z systemem telemechaniki oraz SCADA, w sieci ENTSO-E lub na obszarze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5** | **świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych dla magazynu energii przez minimum 24 miesiące** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*UWAGA!*

*Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań.*

*Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające, że ww. Zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym:*

1. *dowodami, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;*
2. *dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia*

*\* Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.*

*Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.*

*Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji przedmiotu Zamówienia wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy przedmiotu Zamówienia(dostaw/usług/robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.*

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY - WZÓR**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**w trakcie realizacji Zamówienia pn.: „Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części” nr Postępowania: POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**

Działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby** | **Adres podmiotu udostępniającego zasoby** | **NIP/REGON** |
|  |  |  |

na podstawie art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, **OŚWIADCZAMY**, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj. ………………………….…………………………. z siedzibą w ………………………….…………………………., biorącego udział  
w przedmiotowym Postępowaniu swoich zasobów do dyspozycji na potrzeby realizacji przedmiotowego Zamówienia w zakresie:

1. **Warunek, na spełnienie którego inny podmiot (trzeci) udostępnia zasoby:**
   1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: ………………………………………………………………………………………………………
   2. Zdolność techniczna lub zawodowa: …………………………………………………………………………………………………………
2. **Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:**

.......................................................................................................................................................

*(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)*

1. **Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:**

.......................................................................................................................................................

1. **Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Czy podmiot, na zdolnością którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału   
   w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*UWAGA!*

*Zobowiązanie musi być wypełnione w taki sposób, by wypełnione zostały wymagania określone w art. 118 ust. 4 Ustawy PZP.*

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GK - WZÓR**

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI**

**DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

w rozumieniu *ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* \*

Postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego pn. **„Budowa dwóch magazynów energii  
w podziale na dwie części”**

nr Postępowania: **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Postępowania, niniejszym oświadczamy, że:

Wykonawca należy do grupy kapitałowej\* w rozumieniu *ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) *ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych*, tej samej do której należy [......], tj., inny wykonawca/inni Wykonawcy\*, który/którzy\* złożył/złożyli\* Ofertę\* w Postępowaniu.

Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej\* co inni Wykonawcy, którzy złożyli Oferty w Postępowaniu.

Niniejszym wskazujemy, że powiązania z innym Wykonawcą/innymi Wykonawcami\* wskazanym/wskazanymi\* w pkt powyżej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu, na dowód czego wskazuję/załączam\*:

…………………………………………………………………………………………………………………

\* niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy* /*Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ – OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ - WZÓR**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU JEDZ W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Dotyczy Oferty złożonej w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego pn. **„Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części”**

**nr Postępowania: POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**

Nazwa Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................

NIP......................................................................................Regon...............................................

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ w zakresie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3) Ustawy PZP,
2. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o Zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6) Ustawy PZP,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 70) oraz
6. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5), 7)-10) Ustawy PZP,

**są aktualne** **i zgodne z prawdą.**

**Niniejsze oświadczenie składamy z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby

**ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - WZÓR**

**OŚWIADCZENIE**

**WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

W związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia publicznego w ramach Postępowania pn.:**„Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części”**

**nr Postępowania: POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**,niniejszym oświadczam, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia wykonają następujące roboty budowlane:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Zakres wykonywanych robót budowlanych** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*UWAGA!*

*Należy dostosować liczbę wierszy do liczby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA SANKCYJNEGO ORAZ USTAWY SANKCYJNEJ - WZÓR**

**Zamawiający**

**PGE Dystrybucja S.A.**

w imieniu i na rzecz której działa:

**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź**ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

……………………………………

**Wykonawca:**

…………………………………………………

……………………………..…………………

…………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

………………………..………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ**

**ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**Składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn.: **„Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części”**

nr Postępowania: **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**, prowadzonego przez **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź***,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  
   z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U. L, 2025/2033 z 23.10.2025) dalej: rozporządzenie 2025/2033.[[15]](#footnote-15)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514)*.*[[16]](#footnote-16)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej  
niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega  
w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby),  
na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy,  
na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia.  
W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014  
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1. ..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

1. ..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy* /*Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA SANKCYJNEGO ORAZ USTAWY SANKCYJNEJ DLA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY- WZÓR**

**Zamawiający**

**PGE Dystrybucja S.A.**

w imieniu i na rzecz której działa:

**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź**ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

**Podmiot udostępniający zasoby:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  
ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**Składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa dwóch magazynów energii w podziale na dwie części”**

nr Postępowania: **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025**,prowadzonego przez **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź***,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE  
   nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 (Dz.U. L, 2025/2033 z 23.10.2025) dalej: rozporządzenie 2025/2033.[[17]](#footnote-17)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514)*.*[[18]](#footnote-18)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) ..................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kwalifikowany podpis elektroniczny*

*osób uprawnionych do składania oświadczeń*

*woli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby*

**ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ – ANKIETA WERYFIKACJI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA   
 GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wykonawca (podmiot przetwarzający)***  …………………………………………………  ……………………………………………….  *Nazwa i adres* |  | ***Zamawiający***  **PGE Dystrybucja S.A.**  **w imieniu i na rzecz której działa:**  **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź**  **ul. Tuwima 58**  **90-021 Łódź** |

**ANKIETA WERYFIKACJI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W związku z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu zakupowym nr **POST/DYS/OLD/GZ/04151/2025** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa dwóch magazynów energii  
w podziale na dwie części”,** poniżej wskazujemy informacje dotyczące zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych:

| **Lp.** | **Wymagany przez Zmawiającego zakres informacji / Informacje Wykonawcy (podmiotu przetwarzającego dane osobowe)** |
| --- | --- |
| 1 | Pełna nazwa podmiotu przetwarzającego dane osobowe:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 2 | Adres siedziby podmiotu przetwarzającego - prosimy o podanie adresu siedziby z CEIDG lub KRS:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 3 | Prosimy o podanie krótkiego opisu charakterystyki prowadzonej działalności przez podmiot przetwarzający - w kilku zdaniach:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub osobę odpowiedzialna za ochronę danych osobowych? Prosimy o wskazanie danych teleadresowych (telefon, email):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 5 | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 RODO?\*  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 6 | Czy podmiot przetwarzający opracował polityki/procedury w zakresie ochrony danych osobowych?\*  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 7 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz czy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 8 | Czy pracownicy podmiotu zostali zobowiązani do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 9 | Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli fizycznej lub technicznej dostępu do budynków własnych/wynajmowanych lub wynajmowanej powierzchni w celu minimalizacji ryzyka utraty danych osobowych?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 10 | Czy podmiot przetwarzający korzysta wyłącznie z licencjonowanych programów/systemów teleinformatycznych?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 11 | W jaki sposób przechowywane są dane osobowe w formie papierowej i/lub w formie elektronicznej u podmiotu przetwarzającego? Czy posiadają Państwo meble (kontenery/ komody/szafy) zamykane na zamki lub inne formy zabezpieczenia? Czy systemy teleinformatyczne oraz sprzęt komputerowy wymaga logowania loginami przypisanymi imiennie do poszczególnych pracowników?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 12 | Czy podmiot przetwarzający tworzy kopie zapasowe dla systemów teleinformatycznych?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 13 | Czy podmiot przetwarzający umożliwia realizację prawa jednostki zgodnie z RODO?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 14 | W jaki sposób postępuje podmiot przetwarzając w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? Czy naruszenie zgłaszane jest do Urzędu Ochrony Danych oraz/lub administratora danych (Zamawiającego)?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 15 | Prosimy o wskazanie danych osoby wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres email):  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

\*Zamawiający może zażądać przedstawienia ww. dokumentów.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy* /*Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

1. Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenę Oferty należy wpisać również do formularza ceny w Systemie Zakupowym. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cenę Oferty należy wpisać również do formularza ceny w Systemie Zakupowym. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Właściwe zakreślić. Jeżeli błędnie określono lub nie określono powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Właściwe zakreślić. Niewskazanie podwykonawcy będzie rozumiane, że zamówienie w całości realizowane jest samodzielnie przez Wykonawcę składającego Ofertę. [↑](#footnote-ref-5)
6. Właściwe zakreślić. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć uzasadnienie zgodnie z pkt 19.18.2 SWZ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Właściwe zakreślić. [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-8)
9. Wpisać właściwe [↑](#footnote-ref-9)
10. Z uwzględnieniem wymagania PFU rozdz. 2.9.2 pkt. 1.1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wpisać właściwe [↑](#footnote-ref-11)
12. Wpisać właściwe [↑](#footnote-ref-12)
13. Z uwzględnieniem wymagania PFU rozdz. 2.9.2 pkt. 1.1 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wpisać właściwe [↑](#footnote-ref-14)
15. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

    obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

    osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

    osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

    w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

    1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

    obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

    osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

    osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

    w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

    1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-18)