ZAŁĄCZNIK NR 1.7 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano - montażowych, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

Modernizacja SZR 0,4 kV w stacji 220/110 kV Kopalnia

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji 220/110kV Kopalnia Bełchatów na terenie RE Bełchatów.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - 4.1 Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie projektu technicznego i uzgodnienia go z Zamawiającym,

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- Wykonanie robót budowlano – montażowych,

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych,

- Przeprowadzenie prac: pomiarowych, badań pomontażowych, wykonanie doposażenia i rekonfiguracji koncentratora telemechaniki w zakresie niezbędnym do przesyłania sygnałów w ramach realizowanego zadania, edycję danych przesyłanych do systemu nadzoru Windex oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych,

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej DTR dostarczonej automatyki SZR, stosowne certyfikaty, gwarancje.

  - 4.2 Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

- Wymiana istniejącej automatyki SZR 0,4kV zainstalowanej w szafie FX103 wraz z zastąpieniem jej innym urządzeniem,

- Nowe urządzenie automatyki SZR 0,4kV ma być przystosowane do podtrzymania oprogramowania (nieulotnej pamięci)  bez dodatkowego źródła zasilania,

- SZR 0,4kV działający przy założeniu, że każdy z transformatorów potrzeb własnych, pracuje po stronie 0,4kV normalnie na wydzielone sekcje szyn. Automatyka działa ze zwłoką czasową przy zaniku napięcia na całej sekcji lub w dowolnej fazie, a po ustąpieniu zakłócenia powoduje przywrócenie układu zasilania do stanu wyjściowego,

- Układ automatyki SZR 0,4kV powinien zostać wyposażony w sterowniki do ręcznego sterowania oraz zdalnego sterownia poprzez układ telemechaniki wyłącznikami lampki kontrolne stanu położenia poszczególnych wyłączników, sygnalizację obecności napięć zasilających, przełącznik rodzaju pracy automatyki SZR oraz możliwość sterowania (zablokuj/odblokuj) poprzez układ telemechaniki,

- Automatyka i układ sterowania ręcznego lub zdalnego nie zezwalają na równoległą pracę transformatorów (SZR z przerwą),

- Należy uzgodnić z zamawiającym telesygnalizacje i telesterowanie,

- Należy zachować istniejący stan, synoptyki układu połączeń na mapie w WindEx,

- Rozdzielnica musi posiadać czytelny schemat synoptyczny z pomiarem napięcia i prądu na każdej sekcji w WindEx (należy zachować stan istniejący),

- Wykonać stan położenia automatyki SZR na mapie WindEx,

- Demontaż przełącznika bezprzerwowego z szafy FX106, zaślepienie otworów po zdemontowanym falowniku i przełączniku bezprzerwowym,

- Modernizacja istniejącego systemu kontroli doziemienia, poprzez wykonanie kontroli dozieminienia dla każdej sekcji oraz odpływów niezależnie,

- Wykonanie edycji na mapach Windex, po zdemontowanej aparaturze napięcia gwarantowanego (demontaż falownika),

- Utylizacja zdemontowanych urządzeń,

- Wykonanie dokumentacji technicznej.

  - 4.3 Wymagania do przygotowania dokumentacji projektowej:

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP.

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie wydana Zamawiającemu w ilości:

- 3 kpl. Projektu Wykonawczego sprawdzonego przez Zamawiającego

- 1 kpl. kosztorysu inwestorskiego zgodnego z wartościami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót,

- dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy należy dostarczyć w formie pisemnej (w technice umożliwiającej reprodukcję) oraz na nośniku elektronicznym – CDR lub DVD (format: „PDF” i/lub „gif”).

  - 4.4 Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację techniczną.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek przedstawić do uzgodnienia i uzyskać pisemną akceptację kompleksowego harmonogramu realizacji prac (w tym wyłączenia sieci i dopuszczenia brygad do pracy). Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Wydziału Specjalistycznego. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź są płatne.

- Dokumenty w języku polskim wymagane do przekazania wraz z dostawą:

- upoważnienie do eksploatacji przez serwis PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź,

- szczegółowe instrukcje fabryczne, montażu, eksploatacji i obsługi (DTR) dla automatyki SZR,

- karty gwarancyjne,

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie: http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - 4.5 Dostawy:

    - 4.5.1 Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były sprawne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy,  licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz winny spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostarczane  urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poźn. zm., art. 10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 września 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z późno zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. o wyrobach, które podlegają obowiązkowi certyfikacji oraz o wyrobach, które podlegają obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego

- http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

    - 4.5.2 Dostawa Zamawiającego:

Nie występują

    - 4.5.3 Dostawa Wykonawcy:

### Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami naniesionymi na etapie realizacji.

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formatach PDF.

- Komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

  - Rozruch:

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, w zakresie uruchomienia są następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu urządzeń pod napięcie.

  - Instruktaż:

Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony nie później niż 14  dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i ruchu zainstalowanych/wybudowanych urządzeń (do 10 osób, maksymalnie 
8 godzin).

Program instruktażu w zakresie eksploatacji i ruchu urządzeń oraz termin przeprowadzenia instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.