ZAŁĄCZNIK NR 1.7 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Modernizacja rozdzielnicy AC i DC w stacji 110/15 kV Roszkowa Wola”

Nazwa zadania

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji 110/15 kV Roszkowa Wola na terenie Rejonu Energetycznego Tomaszów.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

- Realizacja robót budowlano-montażowych;

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych;

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, wykonanie doposażenia i rekonfiguracji koncentratora telemechaniki w zakresie niezbędnym do przesyłania sygnałów w ramach realizowanego zadania, edycję danych przesyłanych do systemu nadzoru WindEx oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: dokumentacje powykonawczą modernizacji, protokoły fabrycznych sprawdzeń urządzeń, stosowne certyfikaty, gwarancje.

  - Stan istniejący

Rozdzielnice PW AC i DC w stacji 110/15kV pochodzą z lat 70-tych ubiegłego wieku, wykonane jako wersje tablicowo-stojakowe.

  - Stan projektowany

Zadanie obejmuje:

- wymianę i montaż jednosekcyjnej jednoszafowej rozdzielnicy potrzeb własnych,

- wymianę i montaż jednosystemowej dwusekcyjnej trójszafowej rozdzielnicy potrzeb własnych AC wraz z SZR,

- montaż systemu detekcji wodoru w pomieszczeniu akumulatorni,

- przeniesienie istniejącego prostownika ZB220DC50 do szafy PWDC,

- wymianę mebli pierwszego wyposażenia (biurko, krzesła, szafa na dokumentację, tablica korkowa, wieszak, kosz na śmieci),

- wykonanie edycji pomiarów i sygnalizacji rozdzielnicy AC i DC na mapach Windex,

- utylizację zdemontowanych urządzeń (rozdzielnice AC i DC), stary prostownik z pomieszczenia nastawni,

- demontaż okablowania wraz z obwodami przynależnymi z rozdzielnicy 24VDC,

- likwidacja opisu na tablicy 24VDC,

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji.

Szczegółowe wymagania aparatury:

- Połączenia kablowe :

- kable miedziane w izolacji wzmocnionej,

- przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, itp.).

- Komunikacja :

a)  doposażyć koncentrator telemechaniki w  niezbędne porty komunikacyjne do komunikacji z zasilaczami 220V DC,

b)  wykonać konfigurację koncentrator telemechaniki w zakresie odczytu komunikatów awarii i pomiarów z prostowników : napięcia, prądu prostownika, prądu baterii, temperatury,

c)  wykonać edycję pomiarów i sygnalizacji przesyłanych z prostowników na mapach Windex,

d)  wykonać funkcjonalnie próby i pomiary.

e) doposażyć koncentrator telemechaniki w  niezbędne porty komunikacyjne do komunikacji z

automatyką SZR.

f)	)  wykonać konfigurację koncentrator telemechaniki w zakresie odczytu komunikatów awarii,

pomiarów i sterowań automatyką SZR.

g) wykonać edycję pomiarów i sygnalizacji przesyłanych z automatyki SZR na mapach WindEx.

ROZDZIELNIA PRĄDU PRZEMIENNEGO 230V AC

- Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V prądu przemiennego (AC) musi być umieszczona w pomieszczeniu nastawni stacji.

- Rozdzielnica jednosystemowa, sekcjonowana. Każda sekcja zasilana istniejącymi kablami 0,4kV z transformatorów potrzeb własnych 15/0,4kV o mocy 100kVA, odpowiednio PW1 i PW2.

- Parametry znamionowe rozdzielnicy:

- Napięcie znamionowe:	400/230 V AC,

- Częstotliwość: 	50Hz,

- Stopień ochrony: 	IP32,

- Klasa izolacji: 	1.

- Rozdzielnica winna być dostarczona w wykonaniu trójszafowym. Przeszklone, niebarwione drzwi szaf powinny być wyposażone w bezkluczykowe zamki. Na płycie czołowej szafy powinien znajdować się czytelny schemat synoptyczny PW AC ze sterownikami łączników i odwzorowaniem stanu łączników oraz z analogowymi miernikami prądów i napięć.

- Wyposażona w łączniki z napędem silnikowym lub styczniki w polach zasilających i sprzęgle.

- Rozdzielnica wyposażona w automatykę SZR 0,4kV.

- Układ automatyki SZR 0,4kV powinien zostać wyposażony w sterowniki do ręcznego sterowania oraz zdalnego sterownia poprzez układ telemechaniki wyłącznikami lub stycznikami, lampki kontrolne stanu położenia poszczególnych wyłączników, sygnalizację obecności napięć zasilających, przełącznik rodzaju pracy automatyki SZR oraz możliwość sterowania (zablokuj/odblokuj) poprzez układ telemechaniki.

- Rozdzielnica 0,4kV musi być wyposażona w układy pomiaru energii elektrycznej.

- Rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenia obwodów zasilających i odpływowych przy użyciu rozłączników bezpiecznikowych.

- Rozdzielnica z układami oświetlenia awaryjnego i ogrzewania, pomiarów napięć, prądów i energii, układami kontroli i sygnalizacji stanu pracy.

- Możliwość przyłączenia agregatu prądotwórczego.

- Możliwość założenia uziemiaczy przenośnych w miejscach zasilania rozdzielni.

- Funkcjonalność rozdzielnic:

  - układ automatyki SZR:

    - działający przy założeniu, że każdy z transformatorów potrzeb własnych. pracuje po stronie 0,4kV normalnie na wydzielone sekcje szyn. Automatyka działa ze zwłoką czasową przy zaniku napięcia na całej sekcji lub w dowolnej fazie, a po ustąpieniu zakłócenia powoduje przywrócenie układu zasilania do stanu wyjściowego;

    - automatyka i układ sterowania ręcznego lub zdalnego nie zezwalają na równoległą pracę transformatorów (SZR z przerwą);

    - przekazanie użytkownikowi oprogramowanie umożliwiające jej konfiguracje i eksploatację.

    - urządzenie automatyki SZR 0,4kV ma być przystosowane do podtrzymania oprogramowania (nieulotnej pamięci) bez dodatkowego źródła zasilania,

  - układ automatyki załączania ogrzewania stacji;

  - układ załączania oświetlenia zewnętrznego terenu stacji;

  - gniazdo jednofazowe;

  - odbiory:

    - odpływy trójfazowe min. 15 z każdej sekcji,

    - odpływy jednofazowe min. 24 z każdej sekcji,

    - w każdej sekcji należy przewidzieć min 30 % rezerwowych  obwodów lecz nie mniej niż w punktach powyżej.

  - typy i wartości zabezpieczeń jedno lub trójfazowych dostosowane do zainstalowanych odbiorników i uzgodnione z Zamawiającym;

  - ochronę przepięciową obu sekcji;

  - pomiary:

    - półpośredni pomiar energii czynnej z transmisją (liczniki energii przeniesione z istniejącej rozdzielni),

    - pomiar fazowych i międzyprzewodowych napięć na każdej sekcji,

    - pomiar prądów fazowych.

  - sygnalizacja centralna i telesygnalizacja musi współpracować z zainstalowanym systemem;

  - telesygnalizacja i telesterowanie (uzgodniona z zamawiającym);

  - synoptyka układu połączeń edytowana w WindEx;

  - rozdzielnica musi posiadać czytelny schemat synoptyczny z pomiarem napięcia i prądu na każdej sekcji w WindEx;

  - stan położenia automatyki SZR na mapie WindEx;

  - telesygnalizacja ostrzegawcza ( wymagana ) o:

    - zaniku napięcia zasilania z PW1 i PW2,

    - zaniku napięcia na sekcji 1 i 2,

    - awarii i odstawieniu SZR.

ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO 220V DC

Rozdzielnica  potrzeb własnych 220V prądu stałego (DC) w każdej stacji musi spełniać nw. wymagania:

- Rozdzielnica potrzeb własnych prądu stałego 220V DC zasilać będzie wszystkie układy automatyki sieciowej EAZ a także obwody sterownicze i pomocnicze;

- Parametry znamionowe rozdzielnicy:

- Napięcie znamionowe:	220 V DC,

- Stopień ochrony:	IP32,

- Klasa izolacji:	1;

- Rozdzielnica wykonana, jako jednosystemowa, jednosekcyjna;

- Rozdzielnica winna być dostarczona w wykonaniu jednoszafowym. Przeszklone, niebarwione drzwi szaf powinny być wyposażone w bezkluczykowe zamki. Za szybami na płytach czołowych szaf powinien znajdować się czytelny schemat synoptyczny ze sterownikami łączników i odwzorowaniem stanu łączników oraz z analogowymi miernikami prądów i napięć;

- Rozdzielnica z układami oświetlenia awaryjnego, pomiarów napięć, prądów i energii, układami kontroli i sygnalizacji stanu pracy;

- Rozdzielnica współpracuje z jednym prostownikiem i jedną baterią akumulatorów. Tryb pracy układu prostownik-bateria:  praca buforowa;

- Wyposażenie rozdzielnic:

  - układ kontroli doziemienia poszczególnych odpływów;

  - rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenia obwodów zasilających i odpływowych;

  - układ pozwalający na bezprzerwowe przyłączenie zewnętrznej,  rezerwowej baterii akumulatorów i wydzielenie baterii stacjonarnej wraz z zasilaczem z układu zasilania odbiorów  stacji;

  - układ kontroli stanu izolacji sieci DC z automatyczną lokalizacją doziemionego obwodu;

  - dwukierunkowy pomiar prądu na zasilaniu z baterii (miernik analogowy);

  - pomiar napięcia na szynach (miernik analogowy);

  - układ rejestracji pracy baterii;

  - układ sygnalizacji o obniżce i zwyżce napięcia na szynach (parametry regulowane);

  - automatykę załączania oświetlenia ewakuacyjnego;

  - minimum 24 odpływów dwubiegunowych o prądach znamionowych 2 – 35 A;

  - przewidzieć min 30 % rezerwowych obwodów;

  - typy i wartości zabezpieczeń dostosowane do zainstalowanych odbiorników i uzgodnione z Zamawiającym;

  - ochrona przepięciowa;

  - sygnalizacja centralna i telesygnalizacja musi współpracować z zainstalowanym systemem;

  - telesygnalizacja (uzgodniona z zamawiającym);

  - synoptyka układu połączeń torów głównych bateria-szyny-prostownik edytowana w WindEx;

  - telesygnalizacja ostrzegawcza ( wymagana ) o:

    - braku ciągłości obwodów baterii,

    - obniżce i zwyżce napięcia na szynach (parametry regulowane),

    - awarii zasilaczy (prostowników),

    - doziemieniu bieguna baterii,

  - komunikacja i sterowanie układu kontroli doziemienia poprzez sieć Ethernet TCP/IP 100Mbit/s.

Modernizacja pomieszczenia akumulatorni

- pomieszczenie wyposażyć w czujnik wykrywający obecność wodoru (np. produkcji Gazex),  połączony z wentylatorem mechanicznym (Ex), włączanym i wyłączanym automatycznie w wypadku wykrycia zagrożenia z jednoczesną transmisją sygnału do CO i CD,

- wyposażenie układu w możliwość ręcznego  załączenia wentylatora,

- czułość czujnika ustawić na -  0.2   d .g. w.  – dolna granica wybuchowości. Przy 0.2 załączany wentylator, przy 0.4 dodatkowo winien nastąpić przekaz sygnału do CD,

- wentylator wyciągowy (wentylator i instalacja p.wyb.),  uruchamiany po wykryciu stężenia gazu przez  czujnik (parametry wyciągu obliczone przez projektanta) ,

- instalacja elektryczna i bezpieczeństwa w wykonaniu przeciwwybuchowym

- Uwaga: Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

  - Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- W dokumentacji projektowej utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

  - Wymagania w zakresie robót budowlano - montażowych

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację projektową.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 0 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 0 godzin.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy) i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samo dopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie: http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

- Wszystkie nadajniki i dostarczone moduły muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia serwisowego producenta urządzenia, w którym będą pracować.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty zakładka „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występuje

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej;

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami naniesionymi na etapie realizacji;

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu;

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 2 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formatach PDF;

- Komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji nowych urządzeń;

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów;

  - Rozruch:

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, w zakresie uruchomienia są następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu obiektu pod napięcie.

  - Instruktaż:

Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony nie później niż 14  dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i ruchu zainstalowanych/wybudowanych urządzeń (do 10 osób, maksymalnie 8 godzin).

Program instruktażu w zakresie eksploatacji i ruchu urządzeń oraz termin przeprowadzenia instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.