ZAŁĄCZNIK NR 1.7 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

„Modernizacja potrzeb własnych nr 1 w stacji 110/15 kV Wistka”

Nazwa zadania

- Zasady realizacji robót budowlanych

- Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlano – montażowych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i SWZ.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji 110/15 kV Wistka na terenie Rejonu Energetycznego Bełchatów.

- Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią wzoru umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń.

- Wymagania szczegółowe

  - Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym;

- Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

- Realizacja robót budowlano-montażowych;

- Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych;

- Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, prac rozruchowych oraz

uczestniczenie w pracach odbiorowych;

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: dokumentacja powykonawcza modernizowanych pól, protokoły fabrycznych sprawdzeń transformatora uziemiającego, dławika, rezystora, stosowne certyfikaty, gwarancje.

  - Stan istniejący

Stanowiska zewnętrzne PW1 wyposażone jest w urządzenia (transformator uziemiający, dławik, rezystor), które ze względu na zbyt mały zakres regulacji prądu dławika, należy poddać modernizacji.

  - Stan projektowany

Zadanie obejmuje

Stanowisko zewnętrze PW1:

- demontaż i przewiezienie transformatora uziemiającego - TUOe 1090/15, dławika nadążnego - ENK 15/120/1250 oraz regulatorem EFC50 ze stanowiska PW2 w stacji 110/15kV Koluszki wraz z montażem na stanowisku PW1 w stacji 110/15kV Wistka – urządzenia dostępne będą po zakończeniu modernizacji stanowiska wnętrzowego PW1 w stacji Koluszki,

- dostawa i montaż rezystora awscz w wykonaniu suchym – 1 szt.,

- wyizolowanie połączeń na stanowisku wraz z montażem elementów umożliwiającym zakładanie uziemiaczy przenośnych,

- montaż odłączników jednobiegunowych na stanowisku dla dławika i rezystora z napędem ręcznym z poziomu ogrodzenia – 2 kpl.,

- wprowadzenie stanu łączników jednobiegunowych dławika i rezystora do systemu WindEx,

- montaż nowych fazowych ograniczników przepięć SN oraz pkt „0” transformatora uziemiającego,

- przebudowa istniejącego napowietrznego połączenia między polem 15kV nr 18 w rozdzielnicy 15kV a stanowiskiem potrzeb własnych na nowe kablowe,

- demontaż izolatorów przepustowych oraz zaślepienie otworów,

- ułożenie nowych kabli nN (sterowniczych, sygnalizacyjnych) do nowych urządzeń na stanowisku,

- modernizację istniejącego stanowiska zewnętrznego, w zakresie posadowienia aparatury, uzupełnienia tłucznia, nowego ogrodzenia panelowego z furtką dostosowaną do zamykania kluczem MasterKey, umożliwiającą dostęp do urządzeń,

- wymiana zabezpieczenia w polu PW1 w związku z montażem nowej aparatury,

- transmisja nowych sygnałów do systemu WindEx ze stanowiska oraz dostosowanie systemu WindEx do nowych sygnałów,

- przekazanie zdemontowanych urządzeń do rezerwy (transformator uziemiający, dławik i rezystor) - magazyn RE Bełchatów,

- montaż regulatora dławika nadążnego w szafie w pomieszczeniu nastawni,

- doposażenie rozdzielnicy w urządzenia pozwalające na wykonanie edycji pomiarów i sygnalizacji stanu łączników rozdzielnicy AC i DC na mapach Windex,

- wykonanie konfiguracji regulatorów umożliwianego ich prace w układzie master-slave między dławikami w PW1 i PW2,

- utylizacja zdemontowanych elementów nie podlegających ponownemu wykorzystaniu,

- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji.

Uwaga: 
Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek prac czy usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonawstwa.

Szczegółowe wymagania aparatury:

### REZYSTOR AWSCZ

Rezystor wymuszania składowej czynnej musi spełniać n/w wymagania:

- Napięcie znamionowe pracy rezystora – 20kV

- Rezystor w wykonaniu z łącznikiem elektromagnetycznym

- Rezystor do wymuszania przepływu składowej czynnej doziemnego prądu zwarciowego w kompensowanych sieciach o napięciu 15kV

- Znamionowy prąd wymuszający – 40A

- Poziom znamionowy izolacji:

- Napięcie probiercze krótkotrwałe – 38kV

- Napięcie probiercze piorunowe udarowe – 95kV

- Przystosowany do dwukrotnego SPZ-tu

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rezystora wymuszania składowej w wykonaniu olejowym

### Połączenia linii SN i nN

    - Nowe linie SN i nN powinny mieć dobrane przekroje do obciążenia.

    - Dla obwodów wtórnych  należy stosować kable miedziane  w wykonaniu opancerzonym, a ilości żył i przekroje kabli powinny wynikać z warunków technicznych (obciążenie, dopuszczalne spadki napięć, ilości kanałów itp.

    - Nowe kable obwodów wtórnych należy układać w rurach ochronnych, które są dostosowane pod względem nośności i wodoszczelności do warunków lokalnych, a przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf powinny być uszczelniane z zastosowaniem rozwiązań systemowych.

    - Kabel SN suchy, uszczelniany wzdłużnie i poprzecznie w izolacji polietylenowej. Osprzęt kablowy zimnokurczliwy rozpięty wstępnie na spirali nośnej. Nie dopuszcza się stosowania  termokurczliwych osłon głowic ani nasuwanych na smarze.

### Zabezpieczenie SN w polu PW1

Wymagania dla zabezpieczeń:

- ma być zastosowany uniwersalny cyfrowy zespół zabezpieczeń który spełni wymagania w następujących rodzajach pól 15 kV:

- Pola liniowe

- Pola BKR

- Pola zasilające

- Pola pomiaru napięcia

- Realizowane funkcje uniwersalnego zespołu zabezpieczeń 15kV:

- Zabezpieczenie nadprądowe – min. 3 stopnie – bezkierunkowe i kierunkowe

- Zabezpieczenia ziemnozwarciowe:

- Admitancyjne: Yo, Go, Bo

- Kierunkowe: Io, Uo, φ

- Nadnapięciowe zerowe Uo>

- Nadprądowe zerowe Io>

- Zabezpieczenia częstotliwościowe – min. 3 stopnie, realizacja wewnętrznego i zewnętrznego SCO

- Zabezpieczenia pod i nadnapięciowe U> i U<

- Zabezpieczenie do mocy zwrotnej

- Zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych baterii kondensatorów

- Realizacja automatyki AWSCz

- Realizacja automatyki SPZ – 1,2,3 – krotny

- Realizacja rozproszonej automatyki LRW – dla pól zasilających i odpływowych

- Realizacja uproszczonego zabezpieczenia szyn – dla pól zasilających i odpływowych

- Zabezpieczenia w polach liniowych 15 kV powinny umożliwiać uruchomienie dodatkowych funkcji: U>, U<, f>, f<, df/dt, od mocy zwrotnej oraz, synchronizmu

- Funkcje sterownika pola

- Sterowanie min. 5 łącznikami

- Duży wyświetlacz graficzny z synoptyką pola, pomiarami, listą zdarzeń, nastawami

- Możliwość sterowania łącznikami i automatykami z klawiatury

- Sygnalizacja diodowa – min. 8 diod programowalnych oprócz stałej sygnalizacji diodowej: praca/uszkodzenie, wyłączenie, UP

- Pomiary mierzonych wartości prądów, napięć oraz mocy P, Q oraz energii elektrycznej

- Obsługa menu w języku polskim

- Telemechanika

- Możliwość współpracy z telemechaniką klasyczną, sterowanie 24 V DC

- Łącze światłowodowe

- Protokół DNP 3.0 lub IEC 60870-103

- Telepomiary mierzonych wartości prądów, napięć oraz mocy P, Q oraz energii elektrycznej

- Kanał inżynierski - RS 485 lub Ethernet

- Komunikacja lokalna z laptopem port - RS 232, USB lub Ethernet

- Rejestrator zakłóceń – minimalne parametry:

- 8 kanałów analogowych

- 16 sygnałów dwustanowych

- Zapis 8 zakłóceń po 3,0 sek.

- Nadpisywanie zakłóceń

- Rejestrator zdarzeń – zapis min. 1000 zdarzeń i nadpisywanie starszych

- Możliwość tworzenia swobodnych konfiguracji i logik

- Oprogramowanie do konfigurowania, nastawiania oraz odczytu rejestracji i zdarzeń

- Funkcje samokontroli z przekaźnikiem sygnalizacyjnym „WATCH DOG”

- Wyposażenie cyfrowego zespołu zabezpieczającego w min. 30 wejść binarnych

- Wyposażenie cyfrowego zespołu zabezpieczającego w min. 25 wyjść przekaźnikowych, w tym:

- 2 wyjścia wyłączające z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających

- 1 wyjście załączające

- Wejścia prądowe:

- 3 x In = 5A – prądy fazowe (IL1, IL2, IL3)

- 1 x In = 1A – do zabezpieczenia Io

- 1 x In = 5A – do zabezpieczenia Io lub Ig lub Idł.

- Jeśli w przekaźniku istnieje możliwość ustawienia prądu znamionowego wejścia prądowego na 5A lub 1A, możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia posiadającego tylko 4 wejścia prądowe. Warunkiem jest możliwość zrealizowania wszystkich ww. funkcji zabezpieczeniowych

- Wejścia napięciowe - 5 x Un = 57,7 V/100 V – napięcia fazowe (UL1, UL2, UL3) oraz napięcie Uo i U4 (do synchronizacji napięcia szyn z napięciem linii SN)

- Regulator dławika gaszącego należy włączyć do kanału inżynierskiego.

  - Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

- Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje przygotowanie projektu technicznego dla budowy urządzeń elektroenergetycznych, sporządzonej zgodnie z normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP

- Rozwiązania techniczne, zastosowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź standardami budowy urządzeń objętych w opracowaniu „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”

- Dokumentacja projektowa będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od zrealizowania zakresu prac zgodnie z wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed zgłoszeniem wykonania robót budowlano – montażowych i ich rozpoczęciem.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na budowie realizowanej według wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie czynności wynikających z Prawa Budowlanego.

- W dokumentacji projektowej utrzymać zgodność nadanych oznakowań, opisów, relacji, identyfikujących urządzenia w terenie.

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej w ilości zgodnej z zapisami umowy, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

  - Wymagania w zakresie robót budowlano - montażowych

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek uzgodnić dokumentację projektową.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby łączny czas wyłączenia energii elektrycznej nie przekroczył 0 godzin. Natomiast jednorazowa przerwa nie może przekroczyć 0 godzin.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy) i warunkami ogłoszenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem wyłączenia. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej. Niezbędne zatwierdzone wyłączenia i dopuszczenia w sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź wykonywane są odpłatnie tzn. są płatne przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samo dopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie: http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

  - Dostawy:

### Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń to minimum pięć lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji.

- Wszystkie nadajniki i dostarczone moduły muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia serwisowego producenta urządzenia, w którym będą pracować.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy zastosować urządzenia zgodne z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty zakładka „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych”

### Dostawa Zamawiającego:

Nie występuje

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

  - Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

  - Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A. na stronie  http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację prac projektowych i robót budowlanych stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna

zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej;

- Dokumentację projektową (projekt wykonawczy) z ewentualnymi zmianami naniesionymi na etapie realizacji;

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu;

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w formie papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który można odczytać w pakiecie Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w plikach oryginalnych oraz w formatach PDF;

- Komplet dokumentacji DTR w zakresie obsługi i konserwacji nowych urządzeń;

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów;

  - Rozruch:

Wykonawca przeprowadza uruchomienie urządzeń objętych zadaniem z układami zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telemechaniki, w zakresie uruchomienia są następujące prace: wykonanie prób, pomiarów i testów udokumentowanych protokołami z wykonanych prac oraz udział w załączeniu obiektu pod napięcie.

  - Instruktaż:

Na pisemny wniosek Zamawiającego, złożony nie później niż 14  dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i ruchu zainstalowanych/wybudowanych urządzeń (do 10 osób, maksymalnie 8 godzin).

Program instruktażu w zakresie eksploatacji i ruchu urządzeń oraz termin przeprowadzenia instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.