# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dla części  wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej.

Część 2:	Budowa linii kablowej nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów –                                                                  Rzeszów, ul. Czesława Miłosza (25-F1/S/02759, 25-F1/S/02760, 25-F1/S/02761)

Nazwa części

- Zasady realizacji robót budowlanych.

  - Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

  - Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

  - Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

  - Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektową,

  - Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.)

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane,

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Szczegółowy opis części:

  - Część 2:	Budowa linii kablowej nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów –                                                 Rzeszów, ul. Czesława Miłosza (25-F1/S/02759, 25-F1/S/02760, 25-F1/S/02761)

STAN WYMAGANY

Zakres robót:

Przyłącz kablowy:

- wybudować odcinek linii kablowej nN YAKXS o przekroju nie mniej niż 4x120mm2, od miejsca przyłączenia: rozdzielnia nN w stacji transformatorowej Biała 7, zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, poprzez złącza kablowo-pomiarowe ZK3 w odpowiedniej ilości, zlokalizowane przy ścianie budynków, zastosować bezpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe,

- wybudować odcinek linii kablowej nN YAKXS o przekroju nie mniej niż 4x120mm2, od miejsca przyłączenia: projektowane (25-F1/S/02759) złącze kablowe na bud. I etap 1. sieci nN zasilanej ze stacji Biała 7, zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, poprzez złącza kablowo-pomiarowe ZK3 w odpowiedniej ilości, zlokalizowane przy ścianie budynków, zastosować bezpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe,

- wybudować odcinek linii kablowej nN YAKXS o przekroju nie mniej niż 4x120mm2, od miejsca przyłączenia: projektowane (25-F1/S/02760) złącze kablowe na bud. H etap 2. sieci nN zasilanej ze stacji Biała 7, zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, poprzez złącza kablowo-pomiarowe ZK3 w odpowiedniej ilości, zlokalizowane przy ścianie budynków, zastosować bezpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe.

Dostosowanie stacji transformatorowej:

- stację dostosować do wyprowadzenia obwodu nN poprzez montaż skrzynki rozdzielczej 6 polowej nN, wyposażenie rozłącznik główny 910A, odpływy 6x400A (bez sygnalizacji przepalenia wkładek) wyposażone w 1 rozłącznik, dodatkowy pion CU o przekroju min. 185 mm2 wpiąć tak, by był opomiarowany przez istniejący pomiar bilansujący.

Przewidywany efekt rzeczowy (km, MVA, kubatura, szt.):

- odcinek linii kablowej nN YAKXS o długości łącznej ok. 250 m,

- 25x ZK3 + 1x ZK2 + 51x układ pomiarowy bezpośredni,

- skrzynka rozdzielcza 6 polowa nN, wyposażenie rozłącznik główny 910A, odpływy 6x400A (bez sygnalizacji przepalenia wkładek), wyposażone w 1 rozłącznik, dodatkowy pion CU o przekroju min. 185 mm2 wpiąć tak, by był opomiarowany przez istniejący pomiar bilansujący.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgłoszenia.

  - Urządzenia wykonać zgodnie z „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych” dostępnymi na stronie internetowej Spółki  pod adresem: https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

  - Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję przyłącza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawą dalszej realizacji przyłącza.

  - Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców objętych realizowanym zadaniem nie może przekroczyć 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie może być dłuższy niż 4 godzin.

- Wymagania dodatkowe

- W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do końca realizacji części. Zakres kosztów obejmuje m.in.:

  - uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

  - w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót,

  - koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

  - koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

  - koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad robotami,

  - koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie wyszczególnionych opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty),

  - koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień lub przepisów odrębnych),

  - koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót,

  - koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:

    - kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów,

    - pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji,

    - ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

    - zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji oraz opłat za umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych,

  - koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,

  - koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości,

  - koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,

  - koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego z zastosowaniem agregatów prądotwórczych,

  - koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,

  - koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,

  - koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych będących dostawą inwestorską,

  - koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,

  - koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi,

  - koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty,

  - koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków Krajobrazowych itp.,

  - koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - koszty likwidacji placu budowy,

  - wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. załadunku i transportu),

  - inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.)

  - ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy,

  - koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień,

  - koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych częścią,

  - koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

  - wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń:

    - osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich części dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia,

    - z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne,

    - z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz transportu jak również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód,

  - odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr materialnych lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac,

  - warunki gwarancji i rękojmi,

  - koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy.

- W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację urządzeń wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych.

- Szczegółowe warunki realizacji robót:

  - Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 miesięcy),

  - Dla linii o napięciu 15kV ująć należy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napięciu 30kV ująć należy kable w izolacji 18/30kV,

  - Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość i wykonania robót,

  - Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,

  - W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,

  - Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym,

  - Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy przekazać do magazynów, przy czym:

    - zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn RE Rzeszów,

    - pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną firmę,

  - Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych.

- Załączniki:

Załącznik nr 1f-1	-	Wymagania odnośnie zgód właścicieli nieruchomości.

Załącznik nr 1f-4	-	Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych.

Załącznik nr 1f-5	-	Wzór porozumienia o ustanowieniu służebności przesyłu.

Załącznik graficzny	-	Lokalizacja istniejących urządzeń.