## Wycena cz 1
UWAGA: OFERENCI WYPEŁNIAJĄ WYŁĄCZNIE ŻÓŁTE POLA ODPOWIEDNIE DO CZĘŚCI ZAMÓWIENIA DLA KTÓREJ SKŁADAJĄ OFERTĘ
Tabela 1. Stawki wyceny - roboty planowe
Symbol katalog | Obiekt/instalacja | Specyfikacja czynności |  |  | j.m | Wartość za 12 m-cy
M | Mazutownia | Arkusz Mazutownia |  |  | usł | 0
L | Powietrze | Arkusz Powietrze |  |  | usł | 0
N | Nacyna | Arkusz Nacyna |  |  | usł | 0
I | IMOS | Arkusz IMOS |  |  | usł | 0
|  |  |  | Suma za 12 m-cy |  | 0
Tabela 2. Stawki wyceny - DLA CZĘŚCI 1: Mazutownia, powietrze, Nacyna, IMOS, Kotłownia rozruchowa
Pozycja | STAWKI JEDNOSTKOWE | Oznaczenie | Planowany wolumen roczny |  | Jednostka | Wartość stawki /wskaźnika
1 | Stawka RBG dla prac związanych z usuwaniem usterek i innych prac obiektowych | R1 | LR = | 800 | rbg
2 | Stawka RBG dla prac warsztatowych (regeneracja, wytwarzanie części) | R2 | LW= | 300 | rbg
3 | Stawka RBG dla prac związanych z pracami budowlanymi | R3 | LB= | 200 | rbg
4 | Stawka za przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne 1m2 powierzchni konstrukcji stalowej (bez kosztów materiałów zestawu antykorozyjnego) | S1 | LA= | 150 | m2
5 | Współczynnik dla prac realizowanych w niedzielę i święta, zwiększający stawkę roboczogodziny R1 (maksymalna wartość 20%) | WN | ---- |  | % |  | Maksymalna wartość- 20%
6 | Koszty zakupu materiałów i usług KZ (maksymalna wartość 5%) | KZ | ---- |  | % |  | Maksymalna wartość- 5%
7 | Utylizacja ścieków mazutowych | OD | LOD | 10 | m3
Stawki za roboczogodzinę nie mogą być niższe od stawki minimalnej obowiązującej w Polsce
Tabela 3. Obliczenie wartości umowy DLA CZĘŚCI 1 (M+L+N+I)
L.p. | Opis | Oznaczenie | Formuła obliczeniowa | Planowany wolumen roczny/udział |  | wartość pozycji [zł] netto
1 | Wynagrodzenie roczne za prace planowe wg tabeli 1 | RP | suma M+L+N+I |  |  | 0
2 | Roczna Wartość robocizny brutto [Stawka rbg brutto bez VAT] dla prac związanych z usuwaniem usterek i innych prac obiektowych, bez dodatku za pracę w niedziele i święta | WR1 | WR1=LR x R1 | LR = | 800 | 0
3 | Roczna Wartość robocizny brutto [Stawka rbg brutto bez VAT] dla prac warsztatowych (regeneracja, wytwarzanie części), bez dodatku za pracę w niedziele i święta | WR2 | WR2=LW x R2 | LW= | 300 | 0
4 | Roczna Wartość robocizny brutto [Stawka rbg brutto bez VAT] dla prac związanych z pracami antykorozyjnymi i budowlanymi, bez dodatku za pracę w niedziele i święta | WR3 | WR3=LB x R3 | LB= | 200 | 0
5 | Roczna Wartość wynagrodzenia za przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne 1m2 powierzchni konstrukcji stalowej (bez kosztów materiałów zestawu antykorozyjnego) | WA | WA=LA x S1 | LA= | 150 | 0
6 | Roczna wartość materiałów z Kz | M | M=(1+KZ)xUMxWR1 | UM= | 40% | 0
7 | Roczna wartość za sprzęt wymagający zatrudnienia etatowego | S | S=USxWR1 | US= | 25% | 0
8 | Zwiększenie wartości na poczet prac realizowanych w niedzielę i święta dla jednego roku | N | N=UNxWR1xWN | UN= | 20% | 0
9 | Utylizacja ścieków mazutowych | OD | LOD ilość odpadu *koszt 1m3 utylizacji | LOD= | 10 | 0
10 | Wartość oferty w okresie obowiązywania Umowy w zł netto (bez podatku vat) | W1 | SUMA |  |  | 0

## Cz.1 Mazutownia
| Cennik dla obszaru MAZUTOWNIA |  | Wypełnić wartość 1 rbg w polu żółtym
nr katalogowy | Urządzenie/ lokalizacja | Roodzaj czynności | Opis dla czynności | szacowana krotność wystąpienia / 12 m-cy | jednostka | Faktor - ilość rbg przeznaczonych na wykonanie czynności | wartość dla 12 m-cy | Uwagi
M-01 | Mazutownia | Przegląd instalacji technologicznej | Kontrola pracy armatury mazutowej, parowej, olejowej (smarowanie napędu ręcznego, kontrola ruchu otwórz/ zamknij, doszczelnienie dławika - w przewidzianym czasie 48 rbg | 1 | szt. | 48 | 0
M-02 | Mazutownia | Przegląd instalacji technologicznej I-go etapu | Kontrola podparć i zawieszeń rurociagów mazutu i pary I-go etapu / rusztowania/ izolacja termiczna/ oblachowanie/ pomiar grubości ścianki rurociągu w 2 punkty/ odtworzenie antykorozji /Raport kontroli | 5 | szt. | 48 | 0
M-03 | Mazutownia | Przegląd instalacji technologicznej II-go etapu | Kontrola podparć i zawieszeń rurociagów mazutu i pary II-go etapu / rusztowania/ izolacja termiczna/ oblachowanie/ pomiar grubości ścianki rurociągu w 2 punkty/ odtworzenie antykorozji /Raport kontroli | 5 | szt. | 48 | 0
M-04 | Filtr mazutu | Wymiana wkładu filtra szczelinowego | Wybudowa i ponowna zabudowa wkładu filtra szczelinowego po czyszczeniu lub nowego | 6 | szt. | 16 | 0 | bez kosztów czyszczenia wkładu
M-05 | Filtr mazutu | Czyszczenie filtra szczelinowego | Czyszczenie wkładu filtra szczelinowego | 6 | szt. | 12 | 0 | koszt bez d-żu i ponowym m-żu
M-06 | Pompa podawcza mazutu | Regulacja zaworu | Przeglad i ustawienie zaworu przelewowego na pompie PP | 2 | szt. | 10 | 0
M-07 | Pompa obiegowa mazutu | Remont pompy mazutowej PO | Wymiana wkładu śrubowego, | 1 | szt. | 16 | 0 | bez centrówki
M-08 | Pompa mazutu | Remont pompy mazutowej PO | Centrówka pompa- silnik, ruch próbny | 2 | szt. | 16 | 0
M-09 | Pompa mazutu | Remont pompy mazutowej PR, PP, PO | Remont warsztatowy wkładu śrubowego | 1 | szt. | 48 | 0
M-10 | Pompa mazutu | Remont pompy mazutowej PR, PP, PO | Wymiana uszczelnienia mechanicznego pompy śrubowej | 2 | szt. | 24 | 0
M-11 | Filtr mazutu | Badania techniczne filtrów UDT | Przygotowanie do badań UDT | 2 | szt. | 32 | 0
M-12 | Filtr mazutu | Badania techniczne filtrów UDT | Uczestniczenie podczas badań UDT | 2 | szt. | 16 | 0
M-13 | Instalacja parowa | Instalacja parowa | wymiana jednej uszczelki kołnierzowej na parze | 5 | szt. | 16 | 0
M-14 | Instalacja mazutowa | Próbopobierak | Udrażnianie | 4 | szt. | 8 | 0
M-15 | Instalacja parowa | Reduktor cisnienia pary | Kontrola pracy reduktora | 2 | szt. | 8 | 0
M-16 | Instalacja parowa | Reduktor cisnienia pary | remont reduktora | 1 | szt. | 16 | 0
M-17 | Zbiornik ZOM | Przegląd okresowy bezpieczeństwa zbiornika | przegląd 1 bezpiecznika ogniowego zbiornika ZOM1-3 | 9 | szt. | 8 | 0 | na 1 zbiorniku są 3 bezpieczniki
M-18 | Zbiornik ZOM | Badanie techniczne UDT | próba ciśnieniowa wodna 1 nagrzewnicy parowej dennej lub tunelowej | 4 | szt. | 32 | 0
M-19 | Zbiornik ZOT | Badanie techniczne UDT | próba ciśnieniowa wodna 1 nagrzewnicy parowej płaszcza zbiornika oleju turbinowego | 5 | szt. | 32 | 0
M-20 | Zbiornik ZOM | Przegląd bezpiecznika nadciśnienia | Przegląd bezpiecznika nadciśnienia, mycie, ważenie kontrolne pokrywy, ogólna konserwacja | 3 | szt. | 8 | 0
M-21 | Zbiornik ZOM | Remont instalacji technologicznej | Wymiana 2 zaworów przed murkiem misy ZOM2 i 3: ssanie, recylkulacja, rozładowczy i para | 2 | kpl. | 48 | 0
M-22 | Łapacz Mazutu | Remont instalacji technologicznej | Remont klapy zwrotnej odzysku mazutu (przy ZOM3) | 1 | szt. | 48 | 0
M-23 | Łapacz Mazutu | Remont instalacji technologicznej | Wymiana armatury na wodzie zmywnej 1 do 2 cal | 4 | szt. | 8 | 0
M-24 | Łapacz Mazutu | Remont warsztatowy pompy PW ścieków oczyszczonych | wymiana łożysk, centrówka, ruch próbny | 1 | szt. | 80 | 0
M-25 | Łapacz Mazutu | Remont pomp ścieków oczyszczonych CHESTERTON Frome A- 10-50x80-250 | wymiana uszczelnień mechanicznych, ruch próbny | 1 | szt. | 50 | 0
M-26 | Łapacz Mazutu | Wymiana pompy PM odzysku mazutu (80RWM Białogon) | Wymiana pompy odzysku mazutu, centrówka, ruch próbny | 1 | szt. | 48 | 0
M-27 | Łapacz Mazutu | Remont warsztatowy pompy PM odzysku mazutu (80RWM Białogon) | Wymiana łożysk, regeneracja wirników, wymiana uszczelnień statycznych i mechanicznych, ustawienie zaworu przelewowego | 1 | szt. | 112 | 0
M-28 | Łapacz Mazutu | Wymiana pompy odwodnień | Wymiana pompy odwodnień PS3, 4- ruch próbny | 1 | szt. | 12 | 0 | Odbiór pompy z magazynu i zwrot uszkodzonej
M-29 | Łapacz Mazutu | Remont zbiornika retencyjnego mazutu | Zabudowa lub d-ż pompy przenośnej w zbiorniku retencyjnym na belce przenośnej | 1 | szt. | 8 | 0
M-30 | Łapacz Mazutu | Remont zbiornika retencyjnego mazutu | Remont pływaka odzysku mazutu: oczyszczenie, kontrola szczelności zbiorników balastowych, montaż z regulacją poziomowania lejka | 1 | szt. | 20 | 0
M-31 | Łapacz Mazutu | Remont zbiornika retencyjnego mazutu lub separatorów | Wymiana nagrzewnicy parowej ścieków mazutowych | 1 | szt. | 64 | 0
M-32 | Łapacz Mazutu | Remont sepatratora mazutu | Zabudowa pompy przenośnej w separatorze | 1 | szt. | 8 | 0 | Odbiór pompy z magazynu i zwrot
M-33 | Łapacz Mazutu | Remont zbiornika retencyjnego mazutu | Remont pływaka odzysku mazutu - wymiana węża | 1 | szt. | 16 | 0
M-34 | Łapacz Mazutu | OILSKIMMERS | Kontrola pracy: ponowne ułożenie węża zbierajacego olej, kontrola pompki, kontrola wszystkich połaczeń śrubowych | 1 | szt. | 8 | 0
M-35 | Łapacz Mazutu | OILSKIMMERS | Remont napędu | 1 | szt. | 32 | 0
M-36 | Łapacz Mazutu | Przepompowanie ścieków mazutowych | Przepompowanie ścieków mazutowych pomiędzy komorami. | 1 | szt. | 16 | 0
M-37 | Rampa rozładunku mazutu | Remont instalacji technologicznej | Wymiana armatury parowej na rozładunku dn 32 | 4 | szt. | 16 | 0
M-38 | Rampa rozładunku mazutu | Remont instalacji technologicznej | Wymiana 10 mb satelity grzewczej dn 32 | 2 | szt. | 16 | 0
M-39 | Rampa rozładunku mazutu | Badania techniczne | Przygotowanie 7 stanowisk do badań TDT: blokady i zabezpieczenia stanowiskowe (wyłączenie pomp PR od stanu położenia armatury i przepełnienia zbiornika magazynowego, sygnalizacja świetlna i dzwiękowa | 1 | kpl. | 84 | 0
M-40 | Rampa rozładunku mazutu | Badania techniczne | Zapewnienie udziału uprawnionego pracownika podczas odbiorów, w obecności Inspektora TDT | 1 | kpl. | 16 | 0 | Badania wszystkich 7 stanowisk
M-41 | Rampa rozładunku mazutu | Udrożnienie | Udrożnienie odcinka 10 mb kanalizacji odpływu ścieków mazutowych (usługa bez sprzęt specjalistycznego) | 1 | szt. | 24 | 0
M-42 | Mazutownia | Remont instalacji technologicznej | Uzupełnienie izolacji termicznej na powierzchniach kształtowych - grubość izol. 100 mm | 10 | m2 | 8 | 0
M-43 | Mazutownia | Remont rurociągu stalowego | Wymiana odcinka 1 mb rurociagu do Dn 50 + antykorozja | 1 | mb | 12 | 0
M-44 | Mazutownia | Remont rurociągu stalowego | Wymiana odcinka 1 mb rurociagu do Dn 100 + antykorozja | 1 | mb | 16 | 0
M-45 | Mazutownia | Remont rurociągu stalowego | Wymiana odcinka 1 mb rurociagu do Dn 150 + antykorozja | 1 | mb | 18 | 0
M-46 | Mazutownia | Remont rurociągu stalowego | Wymiana odcinka 1 mb rurociagu do Dn 200 + antykorozja | 1 | mb | 22 | 0
M-47 | Mazutownia | Remont pompy śrubowej PT | Wymiana uszczelnienia mechanicznego | 1 | szt. | 12 | 0
M-48 | Mazutownia | Remont wirówki AW1700 | Przeglad wirówki: kontrola napędu poziomego i pionowego, uszczelnień, poziomu oleju, | 1 | szt. | 12 | 0
M-49 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Czyszczenie talerzy separatora | 2 | szt. | 12 | 0
M-50 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wymiana łożysk na wale pionowym | 1 | szt. | 26 | 0
M-51 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wymiana łożysk na wale poziomym | 1 | szt. | 24 | 0
M-52 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wymiana bloków ciernych sprzęgła | 1 | szt. | 18 | 0
M-53 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wykonanie i wymiana wkładki sprzęgła ciernego | 1 | szt. | 25 | 0
M-54 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wymiana kompletnego wału pionowego | 1 | szt. | 20 | 0
M-55 | Wirówkownia | Remont wirówki AW1700 | Wymiana kompletnego wału poziomego | 1 | szt. | 20 | 0
M-56 | Mazutownia | Doszczelnienie instalacji mazutowej | Przepakowanie dławika armatury do dn 50 | 10 | szt. | 8 | 0
M-57 | Mazutownia | Doszczelnienie instalacji mazutowej | Przepakowanie dławika armatury od dn 50 do 100 | 5 | szt. | 12 | 0
M-58 | Mazutownia | Doszczelnienie instalacji mazutowej | Przepakowanie dławika armatury od dn 100 do 250 | 5 | szt. | 16 | 0
[6 empty] | Suma M | 0

## Cz.1 Powietrze
Cennik dla obszaru sprężone POWIETRZE |  | Wypełnić wartość 1 rbg w polu żółtym
Nr katalogowy | Roodzaj czynności | Opis dla czynności | szacowana krotność wystąpienia / 12 m-cy | jednostka | Faktor - ilość rbg przeznaczonych na wykonanie czynności | prawdopodobieństwo wystąpienia | wartość dla 12 m-cy | Uwagi
L-01 | Przegląd odwadniacza | Kontrola pracy odwadniaczy na instalacji i zbiornikach, udrożnienie | 4 | kpl. | 12 | 0.5 | 0
L-02 | Przegląd odwadniacza | Wymiana odwadniacza na instalacji | 4 | szt. | 6 | 0.5 | 0
L-03 | Remont odwadniacza | Remont warsztatowy odwadniacza | 4 | szt. | 10 | 0.5 | 0
L-04 | Przegląd rurociagu | Kontrola 1 węzła podparcia lub zawieszenia, wykonanie 2 pomiarów kontrolnych grubości ścianki na każdym rurociagu w węźle podparcia, wykonanie raportu | 5 | punkt podparcia lub zawieszenia | 12 | 0.5 | 0
L-05 | Przegląd instalacji | Montaż 1 szt opisu technologicznego na armaturze lub rurociagu (tabliczka grawerowana lub malowana) | 25 | punkt | 2 | 1 | 0
L-06 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu do Dn 50 i długości 1 m | 5 | m | 4 | 0.5 | 0
L-07 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >50 -100 i długości 1m | 5 | m | 8 | 0.5 | 0
L-08 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >100 -200 i długości 1m | 5 | m | 16 | 0.5 | 0
L-09 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >200 -300 i długości 1m | 1 | m | 16 | 0.5 | 0
L-10 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >300 -400 i długości 1m | 1 | m | 24 | 0.5 | 0
L-11 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >400 -500 i długości 1m | 1 | m | 30 | 0.5 | 0
L-12 | Remont rurociągu | Wymiana rurociągu Dn >500 -600 i długości 1m | 1 | szt. | 36 | 0.5 | 0
L-13 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 50 | 4 | szt. | 8 | 0.5 | 0
L-14 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 100 | 2 | szt. | 12 | 0.5 | 0
L-15 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 150 | 2 | szt. | 24 | 0.5 | 0
L-16 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 200 | 2 | szt. | 28 | 0.5 | 0
L-17 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 300 | 1 | szt. | 30 | 0.5 | 0
L-18 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 400 | 1 | szt. | 32 | 0.5 | 0
L-19 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 500 | 1 | szt. | 34 | 0.5 | 0
L-20 | Remont armatury | Wymiana armatury do Dn 600 | 1 | szt. | 36 | 0.5 | 0
L-21 | Badania techniczne | Przygotowanie zbiornika powietrza do badań technicznych do V10 m3 | 4 | szt. | 16 | 1 | 0
L-22 | Badania techniczne | Przygotowanie zbiornika powietrza do badań technicznych V>=10 m3 | 1 | szt. | 24 | 1 | 0
L-23 | Badania techniczne | Uczestnictwo w badaniach technicznych UDT na zbiornikach ciśnieniowych | 5 | szt. | 12 | 1 | 0
L-24 | Serwis sprężarki KAESER pod WW1-2 | Przegląd: wymiana oleju, separatora, kontrola parametrów pracy i zabezpieczeń | 1 | szt. | 8 | 1 | 0
L-25 | Serwis osuszacza ziębniczego powietrza TCH 32 | Przegląd: kontrola szczelności i parametrów pracy i zabezpieczeń | 2 | szt. | 16 | 1 | 0
L-26 | Serwis sprężarki GUDE-POL | Przegląd- wymiana: filtra ssania, oleju i filtra, wkładu separatora, kontrola parametrów pracy i zabezpieczeń | 1 | szt. | 24 | 1 | 0
L-27 | Serwis sprężarki GUDE-POL | Wymiana zaworu stopowego minimalnego ciśnienia | 1 | szt. | 12 | 0.5 | 0
L-28 | Serwis sprężarki GUDE-POL | Wymiana 1 elementu sterowania (presostat, elektrozawór, czujnik, wskaźnik itp.) | 1 | szt. | 10 | 0.5 | 0
L-29 | Serwis sprężarki BOGE S20-2 | Przegląd- wymiana: filtra ssania, oleju i filtra, wkładu separatora, kontrola parametrów pracy i zabezpieczeń | 1 | szt. | 24 | 1 | 0
L-30 | Serwis sprężarki BOGE S20-2 | Wymiana zaworu stopowego minimalnego ciśnienia | 1 | szt. | 12 | 0.5 | 0
L-31 | Serwis sprężarki BOGE S20-2 | Wymiana pasków napędowych | 1 | kpl. | 12 | 1 | 0
L-32 | Serwis sprężarki BOGE S20-2 | Wymiana wkładu czerpni powietrza w obudowie sprężarki | 2 | szt. | 6 | 1 | 0
L-33 | Serwis sprężarki BOGE S20-2 | Czyszczenie zewnętrzne chłodnicy oleju i powietrza | 1 | szt. | 24 | 1 | 0
L-34 | Usterka pulsatora na WW1-3 | usunięcie 1 nieszczelności na instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze | 10 | szt. | 24 | 1 | 0
L-35 | Usterka pulsatora na WW1-3 | Remont zestawu filtrująco-odwadniającego | 4 | szt. | 24 | 0.5 | 0
L-36 | Usterka pulsatora na WW1-3 | Wymiana zestawu filtrująco-odwadniającego | 2 | szt. | 16 | 0.5 | 0
L-37 | Usterka pulsatora na WW1-3 | Remont zbiornika z tłokiem uwolnienia energii sprężonego powietrza | 4 | szt. | 24 | 0.5 | 0
[5 empty] | Suma L |  | 0

## Cz.1 Nacyna
Cennik dla obszaru NACYNA
cenę czynności wypełnić w polu żółtym
Nr katalog | Roodzaj czynności | Opis dla czynności | szacowana krotność wystąpienia / 12 m-cy | jednostka | cena jednostkowa usługi bez materiału | Prawdopodobieństwo wystąpienia | wartość dla 12 m-cy | Uwagi
N-1 | Przegląd kolektora NACYNA | Kontrola sprawności działania zaworu odpowietrzajacego podczas zatrzymanie pomp i ponowne uruchomienie | 1 | szt. | 0 | 1 | 0 | zawór napowietrzajaco-odpowietrzający firmy JAFAR AVK Dn150 typ 701/70, nr kat. 7025, P=16 bar, Uszczelnienie NBR,
N-2 | armatury kolektora NACYNA | Remont zaworu odpowietrzającego | 1 | szt. | 0 | 0.5 | 0 | zawór napowietrzajaco-odpowietrzający firmy JAFAR AVK Dn150 typ 701/70, nr kat. 7025, P=16 bar, Uszczelnienie NBR,
N-3 | Usunięcie wycieku na rurociągu stalowym DN 800 | Wykop wokół rurociagu Dn 800 z zabezpieczeniem rozporowym | 25 | m3 | 0 | 0.5 | 0 | głebokość wykopu do 3 m
N-4 | Usunięcie wycieku na rurociągu stalowym DN 800 | Wspawanie nakładki profilowanej o powierzchni do 1 m2 i grubości min 5 mm, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego | 1 | szt. | 0 | 0.5 | 0 | pomiary grubości ścianki w rejonie nieszczelności, (min. 5 pomiarów), próba szczelności, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej rurociągu 10 m2
N-5 | Usunięcie wycieku na rurociągu stalowym DN 800 | Wymiana łącznika - łącznik typu RRS | 1 | szt. | 0 | 0.25 | 0
N-6 | Usunięcie wycieku punktowego na rurociągu stalowym DN 800 | nałożenie bandażu naprawczego obwodowo na długości 250 mm | 1 | szt. | 0 | 0.25 | 0
N-7 | Rekultywacja terenu | Rekultywacja terenu po wykopie | 50 | m2 | 0 | 0.5 | 0
N-8 | Rekultywacja terenu | Odtworzenie powierzchni asfaltowej i innych elementów chodnika | 25 | m3 | 0 | 0.5 | 0
N-9 | Antykorozja rurociagu DN800 | Wykonanie opaski z taśmy antykorozyjnej DENSO (lub równoważnej) do rur na długości 1 m rurociągu | 1 | mb | 0 | 0.5 | 0
[5 empty] | Suma N |  | 0

## Cz.1 IMOS
| Cennik dla obszaru IMOS |  | Wypełnić wartość 1 rbg w polu żółtym
Nr katalogowy | Urządzenie | Roodzaj czynności | Opis dla czynności | szacowana krotność wystąpienia / 12 m-cy | jednostka | Faktor - ilość rbg przeznaczonych na wykonanie czynności | prawdopodobienstwo wystąpienia | wartość dla 12 m-cy | Uwagi
I-1 | Przenośnik portalowy | Przegląd | Kontrola i usuwanie usterek na: połączeniach śrubowych, napędach, prowadnicach łancucha, rolkach prowadzących łańcuch, mechanizmie jazdy (sprzęgła, przekładnie, hamulec, koła, rolki szynowe jazdy, zderzaki), wciągarce i układzie linowym zwodzenia wysięgnika, podestach obsługi. Sprawdzic działanie krancówek. Sporządzić raport z wyników przeglądu. | 6 | szt. | 24 | 0.7 | 0
I-2 | Przenośnik portalowy | Przegląd roczny | Przegląd roczny zgodnie z DTR: wszystkich mechanizmów, sterowania, blokad i zabezpieczeń. Sporządzenie raportu z przegladu i pomiarów zużycia elementów roboczych. | 1 | szt. | 200 | 1 | 0
I-3 | Przenośnik portalowy | Przegląd roczny | Optymalizacja automatyki pracy przenośnika zgrzebłowego | 1 | szt. | 65 | 0.5 | 0
I-4 | Przenośnik portalowy | Remont łańcucha | Wymiana 1 zgrzebła | 5 | szt. | 8 | 1 | 0
I-5 | Przenośnik portalowy | Remont łańcucha | Wymiana 10 ogniw | 1 | szt. | 32 | 0.5 | 0
I-6 | Przenośnik portalowy | Remont łańcucha | Remont warsztatowy 1 zgrzebła | 1 | szt. | 20 | 1 | 0
I-7 | Przenośnik portalowy | Remont łańcucha | Wymiana 1 rolki | 4 | szt. | 4 | 1 | 0
I-8 | Przenośnik portalowy | Remont mechanizmu zasilania | Remont 1 wózka kablowego | 5 | szt. | 8 | 0.2 | 0
I-9 | Przenośnik portalowy | Remont mechanizmu napinania | Wymiana siłownika i regeneracja prowadnic, regulacja | 1 | szt. | 24 | 1 | 0
I-10 | Przenośniki | Remont | Wymiana uszczelnienia przesypu z portalowego na przenośnik taśmowy | 1 | kpl. | 32 | 1 | 0
I-11 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Wymiana węża Dn100 z koncówkami do transportu maczki wapiennej | 4 | szt. | 8 | 0.5 | 0
I-12 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Wymiana węża Dn 80 z koncówkami do podania sprężonego powietrza | 2 | szt. | 8 | 0.5 | 0
I-13 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Wymiana osłony węża przed przetarciem | 4 | szt. | 6 | 0.5 | 0
I-14 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Wymiana przepustnicy dn 50 do 100 | 2 | szt. | 8 | 0.5 | 0
I-15 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Wymiana reduktora ciśnienia sprężonego powietrza | 1 | szt. | 8 | 1 | 0
I-16 | Stanowisko rozladunku maczki wapiennej | Instalacja transportu pneumatycznego | Remont reduktora ciśnienia sprężonego powietrza | 1 | szt. | 20 | 1 | 0
I-17 | Centralne odkurzanie | Instalacja rurowa ssania | Usuwanie jednej nieszczelności | 1 | szt. | 4 | 1 | 0
I-18 | Centralne odkurzanie | Przegląd | remont jednej klapki zamykajacej przyłacze (wymiana uszczelki) | 5 | szt. | 2 | 1 | 0
I-19 | Centralne odkurzanie | Przegląd ogólny | Kontrola: agregatu próżniowego, wymiana filtra wyrzutu powietrza, szczelności separatora i przyłączy | 1 | szt. | 32 | 1 | 0
[6 empty] | Suma I |  | 0